Муниципальная долгосрочная

целевая программа

«Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры

Зерноградского городского

поселения на 2013-2017 годы»

г. Зерноград

Приложение

к постановлению Администрации

Зерноградского городского поселения

от 10.102012 № 913

ПАСПОРТ

Муниципальной долгосрочной целевой программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Зерноградского городского поселения на 2013-2017 годы»

Наименование Программы:

Муниципальная долгосрочная целевая программа  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Зерноградского городского поселения на 2013-2017 годы»

Основание для разработки Программы:

Распоряжение Главы Зерноградского городского поселения от 29.08.2012г  № 63    О разработке Муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  Зерноградского городского поселения на 2013-2017 годы».

Муниципальный заказчик Программы:

Администрация Зерноградского городского поселения Зерноградского района Ростовской области.

Разработчик Программы:

Сектор ЖКХ и благоустройства  Администрации Зерноградского городского.

Основная цель Программы:

Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения муниципального образования "Зерноградское городское поселение", улучшение экологической ситуации. Создание безопасных условий эксплуатации объектов при предоставлении коммунальных услуг, повышение эффективности деятельности организаций коммунального комплекса на территории Зерноградского городского поселения.

Основные задачи Программы:

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Сроки реализации Программы:

2013 - 2017 годы.

Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий.

Раздел  1. Содержание проблемы и обоснование необходимости  ее решения программными методами.

Раздел  2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели.

Раздел 3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы с перечнем мероприятий, с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования.

Раздел  4.  Нормативное обеспечение.

Раздел 5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль за ходом ее реализации.

Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации муниципальной долгосрочной целевой программы.

приложение №1. Прогнозируемые значения целевых показателей   реализации  Программы

приложение № 2. Система программных мероприятий.

приложение № 3. Объемы и источники  финансирования Программы.

приложение №4. Реестр инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитальногоремонта),включенных в Программу.

Программа не содержит подпрограмм.

Основные мероприятия Программы:

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт

муниципальных объектов ВКХ, включая

разработку проектно-сметной документации;

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт

муниципальных объектов теплоэнергетики, включая

разработку проектно-сметной документации;

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт

муниципальных объектов газового хозяйства и газовых сетей,

включая  разработку проектно-сметной документации;

- реконструкция муниципальных объектов электрических

сетей наружного (уличного) освещения, включая

разработку проектно-сметной документации;

- мероприятия по обеспечению резервными источниками

электроснабжения объектов жизнеобеспечения;

- информационно-аналитическое сопровождение Программы.

Исполнители Программы:

1. Сектор ЖКХ и благоустройства  Администрации Зерноградского городского поселения.

2. Организации коммунального комплекса.

Планируемые объемы и источники финансирования Программы:

за счет средств областного бюджета:

В 2013 году – 6 013,5 тыс.рублей;

В 2014 году – 18900,2 тыс.рублей;

В 2015 году – 0,0тыс.рублей;

В 2016 году – 0,0 тыс.рублей;

В 2017 году – 0,0 тыс.рублей;

за счет средств местного  бюджета:

В 2013 году – 4 070,1 тыс.рублей

В 2014 году – 3 141,2 тыс.рублей;

В 2015 году – 2 885,9 тыс.рублей;

В 2016 году – 0,0 тыс.рублей;

В 2017 году – 0,0 тыс.рублей;

Программа финансируется из областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию областным законом об областном бюджете, из бюджета муниципального образования «Зерноградское городское поселение», бюджетов других уровней и внебюджетных источников.

Указанные суммы подлежат корректировке, исходя из объемов средств, предусмотренных на очередной финансовый год в бюджетах всех уровней на данные цели.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (целевые показатели)

- повышение доли населения, обеспеченного водой, отвечающей требованиям безопасности в общей численности населенияЗерноградского городского поселения до 95,0 %;

- снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть до 39,5 %;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 35%.

Система организации контроля за исполнением Программы:

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Администрацией Зерноградского городского поселения в соответствии с полномочиями, установленными федеральным  и областным  законодательством.

Раздел 1.

Содержание проблемы и обоснование необходимости  ее решения программными методами.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса характеризуется  низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным  использованием  природных ресурсов и загрязнением окружающей среды. Причинами возникновения данных проблем являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, низкая эффективность существующей системы управления в коммунальной сфере, технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры. Высокий износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры являются следствием низкого качества предоставления коммунальных услуг, не соответствующих запросам потребителей.

1.1 Водоснабжение и водоотведение.

Для обеспечения потребителей г. Зернограда и сельских населённых пунктов услугами водоснабжения и водоотведения привлечены ОАО «Донская Водная Компания», ОАО «Сорго», ГНУ ВНИИЗК, МУП Зерноградского городского поселения «Чистый город» и ОПХ «Экспериментальное». Используются 139,6 км сетей водоснабжения (в том числе 28,51 км бесхозяйных), 53,3 км сетей канализации и 43 объекта ВКХ. При аварийном отключении центрального водопровода всё население города в течение трех суток может быть обеспечено водой в ограниченном режиме потребления. На территории городского поселения находятся 21 артезианская скважина, 3 резервуара питьевой воды городского водопровода с запасом воды от 10 до 18 тыс. куб. м в зависимости от времени отключения центрального водопровода. В пониженных точках магистралей центрального водопровода запас питьевой воды составляет около 9000 куб. м, в розничной торговле запасы воды, пригодной для питья, - около 60,0 куб. м. Для обеспечения водоснабжения населения при отключении центрального водоснабжения используется автотранспорт предприятий города и Зерноградского района в количестве 14 единиц техники. Потребление воды всеми потребителями составляет 2598,6 тыс. куб. м в год, в том числе населением города – 1127,9 тыс. куб. м.

В 2004 году выполнена работа по строительству ВНС подкачки холодной воды с применением автоматизированной станции, в том числе с ЧРП электроприводом на 4-й насосной станции в г. Зернограде, что позволило полностью решить проблемы подачи воды на верхние этажи части удалённых  жилых домов (9 шт.), значительно сократить потребление электроэнергии до 30% от общего потребления. В 2010 году построена новая линия водопровода от НС4 до пос. Тимирязева-2, что позволило стабилизировать водоснабжение жителей северо-восточного микрорайона города (порядка 7 тысячам жителей). Однако, из-за изношенности водопроводной сети, увеличить давление в системе не представляется возможным и от этого верхние этажи многоквартирных домов  имеют проблемы с водоснабжением.

Жизненно важным для городского поселения и сельских населённых пунктов остается состояние водопроводных и канализационных сетей. Не решённым остаётся вопрос качественного водоснабжения населения, проживающего в сельских населённых пунктах. Так, износ водопроводных сетей  колеблется от 56% до 90%, большинство артезианских скважин требует капитального ремонта (восстановление дебета) и для обеспечения полноценного водоснабжения необходимо дополнительно устройство 3-х новых артезианских скважин в сельских населённых пунктах.

Характеристика проблем:

1. Износ сетей и объектов водоснабжения составляет более 70%.

2. Процент фактического износа основных фондов объектов ВКХ по состоянию на 01.08.2011г составляет 70%.

3. Аварийность на сетях ВКХ города на 1 км сети составляет 3-5 случаев в год.

4. Доля проб питьевой воды, соответствующих требованиям САНПиН 2.1.1074-01, к общему количеству проб, отобранных в распределительной сети Зерноградского городского поселения, составляет 97%. Доля анализов сбрасываемых сточных вод, соответствующих требованиям нормативов, составляет 75,0%.

1.2 Теплоэнергетика

Основные технические характеристики теплоисточников, сетей.

Централизованным поставщиком тепловой энергии на территории Зерноградского городского поселения является ОАО «Зерноградские тепловые сети», основанное 23.12.2005 г. На территории  поселения размещены 10 котельных, обслуживаемых данным предприятием. Котельные вырабатывают и транспортируют тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения населения, объектов соцкультбыта, бюджетной сферы и прочим потребителям. Основное топливо - газ, резервное топливо не предусмотрено. Теплоноситель - горячая вода. Котельные № 2,3,5,7,9 работают круглогодично, остальные котельные сезонные. Котельные работают по температурному графику 95-700С. Температура теплоносителя в летний период 65-500С. Продолжительность отопительного периода 171 сутки. Расчетная температура наружного воздуха минус 220С.

Балансы мощности и ресурса.

Суммарная установленная мощность котлов – 44,722 Гкал/час. Располагаемая тепловая мощность по данным режимных карт – 42,42 Гкал/час.

Расчетные присоединенные нагрузки составляют всего – 23,599 Гкал/час.

Фактический отпуск тепловой энергии в сеть за 2010г. составил 48745,34 Гкал, в том числе, полезный отпуск – 43561,54 Гкал, тепловые потери – 5183,8 Гкал, что составляет 10,6% к отпуску в сеть.

Срочной модернизации требует  котельная № 3 (ул. Специалистов № 57, корпус 2) в г. Зернограде. Данная котельная запланирована к реконструкции, разработана проектно-сметная документация. Также требуется капитальный ремонт отдельных участков тепловых сетей. Все необходимые документы представлены в министерство жилищно-коммунального хозяйства для включения в программу финансирования за счет средств областного бюджета в 2013, 2014,2015 годах.

Зоны действия источников ресурсов.

Все источники теплоснабжения обеспечивают тепловой энергией многоквартирные дома в центральной части города и объекты социальной сферы, расположенные в центре города и в периферийных районах.

Горячее водоснабжение осуществляется круглогодично от котельных № 2, № 3, № 5, № 7, № 9.

Тепловая энергия в виде горячей воды поставляется на объекты здравоохранения, образования, науки и в жилые многоквартирные дома. Подача горячей воды осуществляется по системе ГВС круглогодично.

Тепловая энергия для отопления подается потребителям пос. Комсомольский  сезонно (население и объекты социальной сферы).

Резервы и дефицит по зонам действия источников ресурсов и

по муниципальному образованию в целом

В основном котельные города полностью покрывают зону существующей застройки города качественным теплоснабжением и имеют запас располагаемой мощности.

При строительстве объектов и МКЖД в зоне перспективной застройки снабжение их тепловой энергией будет предусмотрено от автономных  энергоэффективных источников.

Надежность работы системы

Система теплоснабжения предназначена для надежного и качественного обеспечения населения, объектов соцкультбыта и прочих потребителей тепловой энергией для нужд отопления и горячего водоснабжения. Надежность работы системы теплоснабжения обеспечивается своевременным проведением ремонтных работ в период подготовки к отопительному периоду, проведением профилактических работ в период эксплуатации котельных и тепловых сетей, ремонтом газового  электрического оборудования, своевременной проверкой КиП и А, наладкой систем автоматизации котлов. На протяжении последних пяти лет система теплоснабжения предприятия работает надежно, аварии на тепловых сетях и котельном оборудовании отсутствуют.

Качество поставляемого ресурса.

Качество поставляемого ресурса обеспечивается за счет проведения режимно-наладочных работ на котлах, проведения гидравлических расчетов и установкой дроссельных шайб на участках тепловых сетей и у потребителей, проведением промывок котлов, тепловых сетей, систем теплопотребления потребителей. Системы теплоснабжения работают по температурному графику 95-700С и температура теплоносителя в системах теплопотребления поддерживается в зависимости  от температуры наружного воздуха. Жалобы на качество поставляемого ресурса отсутствуют.

Воздействие на окружающую среду.

Основное назначение предприятия  это эксплуатация котельных, которые вырабатывают и транспортируют тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения населения, объектов соцкультбыта и прочих потребителей города.

На ближайшие пять лет ввод в строй новых производств, связанных с увеличением источников выбросов загрязняющих веществ и их мощности не намечается.

Источником загрязнения атмосферы являются следующие технологические процессы:

-сжигание природного газа в котельных;

-место ручной электродуговой сварки;

-стоянка автотранспорта.

Залповые выбросы в технологических процессах - отсутствуют.

Фоновые концентрации вредных примесей в мг/м3  в атмосферном воздухе в районе размещения предприятия составляют:

- взвешенные вещества – 0,22;

- серы оксид – 0,025;

- азота диоксид – 0,07;

- Азота оксид – 0,03;

- углерода оксид – 2,5.

Котельные предприятия согласно СаНПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Общие положения п. 2.1.) не являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, т. к. уровни создаваемого загрязнения в районе жилой застройки не превышают ПДК по выбрасываемым загрязняющим веществам с учетом фона.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура  себестоимости производства и транспорта ресурса.

Тарифы на тепловую энергию и горячую воду устанавливаются Региональной службой по тарифам Ростовской области на срок не менее 1 года.

В структуре тариф на производство и передачу тепловой энергии составляют:

- Топливо - 40 %;

- Вода – 1,6 %;

- Затраты на покупную энергию – 9,2 %;

- Оплата труда производственных рабочих – 11,6 %;

- Расходы на содержание оборудования – 16 %.

Тарифы на подключение (присоединение) – отсутствуют.

  - Газоснабжение

Газоснабжением населения, предприятий и организаций на территории Зерноградского городского поселения занимается ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на Дону». Транспортировку газа осуществляет ОАО «Ростовоблгаз».

Администрация  Зерноградского городского поселения имеет в собственности следующие объекты и сети газоснабжения:

| № п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес объекта недвижимости | Протяженность, м | Общая площадь, кв. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопровод среднего давления к ГРП № 2 | г. Зерноград, ул. им. Шукшина | 128,38 | - |
| 2 | Газопровод низкого давления от ГРП №2 | г. Зерноград, ул. им. Шукшина | 1091,5 | - |
| 3 | Газораспределительный пункт № 1 | г. Зерноград, ул. им. Шукшина, 91г |  | 6,3 |
| 4 | Газораспределительный пункт № 2 | г. Зерноград, ул. им. Шукшина, 98д |  | 16,8 |
| 5 | Газопровод среднего давления к ГРП № 1 | г. Зерноград, ул. им. Шукшина | 397,62 | - |
| 6 | Газопровод низкого давления от ГРП №1 | г. Зерноград, ул. им. Шукшина | 1750,5 | - |

Техническое состояние газопроводов муниципальной собственности:

| Тип устройства | Газопроводы подземного исполнения среднего и низкого давления при ГРП 2 |
| --- | --- |
| Владелец | Администрация Зерноградского городского поселения |
| Место расположения | г. Зерноград ул. Шукшина 98 д |
| № п/п | Наименование узла, элемента | Описание дефекта |
| 1 | Выход из газопровод низкого давления ГРП Ду 159 | Нет герметизации между трубой и патроном |
| 2 | Вход под землю газопровод низкого давления Ду 159 | Отсутствует патрон на входе под землю |
| 3 | Колодец глубокого заложения газопровод низкого давления Ду 159 | Коррозионный износ трубопровода, корпуса задвижки, компенсатора. Поверхностная и местная в виде раковин, питтинговая коррозия |
| 4 | Напротив точки №3 в районе отвода к дому №96 газопровод низкого давления Ду 159 | Деградация изоляционного покрытия |
| 5 | Напротив ввода №3 дома №96 газопровод низкого давления Ду 159 | Деградация изоляционного покрытия |
| 6 | Точка №2 подъем из земли к дому №97 газопровод низкого давления Ду 57 | Деградация изоляционного покрытия, язвенная коррозия глубиной более 20% на границе патрона. |
| 7 | Между углами поворота №№ 4и5 газопровод низкого давления Ду 159 | Деградация изоляционного покрытия |
| 8 | Между точкой №4 и точкой Б ~5 м от обочины против хода газа газопровод низкого давления | Деградация изоляционного покрытия |
| 9 | Вход в ГРП газопровод среднего давления Ду 114 | Нет герметизации между трубой и патроном |
| 10 | Выход из земли газопровод среднего давления Ду 114 | Отсутствует патрон на входе под землю |
| 11 | Колодец глубокого заложения газопровод среднего давления Ду 114 | Коррозионный износ трубопровода, корпуса задвижки, компенсатора. Поверхностная и местная в виде раковин, питтинговая коррозия |
| 12 | От колодца на расстоянии ~25 м против хода газа газопровод среднего давления Ду 114 | Деградация изоляционного покрытия протяженностью 10м |
| Тип устройства | Газопроводы подземного исполнения высокого и низкого давления при ГРП 1 |
| Владелец | Администрация Зерноградского городского поселения |
| Место расположения | г. Зерноград ул. Шукшина 91 г |
| № п/п | Наименование узла, элемента | Описание дефекта |
| 1 | Колодец глубокого заложения газопровод среднего давления Ду 89 | Коррозионный износ трубопровода, корпуса задвижки, компенсатора. Поверхностная и местная в виде раковин, питтинговая коррозия |
| 2 | От угла поворота №5 к ГРП газопровод среднего давления Ду 89 | Деградация изоляционного покрытия протяженность -25-30 м |
| 3 | Газовый колодец на территории котельной газопровод среднего давления ДУ 89 | Коррозионный износ трубопровода, корпуса задвижки. Поверхностная и местная в виде раковин, питтинговая коррозия. |
| 4 | Колодец глубокого заложения газопровод низкого давления Ду 159 | Коррозионный износ трубопровода, корпуса задвижки, компенсатора. Поверхностная и местная в виде раковин, питтинговая коррозия |
| 5 | От угла поворота №1 до угла поворота №4 | Деградация изоляционного покрытия |
| 6 | От угла поворота №7 до угла поворота №5 газопровод низкого давления Ду 159 | Деградация изоляционного покрытия |
| 7 | Точка № 10 выход из земли газопровод низкого давления | Деградация изоляционного покрытия |
| 9 | Точка №16 выход из земли газопровод низкого давления | Деградация изоляционного покрытия, разрушено лакокрасочное покрытие |
| 10 | Точка №19 выход из земли дом №72 газопровод низкого давления | Деградация изоляционного покрытия, отсутствует заделка патрона, в местах осыпания битума, коррозия до 15% толщины стенки трубы. |
| 11 | Дом №66 отвод к дому №46 газопровод низкого давления | Деградация изоляционного покрытия |
| 12 | Точка №18 выход из земли газопровод низкого давления | Отсутствует заделка патрона |
| 13 | Точка №9 выход из земли газопровод низкого давления | Деградация изоляционного покрытия |
| 14 | Точка №12 выход из земли газопровод низкого давления | Деградация изоляционного покрытия |
| 15 | Дом №50 трубопровод по стене газопровод низкого давления | Провисание трубы вследствие выпадения 2х опор. |
| 16 | Точка №26 выход из земли газопровод низкого давления | Отсутствует заделка патрона. Деградация изоляционного покрытия. |
| 17 | Газопровод низкого давления Дома №№47,48,49, 58, 59,46,45. | Проход газопровода транзитом через пристройки. |

С 2011 года объекты и сети эксплуатирует ОАО «Ростовоблгаз» на правах аренды.

На территории Зерноградского городского поселения частично газифицирован хутор Ракитный. По ул. Заречная (в хуторе всего одна улица) проложен подземный газопровод низкого давления Ф219, L=1250м и надземный газопровод низкого давления Ф57, L=350м. Необходимо газифицировать оставшуюся часть улицы. Администрацией поселения выполнена «Расчётная схема газоснабжения х. Ракитный».

1.4 Электроснабжение.

Электроснабжением населения, предприятий и организаций на территории Зерноградского городского поселения занимается ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" и  ОАО «Донэнерго». Сетевые организации представлены  ОАО «Донэнерго» - «АМЭС»,  ООО Энергосоюз", ООО «Донская сервисная компания»  и филиал МРСК «Ростовэнерго» Производственное отделение «Южные электрические сети».

Количество светильников в Зерноградском

поселении  по типам ламп

| Наименование поселения е | ЛОН | ЛОН | ДРЛ | ДРЛ | ДРЛ | ДНаТ | ДНаТ | ДНаТ | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500 | 200 | 400 | 250 | 125 | 250 | 150 | 100 |  |
| Количество светильников, шт. | 10 | 816 | - | 951 | - | - | - | 50 | 1827 |
| По типам ламп в % | 0,5 | 22,0 | - | 61,4 | - | - | - | 2,0 | 100 |

Расчетное годовое потребление электроэнергии в

зависимости от типа ламп, используемых в светильниках

| Наименование поселений | Расчетное годовое потребление электроэнергии, тыс.кВт.ч/год |
| --- | --- |
|  | ЛОН | ЛОН | ДРЛ | ДРЛ | ДРЛ | ДНаТ | ДНаТ | ДНаТ | Всего |
|  | 500 | 200 | 400 | 250 | 125 | 250 | 150 | 100 |  |
|  | Тыс. кВт.ч/ год | Тыс. кВт.ч/ год | Тыс. кВт.ч/ год | Тыс. кВт.ч/ год | Тыс. кВт.ч/ год | Тыс. кВт.ч/ год | Тыс. кВт.ч/ год | Тыс. кВт.ч/ год |  |
| Зерноградское г.п. | 18,0 | 571,2 | - | 855,9 | - | - | - | 20,0 | 1465,1 |

Сравнительная характеристика ламп накаливания,

ртутных и натриевых ламп высокого давления

| Параметр | Единица измерения |  | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛОН | ЛОН | ДРЛ | ДРЛ | ДРЛ | ДНаТ | ДНаТ | ДНаТ |
| Мощность лампы | Вт | 500 | 200 | 400 | 250 | 125 | 250 | 150 | 100 |
| Время работы | ч/год | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 |
| Годовое потребление энергии | Тыс.кВт*ч/год | 1,8 | 0,7 | 1,4 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 0,4 |
| Светоотдача | кЛм | 7,6 | 2,7 | 24,0 | 13,5 | 6,2 | 28,0 | 15,0 | 9,5 |
| Нормативный срок службы | лет | 0,3 | 0,2 | 4,2 | 3,1 | 3,4 | 7,5 | 4,2 | 2,0 |
| Затраты на электроэнергию в год | Тыс. руб. | 5,9 | 2,3 | 4,6 | 3,0 | 1,3 | 3,0 | 1,6 | 1,3 |

Анализ потенциала энергоэффективности от замены

неэффективных типов  ламп уличного освещения по Зерноградскому городскому поселению

| Наименование муниципального образования | Годовое потребление электроэнергии, до замены ламп тыс.КВт*ч/год | Годовое потребление электроэнергии после замены ламп тыс.КВт*ч/год | Экономия, тыс.КВт*ч/год | Экономия, % | Экономия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛОН 500 | ЛОН 200 | ДРЛ400 | Всего | ДНаТ-150 | Всего |  |  |  |
| Зерноградское г.п. | 18,0 | 571,2 | - | 589,2 | 413,0 | 413,0 | 176,2 | 70 | 580,4 |

Следует отметить, что решение данных проблем возможно только при бюджетной поддержке. Консолидированные бюджетные средства будут направлены на решение задач по модернизации и технического переоснащения объектов инженерной инфраструктуры с использованием современных материалов.

Программа модернизации объектов коммунальной инфраструктуры  Зерноградского городского поселения на период с 2013 года предусматривает обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными  услугами, снижение износа объектов ВКХ, теплоснабжения,газосснабжения и электроснабжения, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

Раздел 2.

Основные  цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые показатели.

Для обеспечения устойчивого функционирования коммунального комплекса Зерноградского городского поселения в условиях  рыночной экономики необходим комплексный подход к модернизации и реформированию коммунального хозяйства с использованием программно-целевого метода.

- Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Зерноградского городского поселения, улучшение экологической ситуации.

- Создание безопасных условий эксплуатации объектов при предоставлении коммунальных услуг, повышение эффективности деятельности организаций коммунального комплекса.

Основными задачами Программы является:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение эффективности деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства и ресурсосбережение;

- создание безопасных условий эксплуатации объектов при предоставлении коммунальных услуг;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду;

Бюджетные средства, направляются  на выполнение  инвестиционных проектов по модернизации  объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа, а также со строительством новых объектов для  замены объектов с высоким уровнем износа; капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры; повышение эффективности управления объектами ВКХ. Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении; привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе частных компаний, привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Сроки реализации Программы 2013-2017 годы.

Программа не имеет подпрограммы.

К целевым показателям Программы относятся прогнозные значения целевых показателей, приведенные в приложении № 1 к Программе.

Целевые показатели реализации Программы   (Прогнозируемые значения).

| №п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля населения, обеспеченного водой, отвечающей требованиям безопасности в общей численности населения Зерноградского городского поселения. | % | 94,0 | 94,1 | 94,3 | 94,3 | 95,0 |
| 2. | Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть. | % | 42,4 | 42,2 | 41,6 | 41,1 | 39,5 |
| 3. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 72 | 71,8 | 70,8 | 70,0 | 69,8 |
|  | объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Годовые потери тепловой энергии к передаче | % | 10,6 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 8,8 |
| 5. | Уровень износа объектов теплоэнергетики | % | 59 | 57 | 57 | 56 | 54 |

Раздел 3.

Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы с перечнем мероприятий, разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования.

Источниками финансирования Программы являются средства федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Зерноградского городского поселения и внебюджетные источник.

Сумма средств финансирования  по Программе  подлежит корректировке, исходя из объемов средств, предусмотренных на очередной финансовый год в бюджетах всех уровней на данные цели.

Средства бюджета Зерноградского городского поселения предусмотрены на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отраженных в Программе, в объеме не ниже установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования.

Перечнь мероприятий программы

Таблица 1

| № п/п | Наименование работ | Объём финансирования по годам, тыс. руб. | Достигаемый эффект | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  | Всего | ФСР | МБ | Всего | ФСР | МБ | Всего | ФСР | МБ | Всего | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Водоотведениев г. Зернограде |
| 1 | Капитальный ремонт муниципальных объектов канализационного хозяйства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт объекта: "Инженерные сети канализационной насосной станции объемом 950 куб.м. по адресу: ул.им.Шукшина,91д в г.Зернограде Зерноградского района Ростовской области". | 21,1 |  | 21,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Поддержание в технически исправном состоянии оборудования. Снижение уровня износа с 68% до 15%. | Имеется ПСД № 3-3-1-1210-10 от 02.12.2010 |
|  | Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Машиностроителей Д=200мм, L=250м |  |  |  | 1362,3 | 1280,6 | 81,7 |  |  |  |  |  | Исключение порывов. Улучшение экологической обстановки. | № 61-1-5-0738-11 от 16.12.2011г |
|  | Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Железнодорожная Д=150мм, L=170м |  |  |  |  |  |  | 66,6 |  | 66,6 |  |  | Исключение порывов. Улучшение экологической обстановки. | № 61-1-5-0723-11 от 10.12.2011г |
|  | Проектирование и капитальный ремонт канализационных сетей по ул. К. Маркса до ЗГА Д=200мм, L=400м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исключение порывов. Улучшение экологической обстановки. |  |
|  | Проектирование и троительство канализационных сетей по ул. им. Дзержинского Д=200мм, L=400м |  |  |  |  |  |  | 292,8 |  | 292,8 |  |  | Улучшение экологической обстановки. Обеспечение населения услугой водоотведения. | Новое строительство |
|  | Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Цветочная (Самохвалова) Д=150мм, L=73,5м |  |  |  | 250,0 | 235,0 | 15,0 |  |  |  |  |  | Исключение порывов. Улучшение экологической обстановки. | Имеется ПСД № 61-1-3-0454-11 09.08.2011 г. |
|  | Проектирование и строительство разводящей канализационной сети и КНС в п. Тимирязева Д = 150-250 мм, протяжённостью 30,0 км | 449,4 |  | 449,4 | 600,0 |  | 600,0 | 600,0 |  | 600,0 |  |  | Снижение уровня подтапливаемого грунтовыми водами. Повышение качества предоставляемых услуг. Улучшение экологической обстановки. | Новое строитель ство. Выполнена предпроект ная работа. |
| Итого по водоотведению | 470,5 | - | 470,5 | 2212,3 | 1515,6 | 696,7 | 959,4 | - | 959,4 |  |  |  |  |
| Водоснабжение города Зернограда |
| 2 | Капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводного хозяйства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт (выборочный капитальный ремонт): "Водонасосная станция по ул.им.Шукшина,98е в г.Зернограде Ростовской области" | 69,9 |  | 69,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Поддержание в технически исправном состоянии здания. Снижение уровня износа с 70% до 15% | Имеется ПСД№ № 61-1-6-2366-09 от 09.06.2009г |
|  | Капитальный ремонт объекта: "Инженерные сети водонасосной станции объемом 460 куб.м. по адресу: ул.им.Шукшина,98е в г.Зернограде Ростовской области" | 977,2 | 921,9 | 55,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Поддержание в технически исправном состоянии оборудования. Снижение уровня износа с 68% до 15%. | Имеется ПСД № 61-1-3-0104-11 от 22.02.2011г. |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. им. Шукшина, Д=25-160мм, L=684,5м | 91,1 |  | 91,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5,9%. | Имеется ПСД № 61-1-3-0448-11от 08.08.2011 г. |
|  | Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Гагарина, Д=100мм, L=409,9м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 4,5%. | Имеется ПСД № 61-1-3-0429-11от 09.08.2011 г |
|  | Строительство разводящих сетей по ул. Строителей, Д=100мм, L=700м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5%. | Новое строительство |
|  | Капитальный ремонт разводящих сетей по пер. Авиационный, Д=100мм, L=166,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 4,9%. | Имеется ПСД № 61-1-3-0451-11от 09.08.2011 г. |
|  | Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. Маныческая, Д=100мм, L=656,1м |  |  |  | 2219,2 | 2092,3 | 126,9 |  |  |  |  |  | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 4,5%. | № 61-1-3-0447-11от 08.08.2011 г. |
|  | Строительство водопроводных сетей по ул. Алтайской в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области. |  |  |  | 6800,0 | 6392,0 | 408,0 |  |  |  |  |  | Обеспечение населения водоснабжением. | Новое строитель ство |
|  | Строительство водопроводных сетей по ул. им. Котлярова в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области. |  |  |  |  |  |  | 234,0 |  | 234,0 |  |  | Обеспечение населения водоснабжением. | Новое строитель ство |
|  | Проектирование и строительство водовода от реки Дон до г. Зернограда. | 600,0 |  | 600,0 | 763,3 |  | 763,3 | 632,6 |  | 632,6 |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Жуковского, Д=100мм, L=740м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5%. | № 61-1-3-0427-11от 10.08.2011 г. |
|  | Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Седова, Д=100мм, L=1029,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5,3%. | № 61-1-3-0425-11от 10.08.2011 г., |
|  | Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Б. Хмельницкого, Д=100мм, L=1260м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 4,8%. | № 61-1-5-0721-11от 12.12.2011г |
|  | Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Чапаева, Д=100мм, L=974м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5,6%. | № 61-1-5-0706-11от 08.12.2011г |
|  | Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Котовского, Д=100мм, L=913м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 6%. | № 61-1-5-0722-11 от 13.12.2011г |
|  | Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Мичурина, Д=100мм, L=1251,1м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5,9%. | № 61-1-3-0428-11от 09.08.2011г |
| 3 | Возмещение разницы в тарифах |  |  |  | 54,0 |  | 54,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по водоснабжению г. Зернограда | 1738,2 | 921,9 | 816,3 | 1188,5 | 9836,3 | 1352,2 | 866,6 | - | 866,6 |  |  |  |  |
| Водоснабжение посёлков |
| 3 | Мероприятия по развитию водоснабжения в селской местности, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос. Шоссейный Разработка проектной документации и реконструкция поселкового водопровода пос. Шоссейный, Зерноградского района Ростовской области. | 1952,1 | 1841,6 | 110,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение эксплуатационных затрат, приведение в технически исправное состояние, сокращение непроизводительных потерь воды. Снижение уровня износа с 69% до 15% |  |
|  | пос. Шоссейный Реконструкция поселкового водовода от скважины 76341 поселка Шоссейный Зерноградского района Ростовской области. | 128,2 |  | 128,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Необходимость гарантированного водоснабжения. |  |
|  | х. Каменный Разработка проектной документации на комплексное водоснабжение х.Каменный Зерноградского района Ростовской области. |  |  |  | 2976,1 | 2797,5 | 178,6 |  |  |  |  |  | Обеспечение централизованным водоснабжением жителей хутора. |  |
|  | пос. Комсомольский Капитальный ремонт водонапорной башни Рожновского в посёлке Комсомольский Зерноградского района объёмом 25 м3 высотой 15 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изношенность 65-70%. Бесперебойное обеспечение 654 жителей посёлка услугой водоснабжения. | № 6-2-1-2180-11 от 08.09.2011г. |
|  | пос. Комсомольский Капитальный ремонт водонапорной башни Рожновского в посёлке Комсомольский Зерноградского района объёмом 25 м3 высотой 12 м. |  |  |  | 523,7 | 494,1 | 29,6 |  |  |  |  |  |  | № 6-2-1-2179-11 от 08.09.2011г. |
|  | Итого водоснабжение посёлков | 2080,3 | 1841,6 | 238,7 | 3499,8 | 3291,6 | 208,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего водоснабжение и водотведение Зерноградского городского поселения. | 4289,0 | 2763,5 | 1525,5 | 16900,6 | 13127,9 | 2203,1 | 1826 | - | 1826 |  |  |  |  |

Таблица 2

Теплоснабжение

| № п/п | Наименование работ | Объём финансирования по годам, тыс. руб. | Достигаемый эффект | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  | Всего | ФСР | МБ | Всего | ФСР | МБ | Всего | ФСР | МБ | Всего | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Капитальный ремонт муниципальных объектов теплоэнергетики, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной №3 по ул. Специалистов 57 корп.2, в г. Зернограде Ростовской области | 1447,4 |  | 1447,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Уменьшение потерь тепла, сдерживание темпов роста тарифа. | № 61-1-5-1857-09от 22. 04.09 |
| 2 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной №2 до ТК-17 в г. Зернограде Ростовской области |  |  |  |  |  |  | 97,9 |  | 97,9 |  |  |  | № 61-1-3-1715-08 от 19.06.08г |
| 3 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК -21 к зданию ЦДОД котельной №2 в г. Зернограде Ростовской области | 2279,0 | 2150,0 | 129,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № 61-1-3-1912-08 от 17. 06.08 |
| 4 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-4 до ТК-10 котельной №5 в г. Зернограде Ростовской области |  |  |  | 2120,1 | 2000,0 | 120,1 |  |  |  |  |  |  | № 61-1-3-1910-08 от 7.07.08 |
|  | Итого по теплоснабжению | 3726,4 | 2150,0 | 1576,4 | 2120,1 | 2000,0 | 120,1 | 97,9 |  | 97,9 |  |  |  |  |

Таблица 3

Газоснабжение

| № п/п | Наименование работ | Объём финансирования по годам, тыс. руб. | Достигаемый эффект | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  | Всего | ФСР | МБ | Всего | ФСР | МБ | Всего | ФСР | МБ | Всего | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Мероприятия по развитию газификации в сельской местности, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ПСД на строительство внутрипоселкового разводящего газопровода в х. Ракитный Зерноградского района Ростовской области | 1 166,0 | 1100,0 | 66,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение жителей хутора услугой газоснабжения. | Имеется расчётная схема газоснабжения |
| 2 | Строительство внутрипоселкового разводящего газопровода в х. Ракитный Зерноградского района Ростовской области |  |  |  | 2162,0 | 2000,0 | 162,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт объектов и сетей газоснабжения муниципальной собственности. | 248,8 |  | 248,8 | 88,0 |  | 88,0 | 412,0 |  | 412,0 |  |  | Поддержание работоспособности системы. |  |
|  | Итого по газоснабжению | 1414,8 | 1100,0 | 314,8 | 2250,0 | 2000,0 | 250,0 | 412,0 | - | 412,0 |  |  |  |  |

Таблица 4

Электроснабжение

| № п/п | Наименование работ | Объём финансирования по годам, тыс. руб. | Достигаемый эффект | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  | Всего | ФСР | МБ | Всего | ФСР | МБ | Всего | ФСР | МБ | Всего | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного освещения, в том числе:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство линий уличного освещения в г. Зернограде: -по ул. Машиностроителей; -по ул. Новая; -по ул. Садовая. |  |  |  | 1705,1 | 1608,6 | 96,5 |  |  |  |  |  | Обеспечение освещённости улиц и безопасности дорожного движения. | Имеется ПСД 2009г |
| 2 | Проектирование и реконструкция уличного освещения ул. им. Ленина в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области. | 563,4 |  | 563,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена светильников РКУ (с лампами накаливания), 200Вт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена светильников РКУ (с лампами накаливания), 500Вт. | 90,0 |  | 90,0 | 417,5 |  | 417,5 | 550,0 |  | 550,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по электроснабжению | 653,4 | - | 653,4 | 2176,6 | 1608,6 | 568,0 | 550,0 |  | 550,0 |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 10083,6 | 6013,5 | 4070,1 | 22041,4 | 18900,2 | 3141,2 | 2885,9 | - | 2885,9 |  |  |  |  |

Раздел 4.

Нормативное обеспечение.

Разработка нормативных правовых актов в целях обеспечения реализации Программы не требуется.

Раздел 5.

Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль за ходом ее реализации.

5.1.Формы и методы организации управления реализацией Муниципальной долгосрочной целевой программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  Зерноградского городского поселения на 2013-2017 годы» определяется руководителем Программы.

5.2. Заведующий сектором ЖКХ и благоустройства  Администрации  Зерноградского городского поселения  является руководителем Программы. Руководитель Программы несет персональную ответственность за текущее управление реализацией Программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

5.3 Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  Зерноградского городского поселения на 2013-2017 годы» осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий;

- условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными правовыми актами Зерноградского района.

5.4. Сектор ЖКХ и благоустройства  Администрации  Зерноградского городского поселения,  с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

5.5. Сектор ЖКХ и благоустройства  Администрации  Зерноградского городского поселения направляет:

- ежеквартально (за I – III кварталы соответственно), до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в финансово-экономический сектор Администрации  Зерноградского городского поселения отчет по установленной форме к Порядку принятия  решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, а также по запросу финансово-экономического сектора Администрации  Зерноградского городского поселения – статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

- ежегодно, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в финансово-экономический сектор Администрации  Зерноградского городского поселения – отчеты о ходе работ по  Программе, а также об эффективности использования финансовых средств.

Отчет о ходе работ по Программе за год (далее – годовой отчет) должен содержать:

данные в соответствии с приложением № 2  к Порядку;

сведения о результатах реализации Программы за отчетный год (степень выполнения программных мероприятий);

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах (по источникам финансирования) с указанием причины их
не освоения;

оценку эффективности реализации Программы в соответствии с требованиями, определенными Порядком проведения, и критериями оценки эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  Зерноградского городского поселения на 2013-2017 годы» в соответствии с формой  утвержденной Порядком;

информацию о степени достижения запланированных показателей Программы.

Уточненный годовой отчет по муниципальной долгосрочной целевой Программе, согласованный финансово-экономическим сектором Администрации  Зерноградского городского поселения  в части приложения к Порядку, представляется не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

Раздел 6.

Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации муниципальной долгосрочной целевой программы.

Ожидается, что в результате реализации Программы будет достигнут рост обеспеченности населения питьевой водой. Соответствующей установленным нормативным требованиям, и доступ к  централизованным системам водоснабжения, водоотведения, что приведет к повышению качества жизни граждан, снижению заболеваемости, связанной с распространением кишечных инфекций.

В результате реализации мероприятий  Программы планируется достижение следующих результатов:

| №п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля населения, обеспеченного водой, отвечающей требованиям безопасности в общей численности населения Зерноградского городского поселения. | % | 94,0 | 94,1 | 94,3 | 94,3 | 95,0 |
| 2. | Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть. | % | 42,4 | 42,2 | 41,6 | 41,1 | 39,5 |
| 3. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 72 | 71,8 | 70,8 | 70,0 | 69,8 |
|  | объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Годовые потери тепловой энергии к передаче | % | 10,6 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 8,8 |
| 5. | Уровень износа объектов теплоэнергетики | % | 59 | 57 | 57 | 56 | 54 |

Методика

оценки эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  Зерноградского городского поселения на 2013-2017 годы»

1.Оценка эффективности реализации муниципальной  долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  Зерноградского городского поселения на 2013-2017 годы» осуществляется муниципальным заказчиком  Программы – Администрацией Зерноградского района по годам в течение всего срока реализации Программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

2.1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых показателей реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:

КЦИi = ЦИФi , где:

ЦИПi

КЦИi – степень достижения i-го  целевого показателя Программы;

ЦИФi  (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение  i-го  целевого показателя Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

2.2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

КБЗi = БЗФi , где:

БЗПi

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат  i-го  мероприятия  Программы;

БЗФi  (БЗПi) – фактическое (плановое) значение бюджетных затрат  i-го  мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

2.3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого показателя по тому  же мероприятию и рассчитывается по формуле:

ЭПi =  БРПi          ЭФi =  БРФi ,       где:

ЦИПi                      ЦИФi

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му  мероприятию Программы;

БРПi (БРФi) - плановый (фактический) расход бюджетных средств на  i-е  мероприятие Программы;

ЦИПi(ЦИФi) -  плановое (фактическое) значение целевого показателя по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi  не должно превышать значения показателя ЭПi.

Ведущий специалист				  Л.С Маслова