РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Зерноградское городское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2021 № 89

г. Зерноград

О внесении изменений в постановление Администрации

Зерноградского городского поселения от 18.10.2016 № 1136

«Об утверждении актуализированной Схемы  водоснабжения

и водоотведения муниципального образования

«Зерноградское городское поселение»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования "Зерноградское городское поселение", в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Администрация Зерноградского городского поселения постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 18.10.2016 № 1136 «Об утверждении актуализированной Схемы  водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Зерноградское городское поселение»  (далее Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Зерноградского городского поселения «Зерноград официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Зерноградского городского поселения Пипку Д.А.

Глава Администрации Зерноградского

городского поселения                                                                              А. А. Рачков

Приложение

к постановлению Администрации

Зерноградского поселения

от 02.02.2021 № 89

Общество с ограниченной ответственностью

«НероДонПро»

344112, г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, д. 90А/17б, офис 1008

ИНН 6166108680, КПП 616601001

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(актуализированная, на период до 2031 года)

2020

Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты,

иную техническую документацию

| № | строительные нормы, правила, технические регламенты, иная техническая документация, применявшаяся во время технического обследования |
| --- | --- |
| 1 | ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора (с Изменением N 1)" |
| 2 | СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" |
| 3 | СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. "Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы" |
| 4 | Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.2280-07 “Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования” |
| 5 | ГН 2.1.5.2307-07 "Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" |
| 6 | СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* |
| 7 | СП 129.13330.2012 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85* |
| 8 | МДК 3-02-2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденные приказом Госстроя России от 30.12.99 г. № 168 |
| 9 | ГОСТ 17.1.1.04-80 Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования |
| 10 | СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001 |
| 11 | СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 |
| 14 | ГОСТ Р 50571.15-97 Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования |
| 15 | СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 |

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 5 |
| --- | --- |
| Глава I . Схема водоснабжения муниципального образования «Зерноградское городское поселение». Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения «Зерноградское городское поселение» | 6 |
| Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 10 |
| Описание системы и структуры водоснабжения Зерноградского городского поселения | 21 |
| Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 21 |
| а) Принципиальная схема водоснабжения ПУ «Зерноградский». | 22 |
| б) Общая характеристика станции НС-1 | 23 |
| в) Общая характеристика станции НС-2 | 25 |
| г) Общая характеристика станции НС-3 | 27 |
| д) Общая характеристика станции НС-4 | 28 |
| е) Станция подкачки ВНС «Воинской части» | 30 |
| Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения | 31 |
| Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения | 58 |
| Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения | 66 |
| Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды | 72 |
| Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации. | 83 |
| Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 84 |
| Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 85 |
| Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 96 |
| Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 99 |
| Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения | 103 |
| Показатели энергоэффективности | 103 |
| Глава II . Горяее водоснабжение | 105 |
| Основные технические характеристики тепло источников, сетей | 105 |
| Балансы мощности и ресурса | 105 |
| Зоны действия источников ресурсов | 106 |
| Надежность работы системы | 106 |
| Воздействие на окружающую среду | 106 |
| Глава III. Схема водоотведения муниципального образования «Зерноградское городское поселение». Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа; | 108 |
| Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод | 108 |
| Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения | 112 |
| Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения | 123 |
| Объекты и канализационные сети, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Зерноградское городское поселение» | 126 |
| Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения | 128 |
| Раздел 3. Прогноз объема сточных вод | 130 |
| Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 131 |
| Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 138 |
| Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 141 |
| Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения | 144 |
| Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения | 145 |

## Введение.

## Комплекс услуг по актуализации (корректировке) схем водоснабжения и водоотведения Зерноградского городского поселения Зерноградского района Ростовской области произведен Обществом с ограниченной ответственностью «НероДонПро» в соответствии с муниципальным контрактом № РП-147 от 09 сентября 2020 года.

## Основанием для актуализации (корректировки) схем водоснабжения и водоотведения Зерноградского городского поселения послужили:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Устав муниципального образования "Зерноградское городское поселение";

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Водный кодекс  Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32);

- Положения СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2004. Дата редакции: 29.12.2011).

Схемы водоснабжения и водоотведения - совокупность графического и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития.

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является обеспечение для абонентов доступности холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - централизованные системы водоснабжения и (или) водоотведения), обеспечение холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Целью Услуги является актуализация (корректировка) ранее разработанных схем водоснабжения и водоотведения в соответствии с п.8 Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 N 782.

Актуализация схем водоснабжения и водоотведения производилась в соответствии с документами Зерноградского городского поселения Зерноградского района Ростовской области, утвержденными в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, и требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года N 728.

Генеральный директор ООО «НероДонПро»                                            С.А. Стадников

ГЛАВА I

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования «Зерноградское городское поселение»

Раздел 1

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

МО «Зерноградское городское поселение»

Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.

Для обеспечения потребителей г. Зернограда и сельских населённых пунктов услугами водоснабжения и водоотведения привлечен производственный участок «Зерноградский» государственного унитарного предприятия Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения». ИНН 6167110467   КПП 615501001.  ОГРН 1136195001227.

Территория Зерноградского городского поселения занимает площадь 425,59 кв. км.

Зерноградское городское поселение расположено на юге Ростовской области в западной части Зерноградского района. Муниципальное образование граничит на небольшом отрезке в юго-западной части с муниципальным образованием Краснодарского края, с западной, северо-западной и северной стороны с муниципальными образованиями Кагальницкого района Ростовской области, с северо-восточной, восточной, юго-восточной и южной стороны с муниципальными образованиями Зерноградского района (Россошинское сельское поселение, Мечетинское сельское поселение, Донское сельское поселение, Манычское сельское поселение). По территории Зерноградского городского поселения проходит автодорога регионального значения Ростов-на-Дону - Ставрополь, через г.Зерноград проходит железная дорога Ростов - Волгоград, а также магистральный газопровод высокого давления регионального значения.

Административный центр является одним из крупных учебных и научных центров сельского хозяйства. На его территории расположено несколько научно-исследовательских учреждений, одно высшее учебное заведение.

Географическое расположение поселения имеет свои особенности: ближайший крупный промышленный центр г.Ростов-на-Дону – расстояние 75 км, проходит ж/д путь, 5 км от трассы Ростов-на-Дону — Ставрополь.

Зерноградский район расположен в южной части Ростовской области и входит в Северо-Кавказский экономический район РФ. Занимает приграничное положение с Краснодарским краем.

Расположено данное муниципальное образование в западной части района. Западная и северо-западная граница Зерноградского городского поселения проходит по границе Зерноградского района с Кагальницким районом Ростовской области. С северо-востока Зерноградское городское поселение граничит с Манычским сельским поселением, с востока – с Донским сельским поселением, с юга-востока – с Мечетинским сельским поселением, а с юга – с Россошинским сельским поселением Зерноградского района.

Положение Зерноградского городского поселения

в системе расселения Зерноградского района

Климат и погода

Климат на территории умеренно-континентальный, с жарким климатом, с неустойчивым и недостаточным увлажнением. Для поселения характерны постоянные ветры и редкие дожди при высокой летней температуре.

По многолетним данным метеостанций, среднемесячная температура самого теплого месяца (июля), на территории, плюс 23,3оС, среднемесячная температура самого холодного месяца (января) составляет минус 3,1оС. К этим же месяцам приурочены абсолютные минимумы - минус 33-36оС и абсолютные максимумы - плюс 40-42оС.

Продолжительность безморозного периода 180-200 дней (с 11-20 апреля по 12-20 октября). Продолжительность холодного времени с температурой ниже 0о составляет 104 дня (с 28 ноября по 11 марта). Число зимних дней с оттепелями по многолетним наблюдениям (1891-1964 гг.) составляет от 1 до 30 дней, в среднем 6-10 дней. Весной отмечается быстрое нарастание температуры: от плюс 5оС до плюс 13,7оС и более.

Территория располагается в зоне неустойчивого увлажнения. Наибольшее количество атмосферных осадков выпадает в мае-июле (54,2 мм) и декабре (76,1 мм), наименьшее - в сентябре (17,5 мм). Дожди часто носят ливневый характер. Годовое количество осадков колеблется от 473,6 мм до 487 мм. За теплый период года (апрель-октябрь) среднегодовая норма осадков - около 260 мм, за холодный (ноябрь-март) - 226 мм.

Относительная влажность воздуха изменяется как в течение года, так и в течение суток. Наименьшие ее значения приходятся на вторую половину дня. Сравнительно низкая относительная влажность характерна для теплого периода (апрель-сентябрь) - от 54-59 до 61-68%, высокая - для холодного (октябрь-март) от 80-88% до 90-93%. Среднегодовое многолетнее значение составляет 71-73%.

Дефицит влажности по многолетним наблюдениям приходится на весенние и летние месяцы. Это объясняется тем, что с наступлением высоких температур, сопровождающихся сухими восточными ветрами, резко возрастает испаряемость. Наибольший дефицит влажности приходится на июль-август (13-15 мб), наименьший - на декабрь-февраль (0,5-0,7 мб). Среднегодовое многолетнее его значение составляет 5,0-6,0 мб.

Открытая равнинная местность способствует проникновению в нее ветров всех направлений. Преобладают ветры восточного и юго-восточного направлений и, в меньшей мере, западного направления. Зимой восточные ветры приносят холодные массы воздуха и нередко сопровождаются пыльными бурями, нанося тем самым большой ущерб сельскому хозяйству. Западные ветры летом приносят осадки в виде кратковременных ливней и теплый влажный воздух, зимой - оттепели. Скорость ветра - от 1,9 до 10,5 м/сек и более, средняя - 3-3,5 м/сек.

Зима, как правило, малоснежная. Первый снег выпадает в ноябре-декабре, но сохраняется он недолго. Более устойчивый покров приходится на январь-февраль. Средние даты появления снега - 27-30 ноября, схода - 22-24 марта, среднее число дней со снежным покровом - 63. Глубина промерзания почвы по многолетним наблюдениям не превышает 45 см.

Общая численность населения Зернограда на 2020 год Данные по количеству населения получены от службы государственной статистики. График изменения численности горожан за последние 10 лет.

Общая численность жителей на 2020 год составляла 24,1 тысячи человек.

Данные с графика показывают падение численности населения с 26842 человек в 2010 году до 24063 человек в 2020 году.

В среднем разброс значений плотности сети населенных пунктов в городских поселениях Ростовской области составляет от 5 (Жирновское г.п.) до 533 (Горненское г.п.) н.п. на 1000 км², со средним значением в 21 н.п. на 1000 км².

В целом можно отметить следующие преимущества эконом-географического положения муниципального образования:

- Расположение в зоне 1,5-часовой транспортной доступности до административного центра Ростовской области – г.Ростов-на-Дону;

- Расположение на пересечении важных транспортных магистралей регионального значения: автомобильной дороги Р61-127 г.Зерноград – а/д «х. пос.Усьман – пос.Веселый – г.Сальск» и Р61-1 «г.Ростов на Дону (от магистрали «Дон») – г.Ставрополь (до границы Ставропольского края);

- Наличие железнодорожного сообщения – через его территорию проходит также северо-кавказская железная дорога Ростов-на-Дону – Сальск со станцией в г.Зерноград и дальнейшим разветвлением на Волгодонск и Тихорецк;

- Благоприятные климатические условия (обилие солнечного света и тепла, плодородные почвы);

- Положение в центре обширной высокоразвитой южной зерново-животноводческой с/х зоны Ростовской области;

- Наличие значительных площадей земель сельскохозяйственного назначения – 35 тыс. га (82% всей территории городского поселения);

- Наличие на прилегающей территории природного газа и залежей глин;

- Компактность территории (протяжённость около 27,1 км в широтном направлении и около 28,7 км – в меридиональном направлении);

- Наличие в составе муниципального образования города – г. Зерноград (25,9 тыс. чел.);

- Наличие развитого и целостно сформировавшегося научно-исследовательского и образовательного комплекса с широкими прикладными возможностями в развитии ведущего экономического вида деятельности – сельского хозяйства;

- Относительно высокая численность и плотность населения;

- Относительно высокая плотность сети населенных пунктов;

- Достаточно высокий удельный вес сельского населения, аккумулирующий в себе предпосылки для развития экологичных жилых районов в пригороде;

- Отсутствие крупных источников загрязнения окружающей среды, негативно сказывающихся на экологической обстановке.

Недостатками географического расположения муниципального образования можно назвать:

- Удаленность от водного транспортного сообщения;

- Слабая обеспеченность местными водными ресурсами;

- Относительная бедность собственной и прилегающей территории минеральными и растительными ресурсами;

- Наличие в составе муниципального образования большого числа населенных пунктов с численностью жителей менее 1 тыс. человек: п.Дубки (410 чел.), п.Зерновой (560 чел.), х.Каменный (328 чел.), п.Кленовый (558 чел.), п.Комсомольский (659 чел.), п.Прудовой (335 чел.), х.Ракитный (260 чел.), п.Речной (3 чел.), п.Шоссейный (354 чел.);

- Относительно низкий уровень развития промышленности в городе.

Административно-территориальное деление муниципального образования.

В соответствии с Областным законом Ростовской области № 340-ЗС «Об административно-территориальном устройстве Ростовской области» от 25.07.2005г. в состав Зерноградского городского поселения входит одиннадцать населенных пунктов: город Зерноград - административный центр муниципального образования, а также п.Комсомольский, п.Кленовый, п.Экспериментальный, п.Зерновой, п.Шоссейный, п.Дубки, п.Прудовой, п.Речной, х.Каменный, х.Ракитный. Границы муниципального образования установлены областным законом Ростовской области № 203-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Зерноградский район» и муниципальных образований в его составе» от 25.11.2004. (Приложение 4 к областному закону «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Зерноградский район» и муниципальных образований в его составе»).

Эксплуатационные зоны в границах Зерноградского городского поселения

Описание территорий поселения,

не охваченных централизованными системами водоснабжения

В пос. Шоссейном.

В п. Шоссейный имеются три скважины:

- Скважина расположена севернее северной окраины п.Шоссейный. Дебит скважины составляет 96 м³/сутки. Глубина скважины 98 метров. Вода из артезианской скважины погруженным насосом марки ЭЦВ6-4-130 поднимается на поверхность, в водонапорную башню и далее в водораспределительную сеть поселка.

- Скважина расположена севернее северной окраины п.Шоссейный. Дебит скважины составляет 96 м³/сутки. Глубина скважины 98 метров. Вода из артезианской скважины погруженным насосом марки ЭЦВ6-4-130 поднимается на поверхность, в водонапорную башню и далее в водораспределительную сеть поселка.

- Скважина расположена южнее южной окраины п.Шоссейный. Дебит скважины составляет 96 м³/сутки. Глубина скважины 98 метров. Вода из артезианской скважины погруженным насосом марки ЭЦВ6-4-130 поднимается на поверхность, в водонапорную башню и далее в водораспределительную сеть поселка.

На сегодняшний день источником водоснабжения посёлка Шоссейный является артезианская скважина №76341 и находящаяся в г. Зерноград 0.12 км на восток от ул. Чехова 156-а и водонапорные башни №1 и №2. Подъём воды осуществляется глубинным насосом ЭЦВ вода поступает в башню и далее в разводящую сет посёлка.

Объём добычи воды из подземного источника составляет:

- для водоснабжения населения 90,96 м.куб./сут. (33,2 тыс. м.куб./год)

- для передачи другим абонентам, собственных нужд 9,03м.куб./сут. (3,03 тыс. м.куб./год)

Общий разрешённый объём добычи воды из подземного источника составляет 36,5м.куб./сут. (99,9 тыс. м.куб./год).

Характеристика установленного насосного оборудования

| Тип насоса | Мощность, м³/час | Н м | Мощн., кВтч | Число оборотов /мин | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 11 | 3000 | 2019 |

Артезианская скважина № 76341

| Адрес объекта | г. Зерноград 0.12 км на восток от ул. Чехова 156-а |
| --- | --- |
| Технологический процесс | Подъем и транспортировка питьевой воды |
| Год ввода в эксплуатацию | 2019 |
| Производительность в м³/сутки | 10 |
| Насос | ЭЦВ 6-10-140 |

Башня Рожновского

| Адрес объекта | г. Зерноград 0.12 км на восток от ул. Чехова 156-а |
| --- | --- |
| Технологический процесс | Подъём и хранение воды |
| Производительность в м³/сутки | 15 м.куб. |

| № п/п | Наименование трубопроводов, объектов ВКХ | Кол-во | Протяженность общая, м. | Диаметр тр-водов, мм | Фактический % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод, трубы асбестоцементные |  | 2210 | 100 | 78 |
| 2 | Водопровод, трубы асбестоцементные |  | 310 | 200 | 78 |
| 3 | Водопровод, трубы чугунные |  | 2660 | 100 | 82 |
| 4 | Водопровод трубы стальные |  | 125 | 50 | 82 |
| 5 | Водопровод трубы стальные |  | 500 | 100 | 82 |
| 6 | Колодцы сетевые бетонные | 18 |  | 1500 | 75 |
| 7 | Запорная арматура, чугун | 16 |  | 100 | 90 |
| 8 | Запорная арматура, сталь | 2 |  | 50 | 90 |

Количество абонентов в п.Шоссейный составляет 366. Физический износ водопроводных сетей достигает 60%. Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов поселения, не соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В п. Кленовый

Источник водоснабжения посёлка. Кленовый Зерноградского района проходит в 0,07 км на запад от западной его окраины, включает в себя артезианскую скважину №31363, накопительный резервуар типа башня Рожновского Б-5 объёмом 5 м.куб., артезианскую скважину № 61694/2, накопительный резервуар типа башня Рожновского Б-5 объёмом 5 м.куб. (Башня не эксплуатируется требуется капитальный ремонт).

Объём добычи воды из подземного источника составляет:

- для водоснабжения населения 82,6 м.куб./сут. (30,15 тыс. м.куб./год)

- для передачи другим абонентам, собственных нужд 17 м.куб./сут. (6,2 тыс. м.куб./год)

Общий разрешённый объём добычи воды из подземного источника составляет 36,35м.куб./сут. (99,6 тыс. м.куб./год).

Скважины оборудованы манометрами, кранами для отбора проб, пьезометрические трубки не установлены. Для осуществления ремонтных работ на скважине предприятие имеет на балансе специализированную технику – автокран, автовышку, сварочные аппараты, грузовой автотранспорт и т.п.

Характеристика установленного насосного оборудования

| Тип насоса | Мощность м³/час | Н м | Мощн. кВтч | Число оборотов /мин | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЦВ 6-6,5-140 | 6,5 | 140 | 5,5 | 3000 | 2016 |
| ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 7,5 | 3000 | 2019 |

Артезианская скважина №31363

| Адрес объекта | Зерноградский район, п. Кленовый 0.01 км на запад |
| --- | --- |
| Технологический процесс | Добыча воды |
| Год ввода в эксплуатацию (последней реконструкции) | 2019 |
| Производительность в м³/сутки | 16 |
| Насос | ЭЦВ 6-16-140 |

Башня Б-5.

| Адрес объекта | Зерноградский район, п. Кленовый 0.01 км на запад |
| --- | --- |
| Технологический процесс | Подъём и хранение воды |
| Производительность в м³/сутки | 5 м.куб. |

Артезианская скважина № 61694/2

| Адрес объекта | Зерноградский район, п. Кленовый 0.07 км на запад |
| --- | --- |
| Технологический процесс | Добыча воды |
| Год ввода в эксплуатацию (последней реконструкции) | 2016 |
| Производительность в м³/сутки | 6,5 |
| Насос | ЭЦВ 6-6,5-140 |

Башня Б-5.

| Адрес объекта | Зерноградский район, п. Кленовый 0.07 км на запад западной его окраины. |
| --- | --- |
| Технологический процесс | Подъём и хранение воды |
| Производительность в м³/сутки | 5 м.куб. |

В пос. Комсомольский.

Филиал «Зерноградский» ГУП РО «УРСВ» эксплуатирует на территории поселка Комсомольский Зерноградского района Ростовской области артезианские скважины №57914/б; № 31375/1 и 2 накопительных резервуаров типа башни Рожновского Б5; БР15 соответственно

Объём добычи воды из подземного источника составляет:

- для водоснабжения населения 84,9 м.куб./сут. (31,0 тыс. м.куб./год)

- для передачи другим абонентам, собственных нужд 15 м.куб./сут. (5,5 тыс. м.куб./год)

Общий разрешённый объём добычи воды из подземного источника составляет 36,5м.куб./сут. (99,9 тыс. м.куб./год).

Скважины оборудованы манометрами, кранами для отбора проб, пьезометрические трубки не установлены. Для осуществления ремонтных работ на скважине предприятие имеет на балансе специализированную технику – автокран, автовышку, сварочные аппараты, грузовой автотранспорт и т.п.

Характеристика установленного насосного оборудования

| Тип насоса | Мощность, м³/час | Н м | Мощн. кВтч | Число оборотов /мин | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 3000 | 2020 |
| ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 3000 | 2019 |

Артезианская скважина №57914/б

| Адрес объекта | Зерноградский район, п. Комсомольский 0.3 км на юго-запад южной его окраины, правый склон безымянной балки |
| --- | --- |
| Технологический процесс | Добыча воды |
| Год ввода в эксплуатацию | 2020 |
| Производительность в м³/сутки | 10 |
| Насос | ЭЦВ 6-10-110 |

Башня Б-15.

| Адрес объекта | Зерноградский район, п. Комсомольский 0.3 км на юго-запад южной его окраины, правый склон безымянной балки |
| --- | --- |
| Технологический процесс | Подъём и хранение воды |
| Производительность в м³/сутки | 15мз |

Артезианская скважина №31375/1

| Адрес объекта | Зерноградский район, п. Комсомольский ул. Тургенева 26а |
| --- | --- |
| Технологический процесс | Добыча воды |
| Год ввода в эксплуатацию | 2019 |
| Производительность в м³/сутки | 10 |
| Насос | ЭЦВ 6-10-110 |

Башня БР-5.

| Адрес объекта | Зерноградский район, п. Комсомольский ул. Тургенева 26а |
| --- | --- |
| Технологический процесс | Подъём и хранение воды |
| Производительность в м³/сутки | 5 м.куб. |

Скважина № 31375/1 расположена в восточной части п.Комсомольский в районе ул.Тургенева. Дебит скважины составляет 96 м³/сутки. Глубина скважины 115 метров. Вода из артезианской скважины погруженным насосом марки ЭЦВ6-10-110 поднимается на поверхность, в водонапорную башню и далее в водораспределительную сеть поселка.

Скважина № 57914/б расположена южнее южной окраины п.Комсомольский. Дебит скважины составляет 96 м³/сутки. Глубина скважины 110 метров. Вода из артезианской скважины погруженным насосом марки ЭЦВ 6-10-110 поднимается на поверхность, в водонапорную башню и далее в водораспределительную сеть поселка.

На сегодняшний день протяжённость уличной водопроводной сети в п.Комсомольский составляет 7,8 км. Фактический суточный расход воды п.Комсомольский составляет 83,4 м³/сут. Количество абонентов в п.Комсомольский составляет 587. Физический износ водопроводных сетей достигает 60%. На территории населенного пункта установлено две водонапорных башни. Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов поселения, не соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Характеристики  объектов водоснабжения и разводящих водопроводных сетей в посёлках  Кленовый и Комсомольский.

| № | Наименование улицы | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Протяжённость, метр | Материал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| посёлок Кленовый |
| 1 | 1Водопроводная сеть, участок 0-1 | 1985 | 112 | 530 м | Асбест |  |
| 2 | Водопроводная сеть, участок 1-2 | 1985 | 112 | 300 м | Асбест |  |
| 3 | Водопроводная сеть, участок 2-3 | 1985 | 112 | 180 м | Асбест |  |
| 4 | Водопроводная сеть, ул. Степная | 1991 | 110 | 580 м | ПНД |  |
| 5 | Водопроводная сеть, участок 1-4 | 1985 | 112 | 150 м | Асбест |  |
| 6 | Водопроводная сеть, ул. им. Куйбышева | 1985 | 76 | 480 м | Чугун |  |
| 7 | Водопроводная сеть, участок 5-6 | 1985 | 112 | 130 м | Асбест |  |
| 8 | Водопроводная сеть, ул. им. Подбельского | 1985 | 112 | 900 м | Асбест |  |
| 9 | Водопроводная сеть, участок 8-7 | 1985 | 112 | 80 м | Асбест |  |
| 10 | Водопроводная сеть, ул. им. Кошевого | 1985 | 112 | 600 м | Асбест |  |
| 11 | Водопроводная сеть, ул. им. Макаренко | 1985 | 112 | 100 м | Асбест |  |
| 12 | Водопроводная сеть, ул. Цветочная | 1985 | 112 | 200 м | Асбест |  |
| 13 | Артезианская скважина № 61694/2, Машинный парк | 1985 |  |  |  |  |
| 14 | Башня Рожновского, Машинный парк | 1985 |  |  |  |  |
| 15 | Артезианская скважина б/н, Машинный парк | 1976 |  |  |  |  |
| 16 | Башня Рожновского, Машинный парк | 1976 |  |  |  |  |
| 17 | Артезианская скважина, б/н, Территория "Холодильник" | 1976 |  |  |  |  |
| 18 | Башня Рожновского, Территория "Холодильник" | 1976 |  |  |  |  |
| посёлок Комсомольский |  |
| 19 | Водопроводная сеть, ул. им. Тургенева | 1974 | 100 | 450 м | Чугун |  |
| 20 | Водопроводная сеть, ул. им. Чернышевского | 1974 | 100 | 500 м | Чугун |  |
| 21 | Водопроводная сеть, им. Фурманова | 1974 | 100 | 350 м | Чугун |  |
| 22 | Водопроводная сеть, ул. Нижняя | 1974 | 100 | 250 м | Чугун |  |
| 23 | Водопроводная сеть, ул. Молодёжная | 1974 | 100 | 600 м | Чугун |  |
| 24 | Водопроводная сеть, ул. Шоссейная | 1974 | 100 | 200 м | Чугун |  |
| 25 | Водопроводная сеть, переулок № 1 | 1974 | 100 | 100 м | Чугун |  |
| 26 | Водопроводная сеть, переулок № 2 | 1974 | 100 | 150 м | Чугун |  |
| 27 | Водопроводная сеть, переулок № 3 | 1974 | 100 | 200 м | Чугун |  |
| 28 | Водопроводная сеть, участок 0-1 | 1974 | 100 | 80 м | Чугун |  |
| 29 | Водопроводная сеть, участок 1-2 | 1974 | 100 | 250 м | Чугун |  |
| 30 | Водопроводная сеть, участок 2-3 | 1974 | 100 | 750 м | Чугун |  |
| 31 | Водопроводная сеть, участок 5-6 | 1974 | 100 | 450 м | Чугун |  |
| 32 | Водопроводная сеть, участок 5-7 | 1974 | 100 | 280 м | Чугун |  |
| 33 | Водопроводная сеть, участок 7-8 | 1974 | 100 | 350 м | Чугун |  |
| 34 | Водопроводная сеть, участок 9-10 | 1974 | 100 | 160 м | Чугун |  |
| 35 | Водопроводная сеть, участок 11-12 | 1974 | 100 | 150 м | Чугун |  |
| 36 | Водопроводная сеть, участок 12-13 | 1974 | 100 | 180 м | Чугун |  |
| 37 | Водопроводная сеть, участок 2-12 | 1974 | 100 | 500 м | Чугун |  |
| 38 | Водопроводная сеть, участок 10-14 | 1974 | 100 | 100 м | Чугун |  |
| 39 | Водопроводная сеть, участок 15-16 | 1974 | 100 | 100 м | Чугун |  |
| 40 | Артезианская скважина № 375/2 | 1974 |  |  |  |  |
| 41 | Башня Рожновского | 1974 |  |  |  |  |
| 42 | Артезианская скважина № 57914 | 1984 |  |  |  |  |
| 43 | Башня Рожновского | 1984 |  |  |  |  |

В пос. Экспериментальный

Филиал «Зерноградский» ГУП РО «УРСВ» эксплуатирует групповой водозабор в г. Зерноград по адресу ул. Строителей в 0.4м на запад от дома № 40 из двух артезианских скважин №76433, №б/н и накопительного резервуара типа башни Рожновского для обеспечения водой посёлка Экспериментальный. Подъём воды осуществляется глубинными насосами ЭЦВ в башню Рожновского, затем поступает в подземный водяной резервуар по адресу ул. Заречная дом №2. находящийся на территории пос. Экспериментальный и далее насосом перекачивается в разводящую сеть посёлка.

Источниками водоснабжения водопроводной сети ФГУП «Экспериментальное» являются артезианские скважины, расположенные на Юго-Западной окраине  г. Зернограда.

Средний диаметр труб магистральной  и разводящей водопроводной сети — 100мм, скорость течения через водопроводную трубу — 0,3м/сек. Среднее давление в водопроводе 1,8кг/см2. Общий суточный запас воды — 40м3. Подача воды осуществляется через водонапорную башню 25м3.

Артезианская скважина № 76433

| Адрес объекта | Зерноградский район, г. Зерноград Ул. Строителей на запад от д.40 |
| --- | --- |
| Технологический процесс | Добыча воды |
| Год ввода в эксплуатацию | 2020 |
| Производительность в м³/сутки | 16 |
| Насос | ЭЦВ6-16-140 |

Артезианская скважина № б/н

| Адрес объекта | Зерноградский район, п. Экспериментальный Ул. Строителей на запад от д.40 |
| --- | --- |
| Технологический процесс | Добыча воды |
| Год ввода в эксплуатацию | 2020 |
| Производительность в м³/сутки | 10 м.куб. Требуется ремонт |
| Насос | ЭЦВ6-16-110 |

Башня Рожновского.

| Адрес объекта | Зерноградский район, п. Экспериментальный Ул. Строителей на запад от д.40 |
| --- | --- |
| Технологический процесс | Подъём и хранение воды |
| Производительность в м³/сутки | 25 м.куб. |

Резервуар чистой воды пос. Экспериментальный

| Адрес объекта | пос. Экспериментальный ул. Заречная 2 |
| --- | --- |
| Технологический процесс | Хранение чистой воды |
| Год ввода в эксплуатацию | 1989 |
| Насос | Гном 6-10-201Б |

Количественные характеристики по водоснабжению населения

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднегодовая численность населения, обеспечиваемого водой | чел. | 1314 |
| 2 | Количество абонентов (жилых домов, квартир, входящих в сферу водоснабжения населения) | абон. | 394 |
| 3 | Поливная площадь приусадебных участков. | 100м2 | 306 |
| 4 | Количество абонентов, имеющих водомерные счетчики. | абонентов | 15 |

Характеристика источников водоснабжения.

Водоснабжение поселков Экспериментальный, Прудовой, х. Ракитный Зерноградского городского поселения осуществляется из подземных источников.

Подъем воды осуществляется электронасосами ЭЦВ 6-16-140 (3шт.), ЭЦВ 6-10-140 (1шт.). Производительность скважин соответственно (насосов) – 3х16м3/ч, 10м3/ч.В качестве водонапорных сооружений используются башни Рожновского(V-25м3,V-2х15м3), от водонапорных башен вода поступает в разводящие сети п. Экспериментальный, п. Прудовой, х. Ракитный. Общая протяженность водопроводных сетей — 19230 м. Среднее давление в водопроводе 1,8 кг/см2. Дебит скважин соответственно — 20м3/час, 20м3/час, 20м3/час.

Средний диаметр труб магистральной и разводящей водопроводной сети — 100мм, скорость течения через водопроводную трубу — 0,3м/сек. Среднее давление в водопроводе 1,8кг/см2.Общий суточный запас воды — 40м3. Подача воды осуществляется через водонапорные башни 25м3- 2 шт., 15м3 — 1шт.

| Тип насоса | Часовая макс. производительность.мощность, м3/час | КПД % | Использование годового фонда времени, часы | Годовая установленная мощность, тыс. м3 | Оценка | % Износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В работе | В ремонте | В резерве | Всего | В работе | В ремонте | В резерве | Всего |  |  |  |  |  |
| п. Экспериментальный |
| ЭЦВ 6-16-140 | 16,0 | 82 | 6115 | - | - | 6115 | 98,60 | - | - | 98,60 | Д | 98 |
| ЭЦВ 6-16-140 | 16,0 | 82 | - | 1460 | - | 1460 | - | - | - | - | Д | 100 |
| п. Прудовой |
| ЭЦВ 6-10-140 | 10,0 | 81 | 2822 | - | - | 2822 | 28,22 | - | - | 28,22 | Б | 55 |
| х. Ракитный |
| ЭЦВ 6-16-140 | 16,0 | 82 | 1816 | - | - | 1816 | 29,05 | - | - | 29,05 | В | 50 |

Протяженность водопроводных сетей в п.Экспериментальный составляет 20,2 км. Фактический суточный расход воды п.Экспериментальный составляет 157,3 м³/сут. Количество абонентов в п. Экспериментальный составляет 1028. Физический износ водопроводных сетей достигает 45%. Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов поселения, соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Объекты водопроводной сети пос. Экспериментальный

| № п/п | Наименование объектов водопроводной сети | ед. изм. | Количественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | п. Экспериментальный | п. Прудовой | Всего |
| 1 | Водозаборные скважины, в том числе с насосами: | шт. | 2 | 2 | 4 |
|  | - ЭЦВ 6 -16-140 | шт. | 2 | - | 2 |
|  | - ЭЦВ 6-10-110 | шт. | - | 1 | 1 |
|  | - ЭЦВ 5-4-100 | шт. | - | 1 | 1 |
| 2 | Водонапорные башни, в том числе объемом: | шт. | 1 | 2 | 3 |
|  | - 25м3 | шт. | 2 | 1 | 3 |
|  | -12м3 | шт. | - | 1 | 1 |
| 3 | Водопровод | - | - | - | - |
| 3.1. | Магистральные водопроводные трубы: в том числе: | км | 21,0 | 2,5 | 23,5 |
|  | - стальные , диам.100мм | км | 4,0 | 0,23 | 4,23 |
|  | - асбоцементные, диам.100мм | км | 7,5 | 1,67 | 9,17 |
|  | - полимерные, диам.100мм | км | 4,5 | 0,17 | 4,67 |
| 3.2. | Водозаборные колонки |  | 4,0 | 2 | 6 |
| 3.3. | Смотровые колодцы | шт. | 45,0 | 14 | 59 |

| Адрес объекта | Ростовская область, Зерноградский район, от башни Рожновского, расположенной на юго-западе г. Зернограда к жилым домам в п. Экспериментальный |
| --- | --- |
| Наименование и тип объекта | Водопроводная сеть |
| Функциональная структура объекта |
| ГУП РО «УРСВ» осуществляет техническое обслуживание и эксплуатацию водопроводных сетей в договора хранения муниципального имущества с правом эксплуатации от 07.12.2018г. |
| Сооружение: водопроводная сеть п. Экспериментальный протяженностью 13692м, d32-150мм |
| Сооружение |
| Год ввода в эксплуатацию | - |
| Износа по данным бухгалтерии | Износ 70% |
| Существующие технические проблемы | Износ водопроводной сети d150мм протяженностью 611,6м. |
| Информация о проведении ремонтных работ | Текущий ремонт |
| Актуальное техническое состояние объекта на дату обследования | неудовлетворительное |
| Рекомендации, предельные сроки проведения ремонта или реконструкции | - |
| Оценка состояния объекта с учетом степени физического износа оборудования (группа износа) | Г |

В п. Прудовый

Источником водоснабжения посёлка Прудовый является артезианская скважина, №57896 и накопительный резервуар по типу Башни Рожновского Подъём воды осуществляется глубинным насосом ЭЦВ вода поступает в башню и далее в разводящую сет посёлка.

Характеристика установленного насосного оборудования

| Тип насоса | Мощность, м³/час | Н м | Мощн., кВтч | Число оборотов /мин | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 15 | 3000 | 2018 |

Артезианская скважина № 57896

| Адрес объекта | Пос. Прудовый в 0.47 км на север от северо-западной его окраины |
| --- | --- |
| Технологический процесс | Добыча воды |
| Год ввода в эксплуатацию (последней реконструкции) | 2018 |
| Производительность в м³/сутки | 10 |
| Насос | ЭЦВ 6-10-140 |

Башня Рожновского

| Адрес объекта | Пос. Прудовый в 0.47 км на север от северо-западной его окраины |
| --- | --- |
| Технологический процесс | Подъём и хранение воды |
| Производительность в м³/сутки | 10 м.куб. |

| Водопроводные сети | Протяженность водопроводных сетей (км) | % соотношения |
| --- | --- | --- |
| Стальные d50-150мм | 0,881 | 5 |
| Чугунные d100-150мм | 8,252 | 43 |
| АСБ d100-150мм | 4,943 | 26 |
| Полиэтиленовые d32-100мм | 5,154 | 27 |

Износ водопроводных сетей составляет около 75%, требуется техническое перевооружение с заменой на полиэтиленовые трубы.

| Адрес объекта | Ростовская область, Зерноградский район, от башни Рожновского, расположенной в 0,47км на север северо-западной окраины п. Прудовой. |
| --- | --- |
| Наименование и тип объекта | Водопроводная сеть |
| Функциональная структура объекта |
| ГУП РО «УРСВ» осуществляет техническое обслуживание и эксплуатацию водопроводных сетей в договора хранения муниципального имущества с правом эксплуатации от 07.12.2018г. |
| Сооружение: водопроводная сеть п. Прудовой протяженностью 3436м, d32-150мм |
| Сооружение |
| Год ввода в эксплуатацию | - |
| Износа по данным бухгалтерии | Износ 75% |
| Существующие технические проблемы | Износ подающей водопроводной сети от ВБ d150мм протяженностью 270м |
| Информация о проведении ремонтных работ | Текущий ремонт |
| Актуальное техническое состояние объекта на дату обследования | неудовлетворительное |
| Рекомендации, предельные сроки проведения ремонта или реконструкции | - |
| Оценка состояния объекта с учетом степени физического износа оборудования (группа износа) | Г |

В пос. «Научный городок»

Характеристика коммунального комплекса водоснабжения: населения в г. Зернограде по ул. Научный городок дом 1, ул. Научный городок дом 2, ул. Научный городок дом 14, ул. Научный городок, ул. Весенняя, ул. Калиненко, производственных подразделений института (административный корпус, столовая, гаражи, лабораторные корпуса, животноводческий комплекс и т.п.).

Количественные характеристики по водоснабжению.

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднегодовая численность населения, обеспечиваемого водой | чел. | 590 |
| 2 | Количество абонентов (жилых домов, квартир, входящих в сферу водоснабжения населения) | абонентов | 292 |
| 3 | Поливная площадь приусадебных участков. | 100м2 | 30 |
| 4 | Количество абонентов, имеющих водомерные счетчики | абонентов | 187 |

Объекты водопроводной сети «Научный городок»

| № | Наименование объектов водопроводной сети | ед изм | Количественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Научный городок | х. Ракитный | всего |
| 1 | Водопровод | - | - | - |  |
| 2 | Магистральные водопроводные трубы: в том числе: | км. | 0,450 | 2,102 |  |
|  | - чугун, диагональ 100 мм | км. | 0 | 2,102 |  |
|  | -асбоцементные, диаметр 100мм |  | - | - | - |
|  | -полимерные, диагонали, 100мм | км | 0,434 | - | 0,434 |
| 3.1 | Водозаборные колонки |  | - | 1 | 1 |
| 3.2 | Смотровые колодцы | шт | 15 | 16 | 31 |

В  п. Дубки

Водоснабжение осуществляется от Зерноградской городской водопроводной сети. Протяженность водопроводных сетей в п.Дубки составляет 5,3 км. Фактический суточный расход воды п.Дубки составляет 68,9 м³/сут. Количество абонентов в п.Дубки составляет 422. Физический износ водопроводных сетей достигает 75%. Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов поселения, соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В п. Зерновой

Филиал «Зерноградский» ГУП РО «УРСВ» эксплуатирует на территории поселка Зерновой Зерноградского района Ростовской области буровую скважину № 8-85-256/1; Водонапорную башню – Ростовская область, Зерноградский район, пос. Зерновой, в 0,43 км на северо-восток от северо-восточной его окраины.

Глубина скважины 112 метров. Подъем воды из скважины осуществляется глубинными насосами ЭЦВ 6-10/140, имеется станция автоматического управления насосами СУЗ-40.

Скважина оборудована манометрами, кранами для отбора проб, пьезометрические трубки не установлены. Для осуществления ремонтных работ на объектах ВКХ предприятие имеет на балансе специализированную технику – автокран, автовышку, сварочные аппараты, грузовой автотранспорт и т. п.

Характеристика установленного насосного оборудования

| Тип насоса | Мощность, м³/час | Н м | Мощн., кВтч | Число оборотов /мин | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 | 3000 | 2018 |

Артезианская скважина №8- 85-256/1

| Адрес объекта | Пос. Зерновой северная окраина. Правый склон б. Старый Хомутец (бассейн р. Дон) |
| --- | --- |
| Технологический процесс | Добыча воды |
| Год ввода в эксплуатацию | 2018 |
| Производительность в м³/сутки | 10 |
| Насос | ЭЦВ 6-10-140 |

Водонапорная Башня . бн

| Адрес объекта | Зерноградский район, п. Зерновой в 0,43км на северо-восток от северо-восточной его окраины |
| --- | --- |
| Технологический процесс | Хранение воды |
| Производительность в м³/сутки | 15 м.куб. |

На сегодняшний день протяжённость уличной водопроводной сети в п. Зерновой составляет 4,29 км. Фактический суточный расход воды п. Зерновой составляет 94,1 м³/сут. Количество абонентов в п. Зерновой составляет 603. Физический износ водопроводных сетей достигает 75%. На территории населенного пункта установлено две водонапорных башни. Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов поселения, не соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В п. Речной, х. Каменный централизованная система водоснабжения отсутствует, в результате чего, для хозяйственно-питьевых нужд используют воду из придомовых колодцев, индивидуальных скважин, а также привозную питьевую воду. Доставка воды осуществляется по разовым заявкам населения специализированным автотранспортом, забор воды осуществляется из водопроводной сети г. Зерноград Зерноградского городского поселения.

Описание системы и структуры водоснабжения

Зерноградского городского поселения

Описание результатов технического обследования

централизованных систем водоснабжения

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствии с требованиями СанПиН, на схеме показаны зоны санитарной охраны первого пояса подземных источников питьевого водоснабжения, резервуаров и напорно-регулирующих сооружений, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения

Опасные гидрологические явления.

Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории Зерноградского городского поселения возможен подъем уровня грунтовых вод.

На территории города Зернограда, начиная с 70-х годов, наблюдается постоянный подъем грунтовых вод и подтопление территории. Причинами подтопления являются интенсивные утечки водонесущих коммуникаций, заиление и кальматация балок, нарушение поверхностного стока, интенсивный полив огородов, а так же грунтовый поток, идущий от восточной границы города. В результате подтопления существенно изменился режим грунтовых вод, физико-механические свойства грунтов. Для устранения возникшей аварийной ситуации необходимо выполнить мероприятия по водопонижению с помощью устройства сетей дождевой канализации в виде закрытых горизонтальных дрен.

Принципиальная схема водоснабжения Филиал «Зерноградский»  ГУП РО «УРСВ»

Филиал «Зерноградский»  ГУП РО «УРСВ» предоставляет услуги по водоснабжению для потребителей Зерноградского городского поселения, Аксайского района (ст. Старочеркасская, ст. Ольгинская, ст. Хомутовская, х. Верхнеподпольный, х. Черюмкин, х. Ленина, х. Слава Труда).

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей Зерноградского городского поселения используется как поверхностный источник (водозабор на р.Дон), так и подземные источники водоснабжения - артезианские скважины.

Численность населения обеспеченная централизованной системой водоснабжения в Зерноградском городском поселении составляет 24063 человека.

Общая протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах Зерноградского городского поселения составляет 165,8 км.

Общая характеристика станции НС-1

| Название объекта | ВНС №1 |
| --- | --- |
| Адрес объекта | Аксайский район х. Рыбацкий ул. Молодёжная 17 |
| Технологический процесс | Подъем и транспортировка воды |

Водоснабжение г Зерноград в качестве основного источника осуществляется по системе подъемов воды из поверхностного водного источника р. Дон. Водозаборное сооружение расположено в створе на расстоянии 1 км выше станицы Старочеркасской (на 77 км от устья ) на левом берегу р. Дон за перекатом «Алитубское колено». С южной и восточной стороны находятся поля совхоза «Заречный», с западной стороны на расстоянии 1км расположен х. Рыков. Водозабор введен в эксплуатацию в 1985 году.

В составе сооружений 1-го подъема русловой водозабор,  и насосная станция. Водозабор ковшового типа оборудован рыбозащитным устройством  фильтрующего типа из каменной наброски, которое  вынесено в русло левобережной протоки Алитубского колена в 30м от уреза  воды, совмещенное с насосной станцией 1-го подъема, имеющей распределительную камеру и оборудованный рабочими и резервным насосами. Отметка верха всасывающего устройства -5,7 м. Данные сооружения осуществляют забор речной воды и ее транспортировку на очистные сооружения водопровода.

Водозабор выполнен в виде двух лучей из щелеванной трубы Ду 800 с щебеночными фильтрами поверх лучей.  Половина водозабора над правым лучом была очищена в прошлом году и используется в настоящий момент. Над фильтром левого луча  находится около 4 м ила и она не используется. По проекту существовала система обратной промывки щебеночных фильтров, однако  арматура управления ею вышла из строя и промывка не используется.

Общие характеристики водозабора

| Наименование объекта | Инвентарный номер | Тип сооружения | Подача воды, м3/ч | Длина и диаметр лучей. | Год ввода в эксплуатацию (проведения реконструкции) | Год проведения последнего капитального ремонта, очистки от ила | Износ объекта, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектная | Средняя фактическая |  |  |  |  |
| Насосная станция 1- го подъёма, расположенная по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-он, х. Рыбацкий, ул. Молодёжная, д. 17 | 74 | Насосная станция, водозаборное сооружение | 2083,33 | 752,6 |  | 1985 установлены силовые агрегаты установлен ЧРП | очистки от ила-2013 году половину водозабора |  |

В здании насосной станции находятся задвижки управления лучами водозабора, механические сита и насосы подачи на второй подъем.

Само здание по результатам визуального осмотра находится в удовлетворительном состоянии. Задвижки управления лучами водозабора находятся в условно работоспособном состоянии.  Они не обслуживались с 1980 года и их использование вызывает сомнения. Обслуживание задвижек крайне осложнено, так как они по проекту находятся под водой и для их обслуживания необходимо привлечение водолазов.

Характеристика станции 1-го подъема водоснабжения г. Зерноград.

| Наименование объекта | Инв№ | Тип сооружения / Основной конструкционный материал НС и резервуара | Наличие резервуаров Количество Рабочий объем каждого, м3 Год вода в эксплуатац. | Год ввода в эксплуатацию (проведения реконструкции) | Год проведения последнего капитального ремонта | Год проведения последнего текущего ремонта задания и резервуаров. Состав работ. | Износ объекта по данным бухучета% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосная станция 1- го подъёма, расположенная по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-он, х. Рыбацкий, ул. Молодёжная, д. 17 | 74 | Насосная станция, водозаборное сооружение/ж/б, кирпич/ резервуары отсутствуют | резервуары отсутствуют | 1985 |  | 2019 |  |

Характеристики здания и помещений насосной станции.

| Основное здание Необходимость ремонта стен. Состояние остекления Состояние кровли. Другое. | Система вентиляции. | Количество и состояние бытовых помещений. Количество персонала. | Система отопления | Система бытового водоснабжения | Система бытовой канализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное здание –Ж/Б/ стены требуют капитального ремонта местами имеются трещины/ состояние остекления - большая часть рам и оконных проемов сгнили требуют замены/ Состояние кровли – мягкая кровля в нескольких местах имеет течи. | Естественная, так как принудительная находится в нерабочем состоянии | 2 бытовых помещения/ состояние удовлетворительное требуется капитальный ремонт и замена окон. Количество персонала – 3 чел. | Электрич. тепловые пушки | Отсутствует | Отсутствует |

Водовод НС1-НС2

| Название объекта | ВНС №2 |
| --- | --- |
| Адрес объекта | Аксайский район х. Верхнеподпольный ул. Зелёная1 |
| Технологический процесс | Подъем и транспортировка питьевой воды |

Существующий водовод на участке НС1-НС2 Д=530 мм выполненный из стальных труб и Д=450 мм из ПНД труб имеют пропускную способность 27,5 т.м3.

Общая характеристика станции НС-2

Сооружения второго подъема включают очистные сооружения водопровода, два резервуара чистой воды объемом по 2000 м3 и насосную станцию.

Очистные сооружения водопровода (ОСВ) работают по двухступенчатой схеме и выполняют следующие операции: коагулирование воды, осветление воды в отстойниках, фильтрование воды на скорых фильтрах и хлорирование осветленной воды.

В состав очистных сооружений входят:

-  здание  коагулирования;

-  здание  хлораторной  с  помещением  под  тару;

-  здание  камер  хлопье образования   и  отстойников;

-  здание  фильтров;

-  здание  котельной;

-  здание  административного   управления  и  лаборатории;

-  здание  насосной  станции;

-  2  резервуара  чистой воды  по   2.0 тыс.м3  каждый;

-  подстанция  ВЛ-35кВ.

-  вихревой смеситель (1 шт),

-  контактные камеры (6 шт);

-  камеры хлопьеобразования (6 шт);

-  горизонтальные отстойники (6 шт);

-  скорые фильтры (7 шт);

-  реагентное хозяйство;

-  хлораторная;

-  резервуары чистой воды (2 шт);

-  башня промывных вод (1 шт)

21798ество населения,коети. магистральный водовод от НС 1-го поъема до НС 4-го подъема;  фильтры (7 шт); реагентное хозяйство; х

Ниже представлены основные характеристики очистных сооружений водопровода.

Год ввода в эксплуатацию (при наличии очередей по очередям) - 1985г

Инвентарный номер - 75

Проектная производительность - 50000 м3/сут/

Фактическая производительность - 15 055 м3/сут/

Метод измерения расхода - расчетный

Годы поведения последних ремонтов зданий и сооружений включая крупные текущие. Состав ремонта – крупный текущий ремонт 2015 г. Текущий ремонт 2019 г.

В настоящие время насосная станция № 2 не может пропустить объем воды равный 50.0 тыс.м3/сут.

Геометрические размеры и рабочие параметры основных сооружений: (характерные для каждого сооружения).

Главный корпус – 49м*21,50м+50,30м*39,70м=3050,41м2h=8м,

Насосная станция –42,75м*12,40м=530,1м2h=5м,

Корпус №2 – 36,55м*24,84м=907,9м2h=8,3м,

Хлораторная – 12,85*27,80=357,23м2h=4м (рассчитана для очистки воды до 50000 м3/сут.)

Дозы реагентов – ср. знач. за 2020 хлор -75,68 кг/сут.,

Полиоксихлоридаллюминия «Акванорм» 250 - 400 кг/сут., скорость фильтрации, количество промывок в сутки в зависимость от приходящей воды.

Существующий водопровод на участке НС2-НС3, Д=900мм, выполнен из железо-бетонных труб, с участками Д=900 мм из чугуна, имеет пропускную способность 27.5 тыс. м3/сутки. Для пропуска количества воды  без существенных потерь необходимо произвести его замену.

В настоящее время питьевой водой на данном участке пользуются 8 абонентов. Крупный абонент ООО “Атлантис Пак”, объёмом водопотребления в среднем 6,637 тыс.м3/месяц, второй абонент ЗАО “Нива”, объемом  водопотребления в среднем 7,988 тыс.м3/месяц, третий абонент ст. Старочеркасская объемом водопотребления в среднем 32,600 тыс.м3/месяц. Хутор Ленина потребляет 21,554 тыс.м3/месяц. Станица Ольгинская потребляет 23,510 тыс.м3/месяц.

Всего подается путевым потребителям 85,340 тыс.м3/месяц.

Поступающая в ОС вода смешивается с коагулянтом полиоксихлоридом алюминия «Акванорм» в конусном смесителе. Затем поступает в контактные камеры, сюда же вводится жидкий хлор и происходит первичное хлорирование. Из контактной камеры вода поступает в совмещенные с горизонтальными отстойниками камеры хлопъеобразования, где происходит формирование и осаждение хлопьев коагулянта с сорбированными на них загрязнениями. Далее вода поступает в скорые фильтры с однослойной песковой загрузкой 1,9 м. в которых задерживаются остаточные загрязнения, представляющие собой мелкодисперсную взвесь. После скорых фильтров в количестве 6 шт размером 5м производится вторичное хлорирование, и далее осветленная вода поступает в резервуары чистой воды -2шт объёмом 2000 м.куб. и далее в разводящую сеть, по главному водоводу из железобетонных труб Д 900 мм.

Таблица – станция второго подъема системы водоснабжения г. Зерноград.

| Наименование объекта | Инвентарный номер | Тип сооружения / Основной конструкционный материал НС и резервуара | Наличие резервуаров. Количество Рабочий объем каждого, м3 Год вода в эксплуатацию (если не совпадает с годом ввода станции) | Год ввода в эксплуатацию (проведения реконструкции) | Год проведения последнего капитального ремонта | Год проведения последнего текущего ремонта задания и резервуаров Состав работ. | Износ объекта (по данным бухучета), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосная станция 2-го подъёма, расположенная по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-он, х. Верхне - Подпольный, ул. Зеленая, д 1 | 75 | Насосная станция, очистные сооружения/ ж/б, кирпич | 2/2000м3 | 1985 | - | 2019 |  |

Характеристики здания и помещений насосной станции 2-го подъема представлены в таблице.

| Основное здание Необходимость ремонта стен. Состояние остекления Состояние кровли. Другое. | Система вентиляции. | Количество и стояние бытовых помещений. Количество персонала. | Система отопления | Система бытового водоснабжения | Система бытовой канализации. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное здание –Ж/Б/ стены требуют капитального ремонта местами имеются трещины/ состояние остекления - большая часть рам и оконных проемов сгнили требуют замены/ Состояние кровли – удовлетворительная | Естественная, так как принудительная находится в нерабочем состоянии | 8 бытовых помещений состояние удовлетворительное требуется капитальный ремонт. Количество персонала – 7 чел. | Электрические тепловые пушки, электрический котел | есть | есть |

# Общая характеристика станции НС-3

| Название объекта | ВНС №3 |
| --- | --- |
| Адрес объекта | Кагальницкий район землях ЗАО АФ «Гвардейская» в 3,4 км на северо-запад от х. Красноармейский. |
| Технологический процесс | Подъем и транспортировка питьевой воды |

На расстоянии 15 км от очистных сооружений на водоводе расположена насосная станция подкачки (НС-3го подъёма). На площадке насосной станции расположены резервуары чистой воды, трансформаторная подстанция, проходная, производственные помещения. Резервуары оборудованы системами подводящих и отводящих, переливных и спускных трубопроводов.

Общие характеристики насосной станции 3-го подъема представлены в таблице.

В состав сооружений третьего подъема входят резервуары воды и насосная станция подающая воду в г. Зерноград.

Объект включает в себя следующие сооружения:

- здание насосной станции ;

- здание проходной;

- 2 резервуара чистой воды по 2.0 тыс.м3  каждый;

- подстанция КРУН 6кВ.

Насосная станция 3-го подъема.

| Наименование объекта | Инвентарный номер | Тип сооружения Основной конструкционный материал НС и резервуара | Наличие резервуаров. Количество Рабочий объем каждого, м3 Год вода в экспл. | Год ввода в эксплуатацию (проведения реконструкции) | Год проведения последнего капитального ремонта | Год проведения последнего текущего ремонта задания и резервуаров Состав работ. | Износ объекта (по данным бухучета), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосная станция 3-го подъёма, расположенная по адресу: Ростовская обл., Кагальницкий р-он, на землях ЗАО АФ Гвардейская "в 3400 м на северо-запад от х. Красноармейский" | 8449 | Насосная станция/ ж/б, кирпич | 2/2000м3 | 1989 (реконструкций не проводилось) | - | 2019 |  |

Характеристики здания и помещений насосной станции 3-го подъема.

| Основное здание Необходимость ремонта стен. Состояние остекления Состояние кровли. Другое. | Система вентиляции. | Количество и стояние бытовых помещений. Количество персонала. | Система отопления | Система бытового водоснабжения | Система бытовой канализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное здание –Ж/Б/ стены требуют капитального ремонта имеются множественные сквозные трещины/ состояние остекления - все рамы оконных проемов сгнили и требуют замены/ Состояние кровли – удовлетворительная | Естественная, так как принудительная находится в нерабочем состоянии | 2 бытовых помещений/ состояние не удовлетворительное требуется капитальный ремонт. Количество персонала – 3 чел. | Электрические тепловые пушки | есть | отсутствует |

Водовод   НС3-НС4.

Существующий водопровод на участке НС3-НС4, Д=900 мм., выполнен из железо-бетонных труб; Д=700 мм выполнен из стальных труб, и имеют пропускную способность 30.0 т.м3/сутки.  На  данном участке  находится абонент ООО “ПТ Ивашин и К” со среднемесячным объёмом потребления 0,159 тыс.м3., СНТ «Вильямса» со среднемесячным объёмом потребления 0,123 тыс.м3, и СНТ «Единство» со среднемесячным объёмом потребления  0,927  м3.

Водоснабжение г. Зернограда

Общая характеристика станции НС-4

| Название объекта | ВНС №4 |
| --- | --- |
| Адрес объекта | Г .Зерноград ул. Зерноградская 3А |
| Технологический процесс | Подъем и транспортировка питьевой воды |

От НС 3-го подъёма по водоводу из железобетонных труб протяжённостью 40 км вода подаётся на НС4-го подъёма в г. Зерноград.

ВНС 4-го подъёма расположена на северной окраине города. С северной и западной стороны граничит с землями ОПХ «Зерноградское». С восточной стороны Южные электрические сети, на юге пос. Северный. На площадке находятся хлораторная, проходная, резервуары. ВНС 4-го подъёма оснащена насосами, перекачивающими воду от ВНС -3 в 3 резервуара по 6000 м.куб. каждый. Резервуары оборудованы системами подводящих и отводящих, переливных и спускных трубопроводов. Из резервуаров чистая вода подаётся в сеть по основному водоводу Д 530 мм и далее в разводящую сеть (ответвления Д-426 мм, 225 мм;Д-157мм) питает питьевой водой несколько районов г. Зерноград: Новый посёлок; Старый городок; Новый городок; р-н ул. Береговой, пос. Дубки и пос. им. Тимирязева.

Так же в систему водоснабжения входят три станции подкачки – ВНС «воинской части», новая ВНС воинской части (находится на балансе воинской части и не обслуживается водоканалом), малая ВНС в автоматическом режиме в районе администрации г. Зерноград

Воинская часть г. Зерноград имеет перекачивающую насосную станцию, на территории которой находятся два резервуара суммарным объёмом 350 м.куб. станция обеспечивает питьевой водой воинскую часть и микрорайон старый военвед.

К системе водоснабжения г. Зерноград подключено 20 063 человек, в основном проживающих в частном секторе - 83,8%.

Индивидуальными приборами учета расхода воды оборудовано 89,3 % потребителе

В город подается 6 354 м3 в сутки водопроводной воды, из которой реализуется 6 310м3 в сутки из которой реализуется 3 177 м3 или 50,34 %.

Таким образом потери воды, составляют около 50%, включая расход воды на технологические нужды.

Комплекс сооружений Главной ВНС г. Зерноград (станция 4-го подъема) включает:

- административное здание;

- здание котельной;

- здание проходной;

- здание диспетчерской;

- гаражные боксы;

- здание мастерской;

- здание КНС;

- здание склада;

- автозаправочная станция;

- здание склада ГСМ;

- здание насосной станции;

- здание хлораторной;

- три резервуара питьевой воды объемом 6,0 тыс.м3 каждый;

- трансформаторы 10/0,4кВ.

Общие характеристики главной  насосной станции г. Зерноград.

| Наименование объекта | Инвентарный номер | Тип сооружения / Основной конструкционный материал НС и резервуара | Наличие резервуаров. Количество Рабочий объем каждого, м3 Год вода в эксплуатацию (если не совпадает с годом ввода станции) | Год ввода в эксплуатацию (проведения реконструкции) | Год проведения последнего капитального ремонта | Год проведения последнего текущего ремонта задания и резервуаров Состав работ. | Износ объекта (по данным бухучета), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственная база расположенная по адресу: Ростовская обл., Зерноградский р-он, г. Зерноград, ул. Зерноградская, 3 "а" | 14/155 | Насосная станция | 3/6000м3 | 1989 | 2014 | 2019 |  |

Здание и помещения насосной станции.

| Основное здание Необходимость ремонта стен. Состояние остекления Состояние кровли. Другое. | Система вентиляции. | Количество и стояние бытовых помещений. Количество персонала. | Система отопления | Система бытового водоснабжения | Система бытовой канализации . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное здание –Ж/Б/ стены требуют капитального ремонта местами имеются трещины/ состояние остекления - большая часть рам и оконных проемов сгнили требуют замены/ Состояние кровли – часть кровли имеет течи | Естественная, так как принудительная находится в нерабочем состоянии | 4 бытовых помещения/ состояние удовлетворительное требуется капитальный ремонт. Количество персонала – 6 чел. | Электрические тепловые пушки, электрический котел | есть | есть |

Станция подкачки ВНС «Воинской части».

На станции имеется два резервуара по 250 м3, оба в рабочем состоянии, включая арматуру переключения (рис 37). Эксплуатация считает, что их объем недостаточен, так как при нарушениях в работе системы подъемов воды ее запаса в резервуарах хватает максимум на сутки, а ремонты могут длиться дольше.

1.  Водонасосная станция – кирпичное здание 1956г. постройки, в нём расположены: машинный зал, операторская и санузел. В течение 8 лет не производился ремонт здания ВНС и инженерного оборудования, на сегодняшний день сложилась сложная ситуация: все дверные (4 шт.) и оконные блоки (6 шт.) подлежат замене; конёк, вентиляционные окна и ветровые доски вышли из строя. Капитальный ремонт выполнялся в 2016 году.

В машинном зале находятся насосные агрегаты. В 2013 году выполнены работы по замене инженерного (насосного) оборудования по объекту «Инженерные сети водонасосной станции  объемом 460 м3 по адресу: ул. им Шукшина, 98е в  г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области». Территория водонасосной станции ограждена.

Характеристика установленного насосного оборудования

| Назначение | Тип насоса | Мощность, м³/час | Н м | Мощн., кВтч | Число оборотов /мин | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача воды | К 80-65-160С | 50 | 32 | 7,5 | 3000 | 2012 |
| Подача воды | К100-80-160С | 100 | 34 | 15 | 3000 | 2013 |
| Подача воды | К100-65-200а | 90 | 32 | 7,5 | 3000 | 2012 |
| Подача воды | К100-80-160С | 100 | 34 | 15 | 3000 | 2013 |
| Подача воды | К100-80-160С | 100 | 34 | 15 | 3000 | 2013 |
| Подача воды | ЭЦВ 6-6,5/60 | 6,5 | 60 | 3 | 3000 | 2009 |

2.  Водохранилище – двухсекционное, состоит из двух резервуаров запаса воды по V 250 м3. Отсутствует контроль за уровнем воды, необходимо установить датчики гидростатического давления (уровня) погружного насоса «Радион У» с верхним пределом измерения 6м. Для запуска насосных агрегатов после их длительной остановки в одном из резервуаров в декабре 2009г заменён погружной насос марки ЭЦВ 6-10-160 – 1996 года выпуска на насосный агрегат ЭЦВ-6-6,5/60, что соответствует технологическому режиму подачи воды.

На водохранилище имеются 4 люка, которые замкнуты и опломбированы.

3.  В водомерном узле  установлен водомер СТВХ - 80 с устройством запорно- регулирующей арматуры, позволяющей направлять питьевую воду как в резервуары и ВНС, так и минуя резервуары и ВНС непосредственно  потребителям самотёком (что обеспечивает подачу питьевой воды 1- 2-м этажам жилых домов и строений).

4.  Водопроводные сети. Общая протяженность сетей – 7438 м, всего колодцев – 75шт, из них: кирпичных – 6 шт (ДОС 83 – 2 шт, возле котельной  -  1шт, ДОС 99 – 1шт, АКС – 1шт.);  бетонных – 69 шт.

Регулирование работы насосов производится с помощью частотного регулятора.

Микрорайон не имеет своих источников водоснабжения. Водоснабжение осуществляется через городскую водопроводную сеть. Система водоснабжения принадлежит МО РФ и включает в себя следующие объекты:

- Водонасосная станция, суммарной производительностью всех насосов 10 800м3/сутки.

- Резервуары запаса воды - 2 шт. по 1000 м3.

- Водопороводные сети протяжённостью 5560 м.

Объекты и сети эксплуатируются с 1996 года, состояние удовлетворительное.

За 2019 год потребление воды составило 164,71 м3/сутки (поселки) и 3 177м3/сутки в городе.

Подача воды в Юго-Западный жилой район осуществляется по водоводу правой нитки от НС 4-го подъема из чугунных труб Д 300 мм по ул. им. Гагарина.

Описание состояния и функционирования

водопроводных сетей систем водоснабжения

Водоводы:

- Водовод 1 подъема состоит из двух ниток стального водовода из труб д 600 протяженность по 6050 м каждый на глубине до 3 м. На участке 1-2 находятся колодцы д. 200 мм – 4 шт, д 1500 мм – 4 шт, 2500х2000 мм – 6 шт, 3000х3000 мм – 4 шт; задвижки д 500 мм – 12 шт, д. 100 мм -12 шт, д 200 мм – 24 шт.

Местоположение: начало насосная станция 1 подъема, Ростовская обл., Аксайский р-н, х. Рыбацкий, ул. Молодежная, 17 до насосной станции 2-го подъема, Ростовская обл., Аксайский р-н, х. Верхне-Подпольный, ул.Зеленая,1.

- Водовод 2 подъема состоит из ж/б труб д 900 мм протяженность 11960 и на глубине до 3 м. На участке 2-3 находятся колодцы: д 2000 мм -2 шт, 2500х2500 мм – 4 шт, д 1500 мм – 6 шт, 3000х3000 мм -17 шт; задвижки д 400 мм – 6 шт, д 250 мм – 1 шт, д 200 мм – 2 шт, д 100 мм – 12 шт; футляр д 1000 мм – 1 шт.

Местоположение: начало насосная станция 2-го подъема, Ростовская обл., Аксайский р-н, х. Верхне-Подпольный, ул.Зеленая,1 до насосной станции 3-го подъема, расположенной на землях ЗАО АФ Гвардейская в 3400 м на северо-запад от х. Красноармейский, Кагальницкого р-на, Ростовской обл.

- Водовод 3-го подъема состоит из стальных труб д 900 мм протяженность 13760м на глубине до 3 м.

- водовод 3-го подъема состоит из ж/б труб д 700 мм протяженность 9840 м на глубине до 3 м.

- Водовод 3-го подъема состоит из ж/б труб д 900 мм протяженность 7450 м на глубине до 3 м. 6-7 Водовод 3-го подъема состоит из стальных труб д 700 мм протяженность 5990 м на глубине до 3 м. На участке 6-7 находятся колодцы: д 1500 мм – 29 шт, 2500х2500 мм – 15 шт, д 2000 мм – 8 шт, 2500х3000 мм – 4 шт, д 1000 мм – 4 шт, 2000х2000 мм – 2 шт; задвижки: д 100 мм – 34 шт, д 150 мм – 1 шт, д 200 мм – 24 шт, 250 мм – 2 шт, д 500 мм – 4 шт, д 600 мм – 14 шт; футляр д 1000 мм – 2 шт.

Местоположение: начало насосная станция 3-го подъема, расположенная на землях ЗАО АФ Гвардейская в 3400 м на северо-запад от х. Красноармейский, Кагальницкого р-на, Ростовской обл. конец насосная станция 4-го подъема, расположенная Ростовская обл, г. Зерноград, ул. Зерноградская, 3а.

- комплекс водоснабжения лит. № 1В-С в составе:

- наружный водопровод, лит. №1, инв. № 00000084 общей протяженностью 327 м., местоположение : от ул. Мира по пер. Куйбышева до ул. К. Маркса;

- водопроводные сети, лит. №2, инв. № 00000100 общей протяженностью 30072 м., местоположение: по ул. Зеленая, пер. Западный (от ул.Губаревича до ул.Зеленая),  по ул. Интернациональная, ул. К. Маркса, ул. Лубяного, ул. Губаревича,ул. Первомайская, ул. Кирова, ул. Октябрьская, ул. Свердлова, ул. Крупской, ул.Дзержинского, ул. Отечественная, ул. Красноармейская, ул. Железнодорожная, ул. Лесная, ул. Специалистов, ул.Ленина, ул.Тельмана, ул.Чкалова, ул. Колодина и ул. Советская (до пересечения с ул. Социалистическая), пер. Борического, пер. Краснопольского, ул. Зерновая, ул. Островского, ул.Лермонтова, пер. Элеваторный, ул. Гоголя, ул. Толстого, ул. Фрунзе, ул.Бурденко, ул. Южная, ул. Пушкина, (от ул. Чехова до ул. Полевая), пер.Ломоносова, (от ул.Пушкина до ул.Шевченко), ул. Горького, ул.Шевченко, ул. Осипенко, ул. Долбина, ул.Маяковского, ул. Белинского,ул. Комсомольская, ул. Циолковского;

- водопровод лит. №3, инв.№ 00000099 общей протяженностью 17386 м., местоположение: по ул. Тельмана (от ул. Чкалова до ул. Губаревича), пер. Дъяконенко (от ул. Тельмана до ул. Шукшина), ул. Шукшина (от ул. Чкалова, до ул. Машиностроителей), ул. Машиностроителей (от ул. Шукшина до ул. Пирогова), ул. Ленина (от ул. Пирогова до ул. Мира), ул. Мира (от ул. Советская до ул. Шукшина), ул. Шукшина до ул. Мира, ул. Матросова (от ул. Мира до ул. Темякова), ул. Пирогова (от ул. Ленина до ул. Гайдара), ул. Пирогова (от ул. Ленина до ул. Специалистов), ул. Специалистов (от ул. Пирогова до ул. 8 Марта), ул. 8-го Марта, ул. Советская (через парк), ул. Спортивная, ул. Садовая, ул. Чехова (от ул. Садовая до ул. Зерновая), ул. Садовая (от ул. Чехова до ул. Калинина), ул. Калинина (от ул. Садовая до ул. Ватутина), ул. Победы (от ул. Чехова до ул. Полевая), ул. Павлова (от ул. Садовая до ул. Победы);

- водопровод лит. №4, инв. № 00000059 общей протяженностью 2423 м, местоположение: ль ул. Зерноградской, 3а (производственная база) до пер. Западный, пер. Западный до ул. К.Маркса, ул. К.Маркса до ул. Тельмана, пер. Западный до ул. Кирова, ул. Кирова до пер. Дъяконенко;

- водопроводные сети, лит. №5, инв. № 00000405 общей протяженностью 3855 м., местоположение : от пересечения ул. Красноармейская и пер. Дъяконенко до ул. Чехова, далее по ул. Чехова, ул. Шукшина до ул. Чкалова. Общая протяженность сети 54063 м. Адрес (местоположение) : Россия, Ростовская обл., Зерноградский район, в административных границах г. Зернограда. Кадастровый № 61:12:0000000:16606.

Состояние водопроводных сетей в городе Зернограде

| № | Наименование объекта | Адрес объекта | Длина,метр. | Д у мм | Материал | Коло дец, шт. | Задвижка шт. | Вентиль, шт. | Пож гидрант | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. им. Гагарина | 455 | 100 | ПНД | 1 | 1 | 0 | 0 | Капитальный ремонт 2016 г |
| 2 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, пер. Орджоникидзе | 650 | 76 | сталь | 2 | 1 | 0 | 0 | требуется ремонт оголовка |
| 3 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. Нефтяников | 360 | 100 | сталь | 3 | 1 | 0 | 0 |  |
| 4 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, пер. Авиационный | 250 | 50 | ПНД | 3 | 0 | 2 | 0 | Капитальный ремонт 2016 г |
| 5 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, пер. Учебный | 700 | 100 | АСБ | 4 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. им. Нестерова | 400 | 100 | АСБ | 3 | 0 | 0 | 1 |  |
| 7 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. им. Есенина | 400 | 100 | АСБ | 3 | 1 | 0 | 0 |  |
| 8 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. Аксайская | 252 | 50 | ПНД | 5 | 0 | 2 | 0 |  |
| 9 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. им. Высоцкого | 1500 | 100 100 | АСБ ПНД | 21 | 8 | 0 | 3 |  |
| 10 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. Киевская | 1000 | 100 100 | АСБ ПНД | 14 | 2 | 0 | 1 |  |
| 11 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, пер. Одесский | 450 | 100 | АСБ | 7 | 3 | 0 | 2 |  |
| 12 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, пер. Московский | 600 | 100 | АСБ | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. Урожайная | 350 | 100 | Сталь | 8 | 3 | 0 | 0 |  |
| 14 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. им. Лелюшенко | 350 | 100 | АСБ | 4 | 1 | 0 | 0 |  |
| 15 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. Дачная | 250 | 63 | ПНД | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. Молодежная | 450 | 100 100 | АСБ Сталь | 7 | 2 | 0 | 3 |  |
| 17 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. Манычская | 900 | 100 100 | ПНД | 9 | 2 | 0 | 1 | Капитальный ремонт 2016 г |
| 18 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. им. Жуковского | 950 | 100 | ПНД | 10 | 2 | 0 | 0 | Капитальный ремонт 2016 г |
| 19 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул.им. Седова | 1260 | 100 100 | ПНД | 7 | 3 | 0 | 1 | Капитальный ремонт 2016 г |
| 20 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. им. Хмельницкого | 1260 | 100 100 | АСБ Сталь | 9 | 2 | 0 | 0 | ремонт 2019 год. |
| 21 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул.им. Чапаева | 1470 | 100 100 | АСБ Сталь | 11 | 3 | 0 | 0 | ремонт 2019 год. |
| 22 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул.им. Котовского | 1470 | 100 100 | АСБ Сталь | 14 | 3 | 0 | 2 | ремонт 2019 год. |
| 23 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул.им. Мичурина | 1470 | 100 100 | ПНД | 17 | 3 | 1 | 0 | ремонт выполнен в 2017 году. |
| 24 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул.им. Докучаева | 1470 | 100 100 | АСБ Сталь | 15 | 4 | 0 | 2 | 4 колодца требуют ремонт оголовка. |
| 25 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул.им. Щорса | 1470 | 100 100 | АСБ Сталь | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 колодца требуют ремонт оголовка. |
| 26 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул.им. Лазо | 1470 | 100 100 | АСБ Сталь | 18 | 4 | 0 | 2 | 4 колодца требуют ремонт оголовка. |
| 27 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул.им. Гайдара | 1470 | 100 200 100 200 | АСБ Сталь | 23 | 3 2 | 0 | 3 | 11 колодцев требуют ремонт оголовка. |
| 28 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул.им. Остапенко | 1240 | 100 100 | АСБ Сталь | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 колодца требуют ремонт оголовка. |
| 29 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. Вологодская | 600 | 100 | АСБ | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 колодца требуют ремонт оголовка. |
| 30 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул.им. Назарова | 140 | 100 | Сталь | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 колодец требует ремонт оголовка. |
| 31 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, пер. Парковый | 313 | 100 | АСБ | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 колодец требует ремонт оголовка. |
| 32 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, пер. Абрикосовый | 550 | 100 | АСБ | 13 | 3 | 0 | 3 | 6 колодцев требует ремонт оголовка. |
| 33 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, пер. Малиновый | 200 | 100 | АСБ | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 колодца требуют ремонт оголовка. |
| 34 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. Российская | 350 | 100 | ПНД | 23 | 1 | 0 | 1 | Выполнен капитальный ремонт 2010 г. |
| 35 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул.им. Комарова | 300 | 100 | АСБ | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 колодца требуют ремонт оголовка. |
| 36 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, пер. Ростовский | 300 | 100 | АСБ | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 колодца требуют ремонт оголовка. |
| 37 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. Орбитальная | 300 | 100 | АСБ | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 колодца требуют ремонт оголовка. |
| 38 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. Виноградная | 450 | 100 50 | АСБ ПНД | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 колодцев требуют ремонт оголовка. |
| 39 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. Фруктовая (от ул. Садовой до ГРП) | 520 | 100 | чугун | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 колодец требует ремонт оголовка. |
| 40 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. Зерноградская (от ул. Чкалова до электро подстанции) | 720 | 100 | чугун |  |  |  |  | Водопровод заглушен. |
| 41 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, пер Отрадный (до ул. Зерноградская) | 600 | 100 | чугун | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 колодец требует ремонт оголовка. |

Сети присоединённые к многоквартирным жилым домам (вводы)

| № | Адрес водопровода | № дома | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пер. Западный | 29 | 18,0 |
| 2 | пер. Западный | 31 | 24,6 |
| 3 | ул. им. Дзержинского | 85 | 35,0 |
| 4 | ул. им. Дзержинского | 87 | 35,0 |
| 5 | ул. им. Дзержинского | 83 | 18,0 |
| 6 | ул. им. К. Маркса | 21 | 5,1 |
| 7 | ул. им. К.Маркса | 26 | 12,0 |
| 8 | ул. им. К. Маркса | 33 | 4,2 |
| 9 | ул. им. К. Маркса | 44 | 20,0 |
| 10 | ул. им. Колодина | 21 | 32,0 |
| 11 | ул. им. Колодина | 27 | 16,0 |
| 12 | ул. Куйбышева | 5 | 12,8 |
| 13 | ул. им. Ленина | 6 | 40,1 |
| 14 | ул. им. Ленина | 11 | 42,2 |
| 15 | ул. им. Ленина | 13 | 23,8 |
| 16 | ул. им. Ленина | 15 | 39,7 |
| 17 | ул. им. Ленина | 24 | 13,0 |
| 18 | ул. им. Ленина | 26 | 63,5 |
| 19 | ул. им. Ленина | 28 | 20,0 |
| 20 | ул. им. Ленина | 29 | 3,0 |
| 21 | ул. им. Ленина | 72 | 54,6 |
| 22 | ул. им. Ленина | 31 | 18,8 |
| 23 | ул. им. Ленина | 38 | 44,9 |
| 24 | ул. им. Ленина | 44 | 77,5 |
| 25 | пер. Краснопольского | 3А | 125,0 |
| 26 | пер. Западный | 43 | 25,0 |
| 27 | ул. Социалистическая | 31 | 10,5 |
| 28 | ул. Социалистическая | 31 | 3,0 |
| 29 | ул. Социалистическая | 32 | 10,0 |
| 30 | ул. Социалистическая | 34 | 37,0 |
| 31 | ул. Социалистическая | 36 | 7,0 |
| 32 | ул. им. К. Маркса | 18А | 9,0 |
| 33 | ул. Социалистическая | 38 | 31,5 |
| 34 | ул. Социалистическая | 40 | 22,6 |
| 35 | ул. Социалистическая | 42 | 40,0 |
| 36 | ул. Цветочная | 16 | 16,9 |
| 37 | ул. Цветочная | 17 | 50,0 |
| 38 | ул. Цветочная | 18 | 12,0 |
| 39 | ул. Цветочная | 19 | 17,7 |
| 40 | ул. Первомайская | 55 | 35,0 |
| 41 | ул. им. Самохвалова | 8 | 30,0 |
| 42 | ул. им. Самохвалова | 8 | 11,5 |
| 43 | ул. им. Кирова | 68 | 30,0 |
| 44 | ул. Социалистическая | 30 | 43,4 |
| 45 | ул. им. Чкалова | 11 | 12,5 |
| 46 | ул. им. Чкалова | 13 | 14,0 |
| 47 | ул. им. Чкалова | 35 | 17,0 |
| 48 | ул. им. Чкалова | 25 | 33,0 |
| 49 | ул. Машиностроителей | 3 | 28,0 |
| 50 | ул. Машиностроителей | 13 | 29,0 |
| 51 | ул. Мира | 6 | 19,4 |
| 52 | ул. Мира | 8 | 6,2 |
| 53 | ул. им. Тельмана | 32 | 95,2 |
| 54 | ул. им. Тельмана | 59 | 9,8 |
| 55 | ул. Машиностроителей | 7 | 40,0 |
| 56 | ул. Машиностроителей | 15 | 20,0 |
| 57 | ул. ЖД 61 км |  | 20,0 |
| 58 | ул. Мира | 1 | 19,0 |
| 59 | ул. им. Матросова | 16б | 17,0 |
| 60 | пер. Карьерный | 1б | 55,0 |
| 61 | ул. Мира | 24 | 18,2 |
| 62 | ул. Мира | 3 | 19,0 |
| 63 | ул. Мира | 3 | 26,0 |
| 64 | ул. Мира | 12 | 16,0 |
| 65 | ул. им. Чкалова | 20 | 40,5 |
| 66 | ул. им. Тельмана | 30 | 32,0 |
| 67 | ул. Социалистическая | 28 | 20,2 |
| 68 | ул. им. Чкалова | 18 | 56,4 |
| 69 | ул. им. Тельмана | 40 | 28,0 |
| 70 | ул. им. Чкалова | 25 | 12,7 |
| 71 | ул. им. Ленина | 30 | 28,6 |
| 72 | ул. им. Колодина | 25 | 7,2 |
| 73 | ул. им. Колодина | 17 | 9,3 |
| 74 | ул. Машиностроителей | 1 | 35,0 |
| 75 | ул. им. Чкалова | 10 | 57,4 |
| 76 | ул. Советская | 25 | 20,3 |
| 77 | ул. Специалистов | 63 | 150,0 |
| 78 | ул. им. Чкалова | 32 | 20,0 |
| 79 | ул. им. Ленина | 41 | 10,5 |
| 80 | ул. Социалистическая | 37 | 3,5 |
| 81 | ул. Социалистическая | 39 | 13,0 |
| 82 | ул. им. Чкалова | 4 | 40,6 |
| 83 | ул. им. Чкалова | 1 | 10,5 |
| 84 | ул. им. Чкалова | 3 | 9,0 |
| 85 | ул. им. Тельмана | 28 | 9,1 |
| 86 | ул. Урожайная | 56 | 10,8 |
| 87 | пер. им. Темякова | 17 | 30,5 |
| 88 | ул. Социалистическая | 29 | 5,0 |
| 89 | ул. Советская | 11 | 17,7 |
| 90 | ул. Советская | 36 | 30,0 |
| 91 | ул. им. Чкалова | 7 | 15,0 |
| 92 | ул. Специалистов | 59 | 118,5 |
| 93 | ул. Специалистов | 59а | 191,5 |
| 94 | ул. Специалистов | 59б | 250,8 |
| 95 | ул. им. Шукшина | 2 | 40,0 |
| 96 | ул. им. Шукшина | 3а | 35,0 |
| 97 | ул. им. Шукшина | 3 | 45,0 |
| 98 | ул. им. Шукшина | 5 | 30,0 |
| 99 | ул. им. Шукшина | 7 | 10,0 |
| 100 | ул. Научный Городок | 1 | 15,0 |
| 101 | ул. Научный Городок | 2 | 26,0 |
| 102 | ул. Научный Городок | 14 | 25,0 |
| 103 | ул. им. Кирова | 72 | 54,6 |
| 104 | ул. им. К. Маркса | 18 а | 9,3 |
| 105 | ул. им. Ленина | 46 | 72 |

Трубопроводы водоснабжения представлены в таблице

| № | Наименование объекта Протяженность трубопроводов. | Инвентарный номер | Материал трубопровода | Диаметр, мм (от/до) | Год ввода в эксплуатацию (проведения реконструкции) | Год проведения последнего капитального ремонта | Износ объекта (по данным бухучета), % | Количество аварий за последние 3 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс водоснабжения/54,063км | 4168 | Сталь, чугун, АСБ, железобетон | От 50 до 400 | 1974г, 1987г, 1991г, 1989г |  |  | 859 |
| 2 | Водопроводные сети бесхоз/ 19,777км |  | Сталь, чугун, АСБ, железобетон, ПНД | От 50 до 250 |  |  |  |  |
| 3 | Водопроводные сети протяженностью 9651м, г. Зерноград, ул.им. Шукшина | 5/94 | Сталь, чугун, полиэтилен | От 25 до 150 | 1965г, 1970г, 1978г, 1962г |  |  |  |
| 4 | Водопроводные сети протяженностью 336,00м, г. Зерноград, ул.им. Шукшина | 5/95 | полиэтилен | 100 | 2005г |  |  |  |
| 5 | Водопроводная сеть, г. Зерноград, ул.им. Чапаева, 0,974км | 60:218:001:100032730 | АСБ | 100 | н/св |  |  |  |
| 6 | Водопроводная сеть, г. Зерноград, ул.им. Высоцкого, 1,032 км | 60:218:001:100032970 | Чугун, полиэтилен | От 50 до 100 | н/св |  |  |  |
| 7 | Водопроводная сеть, г. Зерноград, ул.Одесская, 0,448км | 60:218:001:100033090 | АСБ, Сталь | От 50 до 100 | н/св |  |  |  |
| 8 | Водопроводная сеть, г. Зерноград, ул.им. Хмельницкого, 0,962км | 60:218:001:100032740 | АСБ | 100 | н/св |  |  |  |
| 9 | Водопроводная сеть, г. Зерноград, ул.им. Мичурина, 1,260км | 60:218:001:100032720 | АСБ | От 100 до 150 | н/св |  |  |  |
| 10 | Водопроводная сеть, г. Зерноград, ул.Киевская, 0,605км | 60:218:001:100032950 | Полиэтилен, АСБ | От 50 до 100 | н/св |  |  |  |
| 11 | Водопроводная сеть, г. Зерноград, ул. Молодежная, 0,398км | 60:218:001:100032890 | АСБ | 100 | н/св |  |  |  |
| 12 | Водопроводная сеть, г. Зерноград, ул. Нефтяников, 0,243км | 60:218:001:100032930 | Полиэтилен | 63 | н/св |  |  |  |
| 13 | Водопроводная сеть, г. Зерноград, пер. Авиационный, 0,183км | 60:218:001:100032660 | Сталь | 50 | н/св |  |  |  |
| 14 | Водопроводная сеть, г. Зерноград, ул.им. Щорса, 0,941км | 60:218:001:100032760 | АСБ, сталь, чугун | 100 | н/св |  |  |  |
| 15 | Водопроводная сеть, г. Зерноград, пер. Абрикосовый, 0,381км | 60:218:001:100032650 | Сталь | 100 | н/св |  |  |  |
| 16 | Водопроводная сеть, г. Зерноград, ул.им. Остапенко, 0,359км | 60:218:001:100032860 | АСБ, чугун | 100 | н/св |  |  |  |
| 17 | Водопроводная сеть, г. Зерноград, ул.им. Лелюшеко, 0,302км | 60:218:001:100032910 | АСБ, чугун | От 100 до 150 | н/св |  |  |  |
| 18 | Водопроводная сеть, г. Зерноград, ул.им. Нестерова, 0,554км | 60:218:001:100033170 | АСБ, Полиэтилен | От 50 до 100 | н/св |  |  |  |
| 19 | Водопроводная сеть, г. Зерноград, пер. Ростовский, 0,236км | 60:218:001:100033240 | АСБ | 100 | н/св |  |  |  |
| 20 | Водопроводная сеть, г. Зерноград, ул.им. Комарова, 0,383км | 60:218:001:100032840 | Сталь, АСБ | От 76 до 100 | н/св |  |  |  |
| 21 | Водопроводная сеть, г. Зерноград, ул.им. Назарова, 0,082км | 60:218:001:100033210 | Полиэтилен | 100 | н/св |  |  |  |
| 22 | Водопроводная сеть, г. Зерноград, пер. Отрадный, 0,080км | 60:218:001:100033190 | Чугун | 150 | н/св |  |  |  |
| 23 | Водопроводная сеть, г. Зерноград, ул. Урожайная, 0,073км | 60:218:001:100032870 | АСБ | 100 | н/св |  |  |  |
| 24 | Водопроводная сеть, г. Зерноград, пер. Малиновый, 0,176км | 60:218:001:100032640 | АСБ, сталь | 100 | н/св |  |  |  |
| 25 | Водопроводная сеть, г. Зерноград, ул.им. Гагарина, 0,490км | 60:218:001:100033030 | Сталь, ПХВ | От 40 до 100 | н/св |  |  |  |
| 26 | Водопроводная сеть, г. Зерноград, ул. Виноградная, 0,345км | 60:218:001:100032850 | АСБ, ПХВ | От 63 до 100 | н/св |  |  |  |
| 27 | Водопроводная сеть, г. Зерноград, ул. им. Гайдара, 1,343км | 60:218:001:100032920 | АСБ, чугун | От 100 до 200 | н/св |  |  |  |
| 28 | Водопроводная сеть, г. Зерноград, пер. Парковый, 0,265км | 60:218:001:100033260 | Полиэтилен | 100 | н/св |  |  |  |
| 29 | Водопроводная сеть, г. Зерноград, ул.им. Жуковского, 0,702км | 60:218:001:100032680 | АСБ | 100 | н/св |  |  |  |
| 30 | Водопроводная сеть, г. Зерноград, ул.им. Седова, 1,023км | 60:218:001:100032700 | АСБ | 100 | н/св |  |  |  |
| 31 | Водопроводная сеть, г. Зерноград, пер. Московский, 0,433км | 60:218:001:100033070 | АСБ, Полиэтилен | 100 | н/св |  |  |  |
| 32 | Водопроводная сеть, г. Зерноград, ул. Дачная, 0,378км | 60:218:001:100032880 | Полиэтилен | 63 | н/св |  |  |  |
| 33 | Водопроводная сеть, г. Зерноград, ул. им. Лазо, 0,502км | 60:218:001:100032900 | АСБ | 100 | н/св |  |  |  |
| 34 | Водопроводная сеть, г. Зерноград, ул. Зерноградская, 0,066км | 60:218:001:100033200 | чугун | 150 | н/св |  |  |  |
| 35 | Водопроводная сеть, г. Зерноград, ул. Аксайская, 0,338км | 60:218:001:100032960 | Полиэтилен | 50 | н/св |  |  |  |
| 36 | Лит. В Водопровод от насосной станции №4 до пос. Тимирязево -2”, 4,491км | 3/1464 | Полиэтилен | От 63 до 225 | 2010 |  |  |  |
| 37 | Водопроводная сеть, г. Зерноград, ул. Манычская, 0,653км | 60:218:001:100032710 | Чугун | 100 | н/св |  |  |  |
| 38 | Водопроводная сеть, г. Зерноград, ул. Фруктовая, 0,577км | 60:218:001:100033180 | Чугун, Полиэтилен | От 50 до 100 | н/св |  |  |  |
| 39 | Водопроводная сеть, г. Зерноград, пер. Учебный, 0,319км | 60:218:001:100033100 | АСБ | 100 | н/св |  |  |  |
| 40 | Водопроводная сеть, г. Зерноград, ул. Вологодская, 0,376км | 60:218:001:100033060 | Полиэтилен | 100 | н/св |  |  |  |
| 41 | Водопроводная сеть, г. Зерноград, ул. Российская, 0,495км | 60:218:001:100032670 | Сталь | 100 | н/св |  |  |  |
| 42 | Водопроводная сеть, г. Зерноград, ул. Строителей, 0,148км | 60:218:001:100033160 | Чугун | 100 | н/св |  |  |  |
| 43 | Водопроводная сеть, г. Зерноград, ул. им. Докучаева, 1,226 км | 60:218:001:100032750 | АСБ | 100 | н/св |  |  |  |
| 44 | Водопроводная сеть, г. Зерноград, пер. Орбитальный, 0,346 км | 60:218:001:100033220 | Сталь, АСБ | 100 | н/св |  |  |  |
| 45 | Водопроводная сеть, г. Зерноград, ул.им. Есенина, 0,398 км | 60:218:001:100033080 | Сталь | 100 | н/св |  |  |  |
| 46 | Водопроводная сеть, г. Зерноград, ул.им. Котовского, 0,913 км | 60:218:001:100032690 | Сталь, АСБ,Чугун,Полиэтилен | От 63 до 100 | н/св |  |  |  |
| 47 | Водопроводная сеть, г. Зерноград, пер.им. Орджоникидзе, 0,139 км | 60:218:001:100032940 | Сталь | 100 | н/св |  |  |  |

Приборы учета, установленные на сетях водопровода города

| Новый городок, ул. Шукшина, 1 | СТВУ Д-100 мм. | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| Старый городок, ул. Шукшина | ВМХ Д-80 мм. | 1 шт. |
| П. Дубки (лесополоса) | ВСКМ Д-100 мм. | 1 шт. |
| Напротив ул. Садовая, 19 | ВСКМ Д-100 мм. | 1 шт. |
| Ул. Садовая/пер. Орбитальный | ВСКМ Д-100 мм. | 1 шт. |
| Ул. Чехова/Самохвалова | ВКС Д-100 мм. | 1 шт. |
| Ул. Чехова/Гагарина, на ул. Комарова | ВКС Д-100 мм. | 1 шт. |

Оценка технического состояния водопроводных сетей.

Оценка состояния объектов централизованных систем холодного водоснабжения проводилась на основании акта технического обследования с учетом оценки степени физического износа оборудования объектов централизованных систем холодного водоснабжения:

Для группы «а» в интервале от 0% до 15%;

Для группы «б» в интервале от 16% до 40% - если оборудование по наработке прошло капитальный ремонт, а в межремонтные интервалы оборудование работает без аварий допустимы незначительные сбои);

Для группы «в» в интервале от 41% до 60% - оборудование, прошедшее более 1 капитального ремонта и (или) имеющее сбои в работе чаще, чем положено проведением ППР (при этом оборудование не вызывает аварийных ситуаций)

Для группы «г» в интервале от 61% до 80% - оборудование находится в аварийном состоянии, оборудование опасно в эксплуатации -  нарушением работы водопроводных и канализационных сетей или подвергающее опасности жизнь и здоровье обслуживающего персонала, находящегося в непосредственной близости. Оборудование не может эксплуатироваться без постоянного надзора.

Для группы «д»  от 81% до 100% - оборудование, включение которого невозможно и (или) опасно для сетей и (или) жизни и здоровья обслуживающего персонала. Эксплуатация такого оборудования неминуемо приведет к аварии, и (или) такое оборудование физически невозможно включить в работу.

Состояние водозабора и сооружений станции НС-1

Здание по результатам визуального осмотра находится в удовлетворительном состоянии. Задвижки управления лучами водозабора находятся в условно работоспособном состоянии.  Они не обслуживались с 1980 года и их использование вызывает сомнения. Обслуживание задвижек крайне осложнено, так как они по проекту находятся под водой и для их обслуживания необходимо привлечение водолазов.

В соответствии с представленными данными здание и помещения станции относятся к категории «В-Г» - бывшее в длительной эксплуатации, требующее капитального ремонта с возможностью перехода в предаварийное состояние.

Механические сита давно вышли из строя, система привода сгнила и данные аппараты не используются.

В насосной станции установлено 4 насоса. В работе находится насос D 800/56Б мощностью 110 кВт  работающий в паре с частотным преобразователем

Арматура на насосах старая. Задвижка на напорном патрубке основного насоса в аварийном состоянии и вывешена на стропах тали.

Резервный насос находится в рабочем состоянии, но может запускаться только на почти полностью закрытую задвижку.

Уровень давления регулируется ЧРП.

Характеристики оборудования станции 1-го подъема системы водоснабжения г. Зерноград представлены в таблице.

Таблица – характеристики оборудования насосной  станции.

| Резервуары |
| --- |
| Наличие течей | Метод измерения уровня | Состояние кровли |
|  | Резервуары отсутствуют. | удовлетворительное |
| Насосное оборудование Заполняется для всех, в том числе неработоспособных агрегатов. |
| Наименование | Марка |  | Год ввода в эксплуатацию |
| Насос №1 | Д1250-63а | Подача проект/ факт, 1100/1100 напор проект/ факт, 52,5/52 напряжение питание, 6 кВ рабочий ток, 29 косинус ѱ двигателя по паспорту, 0,89 рабочий, резерв, ремонт, неработоспособен. Средний межремонтный период Наличие манометров, есть Метод управления расход-напорной характеристикой, ручной | 2003 |
| Насос №2 | Д1250-63 | Подача проект/ факт, 1250/1250 напор проект/ факт, 63/63 напряжение питание, 6 кВ рабочий ток, 29 косинус ѱ двигателя по паспорту, 0,88 рабочий, резерв, ремонт, неработоспособен. Средний межремонтный период Наличие манометров, есть Метод управления расход-напорной характеристикой, ручной | 2003 |
| Насос № 3 | Д800-56б | Подача проект/ факт,700/700 напор проект/ факт, 40/40 напряжение питание 380 рабочий ток, 29 косинус ѱ двигателя по паспорту, 0,88 рабочий, резерв, ремонт, неработоспособен. Средний межремонтный период Наличие манометров, есть Метод управления расход-напорной характеристикой, частотный преобразователь | 2018 |
| Насос №4 | Д800-56б | Подача проект/ факт,700/700 напор проект/ факт, 40/40 напряжение питание 380 рабочий ток, 29 косинус ѱ двигателя по паспорту, 0,88 рабочий, резерв, ремонт, неработоспособен. Средний межремонтный период Наличие манометров, есть Метод управления расход-напорной характеристикой, частотный преобразователь | 2006 |
| Обвязка насоса №1 |  | Труба всасывающая DN = 630, наличие прямого участка и его длина; Обратный клапан DN= рабочий, ремонт. Задвижка DN=500 рабочий, ремонт Труба напорная DN=630 рабочий, ремонт; Задвижка DN=500 рабочий, ремонт; | 1985 |
| Обвязка насоса №2 |  | Труба всасывающая DN = 630, наличие прямого участка и его длина; Обратный клапан DN= рабочий, ремонт. Задвижка DN=500 рабочий, ремонт Труба напорная DN=630 рабочий, ремонт; Задвижка DN=500 рабочий, ремонт; | 1985 |
| Обвязка насоса №3 |  | Труба всасывающая DN = 630, наличие прямого участка и его длина; Обратный клапан DN= рабочий, ремонт. Задвижка DN=400 рабочий, ремонт Труба напорная DN=630 рабочий, ремонт; Задвижка DN=400 рабочий, ремонт; | 1985 |
| Обвязка насоса №4 |  | Труба всасывающая DN = 630, наличие прямого участка и его длина; Обратный клапан DN= рабочий, ремонт. Задвижка DN=400 рабочий, ремонт Труба напорная DN=630 рабочий, ремонт; Задвижка DN=400 рабочий, ремонт; | 2006 |
| Оборудование обеззараживания |
| Тип оборудования | Состояние (новое , требует периодических ремонтов, требует частых ремонтов, требует замены ламп ) | Год ввода в эксплуатацию |
| Отсутствует | - | - |
| Тип расходомеров (или отсутствуют) | Состояние (рабочее/нерабочее) | Год ввода в эксплуатацию |
| ВЗЛЕТ МР № 1700018 | нерабочее | 2019 |
| ВЗЛЕТ МР № 1700030 | нерабочее | 2019 |
| Дополнительные комментарии: требуют промывки и поверки |

Приборы учета насосной станции 1-го подъема установлены в водопроводном колодце на стальных трубах Д 530 мм. Расходомеры левой и правой нитки в данный момент находятся в нерабочем состоянии.

Насосное оборудование станции относится к категории «В» - бывшее в употреблении и нуждающиеся в ремонтах и «Г» - предаварийное состояние в связи с длительным сроком службы. Обвязка насосов, требующая  замены и ремонта относится к категории «Г» предаварийное стояние преходящее в аварийное.

Характеристики напорных трубопроводов и баланса подачи воды станцией 1-го подъема представлены в таблицах.

Таблица  трубопроводы станции 1-го подъема.

| № | Наименование объекта Протяженность трубопроводов. | Инвентарный номер | Материал трубопровода | Диаметр, мм (от/до) | Год ввода в эксплуатацию (проведения реконструкции) | Год проведения последнего капитального ремонта | Износ объекта (по данным бухучета), % | Количество аварий за последние 3 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На Водовод а) из стальных труб Д700 г) из железобетонных труб Д900 д) из стальных труб Д600/ 12,1км | 8515 | Сталь, ПНД | 630 | 1985 2018 ПНД | - | 80% |  |
| Указать наличие и состояние устройств гашения гидроударов и вантузов. - Установлены 2 вантуза находятся в нерабочем состоянии, устройств предназначенных для гашения гидроударов неустановленно. |

Трубопроводы общей длинной 12,1 км в связи с длительным сроком службы, высоким % износа и количеством аварий относятся к категории «Г» -аварийное состояние.

Таблица – баланс подачи воды станцией 1-го подъема.

| №пп | Наименование показателя | Единица измерения | 2020 г. Среднегодовые данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход подаваемый на последующие станции (НС-2) | тыс. м3/cутки | 18,064 |
|  | Метод измерений расхода |  | расчетный |
|  | Куда подается. |  | На насосную станцию 2-го подъема, |
| 2 | Численность обслуживаемого населения (разбор по длине коллектора от 1 до 2 подъемов) получающего воду непосредственно от станции. | Человек |  |
|  | Из них многоэтажная застройка | % | 0 |
|  | Из них частный сектор. | % | 0 |
|  | Возможные расходы для дополнительного подключения (абоненты желающие подключится к системе) | тыс. м3/cутки | (нет) |
| 3 | Расход воды получаемой другими абонентами кроме населения. | тыс. м3/cутки | 4,34 |

Состояние напорного трубопровода Ду 500 и 600 мм является основной проблемой эксплуатации. Трубопровод часто выходит из строя и не позволяет увеличить количество подаваемой с первого подъема воды, хотя существуют заказчики готовые присоединится к системе подачи воды, как от первого, так и от второго подъема.  Возможное потребление воды по оценкам эксплуатации составляет более 5 тыс. м3 в сутки.

В целом для повышения надежности работы сооружений первого подъема необходимо:

- Восстановить работоспособность расходомеров.

- Обновить запорную арматуру.

- Очистить второй луч водозабора от наслоений ила.

- Восстановить систему промывки щебеночных фильтров.

- Произвести ремонт 2-го насоса, ремонт трубопровода между НС-1 и НС-2.

Так же следует произвести расчёт оптимального диаметра и переложить напорные трубопроводы, с учетом возможности присоединения новых потребителей.  Присоединение новых потребителей сделает эксплуатацию системы водоподъемов более экономически привлекательной.

Электроснабжение НС1 также требует реконструкции, а именно:

-  провести ремонт ВЛ-6кВ протяженностью 8,2км;

-  восстановить вторую (резервную) линию  ВЛ-6Кв той же длины;

-  заменить оборудование электрических ячеек КРУ-6кВ и восстановить кабельное хозяйство.

Состояние сооружений станции НС-2

Вихревой смеситель поддерживается в удовлетворительном состоянии.

Основным недостатком схемы является отсутствие резервного аппарата.

Существующий водопровод на участке НС2-НС3, Д=900мм, выполнен из железо-бетонных труб, с участками Д=900 мм из чугуна, имеет пропускную способность 27.5 тыс. м3/сутки. Для пропуска количества воды  без существенных потерь необходимо произвести его замену.

Для стабильного функционирования и увеличения подачи воды необходимо выполнить следующее:

- в здании коагулирования необходимо восстановление оборудования и самого здания;

- в здании хлораторной необходимо восстановить оборудование;

- в здании камер хлопьеобразования и отстойников необходима реконструкция;

- в здании фильтров необходима установка новых фильтров;

- здание котельной в данный момент находится в нерабочем состоянии;

- административное здание и лаборатория требуют текущего ремонта;

- здание насосной станции требует восстановления оборудования и сетей трубопроводов.

- резервуарам чистой воды необходима реконструкция и строительство нового дополнительного резервуара объёмом — 6.0 тыс.м3;

- подстанция ВЛ-35кВ требует реконструкции с заменой оборудования.

Система приготовления и дозирования коагулянта находится в работоспособном состоянии. Однако здание нуждается в ремонте.

Оборудование хлораторной  поддерживается в работоспособном состоянии.

Сами хлораторы хотя и подверглись частичной коррозии но поддерживаются в работоспособном состоянии. Сохранилась исходная обвязка хлораторов с помощью медных трубок, что способствует их эксплуатации. На сооружениях так же сохранена система стеклянных хлоропроводов. В некоторых случаях они ремонтируются с помощью труб из ПНД, которые проявили достаточную стойкость к хлорной воде.

Хлорирование воды соответствует проектной технологии.

Следующие за вихревым смесителем камеры хлопьеобразования объединены в одно подземное помещение совместно с отстойниками.

Процесс хлопьеобразования не оптимален, так как в камерах отсутствуют перегородки отвечающие за создание оптимального гидродинамического режима хлопьеобразования. Поэтому камеры работают в режиме отстаивания.

Здание фильтров. Сами фильтры поддерживаются в работоспособном состоянии. Из шести фильтров в работе находятся четыре фильтра. Выполняется текущий ремонт самих фильтров и здания. Проведена полная замена остекления зала фильтров. Однако само здание как весь комплекс сооружений нуждается в более существенном ремонте в связи длительным сроком службы. Арматура и трубопроводы системы управления фильтрацией и промывкой расположены в галерее и ремонтопригодны. Однако арматура имеет значительный срок службы и частично нуждается в замене. Значительной проблемой в эксплуатации комплекса является состояние башни промывки фильтров

Наблюдаются разрушения кирпичной кладки, резервуар и трубопроводы внутри башни проржавели.  Дальнейшее разрушение и переход сооружения в аварийное состояние приведет к невозможности промывки фильтров и остановке сооружений фильтрации, т.е. к существенному нарушению технологии водоподготовки.

Предпринимались попытки внедрить технологию промывки фильтров с помощью насосов, но для этого требуется проектирование соответствующих резервуаров и установка насосов необходимой производительности. Т.е. необходим проект изменения технологии фильтрации и промывки. Башня нуждается в строительном обследовании и срочном ремонте.

По технологии очистки воды на сооружениях второго подъема  желательно нормализовать процесс хлопьеобразования, установив в камерах флокуляции перегородки или механическое перемешивание.

Очистные сооружения водопровода г. Зерноград работают с существенной недогрузкой, технологическая схема сооружений обеспечивает получения воды необходимого качества.  Сами сооружения и их оборудование имеют длительный срок службы и нуждаются в существенном ремонте и обновлении оборудования. Основные сооружения и оборудование относится к категории «В-Г» бывшие в длительной эксплуатации, нуждающиеся в капитальном ремонте с возможностью перехода в предаварийное  состояние.

Башня промывки относится к категории «Г» -аварийное состояние.  Выход из строя данного сооружения приведёт к значительному нарушению технологии очистки.

Общие характеристики насосной станции второго подъема представлены в таблице.

Здание и помещения насосной станции 2-го подъема относятся к категории «В» - находящиеся длительное время в эксплуатации и требующие существенного ремонта.

Несмотря на значительный срок службы все агрегаты находятся в рабочем состоянии.

В основном в работе по очереди находятся два насоса работающих с частотным преобразователем. Машинный зал поддерживается в рабочем состоянии.

В значительно худшем состоянии находятся внутренние трубопроводы.

Эксплуатация проводит ремонт напорных трубопроводов различными методами, включая использование деревянных «чопиков» в местах, где сварка затруднена в связи с высоким износом труб. Основная часть внутренних трубопроводов нуждается в замене.

Характеристики оборудования насосной станции второго подъема представлены в таблице.

Таблица – характеристики оборудования насосной станции 2-го подъема.

| Резервуары |
| --- |
| Наличие течей | Метод измерения уровня | Состояние кровли |
| нет | Линейка | Удовлетворительное |
| Насосное оборудование Заполняется для всех, в том числе неработоспособных агрегатов. |
| Наименование | Марка |  | Год ввода в эксплуатацию |
| Насос №1 | 200Д-90 | Подача проект/ факт, 720/720 Напор проект/ факт, 9,0/9,0 Напряжение питание,0,4 Рабочий ток,359 Косинус ѱ двигателя по паспорту, 0,83 Рабочий, резерв, ремонт, неработоспособен. Средний межремонтный период, - Наличие манометров, есть Метод управления расход-напорной характеристикой., частотный преобразователь | 2013 |
| Насос №2 | Д1250-65 | Подача проект/ факт, 900/900 Напор проект/ факт, 6,0/6,0 Напряжение питание,6 Рабочий ток,29 Косинус ѱ двигателя по паспорту, 0,88 Рабочий, резерв, ремонт, неработоспособен. Средний межремонтный период, - Наличие манометров, есть Метод управления расход-напорной характеристикой., ручное | 2003 |
| Насос №3 | Д500-63 | Подача проект/ факт, 500/500 Напор проект/ факт, 6,3/6,3 Напряжение питание,0,4 Рабочий ток,338 Косинус ѱ двигателя по паспорту, 0,8 Рабочий, резерв, ремонт, неработоспособен. Средний межремонтный период, - Наличие манометров, есть Метод управления расход-напорной характеристикой., ручное | 2005 |
| Насос №5 | Д315-71а | Подача проект/ факт, 200/200 Напор проект/ факт, 3,0/3,0 Напряжение питание,0,4 Рабочий ток,87 Косинус ѱ двигателя по паспорту, 0,88 Рабочий, резерв, ремонт, неработоспособен. Средний межремонтный период, - Наличие манометров, есть Метод управления расход-напорной характеристикой., ручное | 2000 |
| Обвязка насоса №1 | 200Д-90 | Труба всасывающая DN =800 , наличие прямого участка и его длина; Обратный клапан DN= рабочий, ремонт. Задвижка DN=800 рабочий, ремонт Труба напорная DN=500рабочий, ремонт; Задвижка DN=300 рабочий, ремонт; | 1985 |
| Обвязка насоса №2 | Д1250-65 | Труба всасывающая DN =800 , наличие прямого участка и его длина; Обратный клапан DN= рабочий, ремонт. Задвижка DN=800 рабочий, ремонт Труба напорная DN=500рабочий, ремонт; Задвижка DN=400 рабочий, ремонт; | 1985 |
| Обвязка насоса №3 | Д500-63 | Труба всасывающая DN =800 , наличие прямого участка и его длина; Обратный клапан DN= рабочий, ремонт. Задвижка DN=800 рабочий, ремонт Труба напорная DN=500рабочий, ремонт; Задвижка DN=400 рабочий, ремонт; | 1985 |
| Обвязка насоса №5 | Д315-71а | Труба всасывающая DN =300 , наличие прямого участка и его длина; Обратный клапан DN= рабочий, ремонт. Задвижка DN=250 рабочий, ремонт Труба напорная DN=250рабочий, ремонт; Задвижка DN=250 рабочий, ремонт; | 1985 |
| Оборудование обеззараживания |
| Тип оборудования | Состояние (новое , требует периодических ремонтов, требует частых ремонтов, требует замены ламп ) | Год ввода в эксплуатацию |
| АХВ-1000/Р12-КЛ-С-8-2Р | требует частых ремонтов | - |
| Тип расходомеров (или отсутствуют) | Состояние (рабочее/нерабочее) | Год ввода в эксплуатацию |
| ULTRASONIC US 800 № 2915 | нерабочее | 2019 |
| ULTRASONIC US 800 № 2734 | нерабочее | 2019 |
| ULTRASONIC US 800 № 4648 | рабочее | 2019 |
| Дополнительные комментарии. 3-й прибор (№4648) установлен на Зерноградской нитке на стальной трубе Д 720 мм. в водопроводном колодце в 10 п/м от НС-2. Прибор учета находится в рабочем состоянии. |

Состояние насосного оборудования станции второго подъема характеризуется по категории «Б-В» - надежно работающее оборудование с износом более 20% с переходом в состояние с длительной эксплуатацией, требующее ремонтов и обновления.

Обвязка насосов и внутренние трубопроводы относятся к категории «Г» аварийное состояние и категории «Г-Д» - аварийное переходящее в неработоспособное.

Так же существенной проблемой является состояние напорных трубопроводов ведущих к станции третьего подъема и другим потребителям. Насосы станции способны обеспечивать большие чем сейчас расходы, которые востребованы заказчиками желающими присоединится к системе подачи питьевой воды, однако состояние трубопроводов не позволяет этого сделать.  Повышение расхода и следовательно давления приведет к разрушению трубопроводов.

В соответствии с длительным сроком службы и высокой аварийностью  трубопроводы относятся к категории «Г» - аварийное состояние.

Для обеспечения надежности работы комплекса сооружений в первую очередь следует провести строительное обследование башни промывки и ее ремонт, так же заменить все разрушающиеся трубопроводы внутри насосной станции.

Для поддержания работоспособности комплекса необходим более расширенный ремонт зданий, замена запорной арматуры, плановое обновление насосного парка.

Состояние сооружений станции НС-3

Оборудование насосной станции 3-го подъема системы водоснабжения г. Зерноград.

| Резервуары |
| --- |
| Наличие течей | Метод измерения уровня | Состояние кровли |
| есть | Самодельная линейка | удовлетворительное |
| Насосное оборудование Заполняется для всех, в том числе неработоспособных агрегатов. |
| Наименование | Марка |  | Год ввода |
| Насос №1 | Д800-56 | Подача проект/ факт, 700/700 напор проект/ факт, 5,6/5,6 напряжение питание,6 рабочий ток,29 косинус ѱ двигателя по паспорту, 0,85 рабочий, резерв, ремонт, неработоспособен. Средний межремонтный период Наличие манометров, есть Метод управления расход-напорной характеристикой., ручной | 2003 |
| Насос №2 | Д800-65 | Подача проект/ факт, 730/730 напор проект/ факт, 6,5/6,5 напряжение питание,6 рабочий ток,37 косинус ѱ двигателя по паспорту, 0,88 рабочий, резерв, ремонт, неработоспособен. Средний межремонтный период Наличие манометров, есть Метод управления расход-напорной характер-кой., ручной | 1997 |
| Насос №3 | 200Д-90 | Подача проект/ факт,540/540 напор проект/ факт, 9,0/9,0 напряжение питание,0,4 рабочий ток,297 косинус ѱ двигателя по паспорту, 0,80 рабочий, резерв, ремонт, неработоспособен. Средний межремонтный период Наличие манометров, есть Метод управления расход-напорной характеристикой., частотный преобразователь | 2011 |
| Обвязка насоса №1 | Д800-56 | Труба всасывающая DN = 630, наличие прямого участка и его длина; Обратный клапан DN=600 рабочий, ремонт. Задвижка DN= рабочий, ремонт Труба напорная DN= 630рабочий, ремонт; Задвижка DN=600 рабочий, ремонт; | 1989 |
| Обвязка насоса №2 | Д800-65 | Труба всасывающая DN = 630, наличие прямого участка и его длина; Обратный клапан DN=600 рабочий, ремонт. Задвижка DN=600рабочий, ремонт Труба напорная DN=630 рабочий, ремонт; Задвижка DN= рабочий, ремонт; | 1989 |
| Обвязка насоса №3 | 200Д-90 | Труба всасывающая DN = 400, наличие прямого участка и его длина; Обратный клапан DN=400рабочий, ремонт. Задвижка DN=400рабочий, ремонт Труба напорная DN=400 рабочий, ремонт; Задвижка DN=400 рабочий, ремонт; | 1989 |
| Оборудование обеззараживания |
| Тип оборудования | Состояние (новое, требует периодических ремонтов, требует частых ремонтов, требует замены ламп) | Год ввода в эксплуатацию |
| Отсутствует |  |  |
| Тип расходомеров (или отсутствуют) | Состояние (рабочее/нерабочее) | Год ввода в эксплуатацию |
| Отсутствует | - | - |
| Дополнительные комментарии. |

Данная станция является наиболее критичной в системе водоснабжения г. Зерноград.

В машинном отделении станции в настоящий момент полностью работоспособен только один насос, работающий в паре с частотным преобразователем. Второй привезенный на станцию новый насос установлен, но не подключен. Запорная арматура работоспособна.  Необходимо приобрести недостающие материалы для подключения второго насоса.

Для стабильного функционирования и стабильности подачи воды необходимо выполнить следующее:

- реконструкцию насосной станции: восстановление здания, замену насосного оборудования и сетей водопровода внутри насосной;

- 2-а резервуара чистой воды требуют капитального ремонта;

- здание проходной требует капитального ремонта;

- подстанция КРУН 6кВ требуют восстановления или полной замены.

Также требуется ремонт и восстановление сплошного ограждения НС-3.

Требуется профилактика и наладка ЧРП специализированной органризацией.

Другой важной проблемой на станции третьего подъема является состояние здания насосной станции.  Здание имеет трещины и тенденцию к «раскрытию стен». Для предотвращения разрушения здания стены в направлении «раскрытия» стянуты толстой металлической проволокой.

Несмотря на принятые экстренные меры, по наблюдениям эксплуатации, трещины в стенах имеют тенденцию к увеличению (здание медленно разваливается). Особенно быстро трещины увеличиваются при включении высоковольтного резервного насоса.

Еще одной проблемой являются течи, которые возникли в резервуаре (возможно в его регулирующей арматуре).

Несмотря на то, что на станции третьего подъема имеются два резервуара чистой воды проектное решение и состояние арматуры не позволяют отключить только один из них. Ремонт резервуаров возможен только совместно, с длительным отключением водоснабжения г.  Зерноград.

Здание станции характеризуется по категории «Г» как аварийное, стояние насосов по категории «В-Г» с длительным сроком службы переходящее в аварийное, состояние обвязки наосов по категории «Г-Д» аварийное переходящее в неработоспособное, состояние трубопроводов общей длиной 11,96 км по категории «Г» - аварийное.

Данная станция так же имеет существенный запас производительности и возможное подключение дополнительных потребителей, однако сама станция и напорные трубопроводы  находятся в аварийном состоянии.

В связи с техническим состоянием и сложностью ремонта для данной станции рационально рассматривать решение с проектированием новой станции и замене существующей с учетом требующейся производительности, а так же перекладке напорных трубопроводов.

Состояние сооружений станции НС-4

Здание насосной станции находится в неудовлетворительном состоянии. Крыша здания не имеет «выноса» относительно стен.  В результате наблюдаются многочисленные протечки по стенам, трещины, плесень и т.п. явления. Старые рамы плохо держатся в стенах с частично нарушенной кирпичной кладкой, стекла плохо держатся в рамах и заменяются на поликарбонат и пленку.

Имеющиеся в машинном зале насосы не все находятся в исправном состоянии, так же требует ремонта вся запорно-регулирующая арматура. В основном работают два насоса способные работать в паре с частотными преобразователями . Само помещение станции находится в неудовлетворительном состоянии – стены поражены плесенью. Несмотря на попытки проведения ремонта, в результате стекания воды по стенам и протечек плесень только развивается.

Здание и помещения самой насосной станции классифицируются по категории «В-Г» - с длительным сроком эксплуатации, требующие капитального ремонта, с переходом в предаварийное состояние.

Таблица - оборудование главной насосной станции водоснабжения.

| Резервуары |
| --- |
| Наличие течей | Метод измерения уровня | Состояние кровли |
| Есть | Самодельная линейка | удовлетворительная |
| Насосное оборудование Заполняется для всех, в том числе неработоспособных агрегатов. |
| Наименование | Марка |  | Год ввода в эксплуатацию |
| Насос №1 | Д500-65 | Подача проект/ факт, 500/500 напор проект/ факт, 6,5/6,5 напряжение питание, 0,4 рабочий ток, 297 косинус ѱ двигателя по паспорту, 0,8 рабочий, резерв, ремонт, неработоспособен. Средний межремонтный период Наличие манометров, отсутствует Метод управления расход-напорной характеристикой, ручная | 1987 |
| Насос №2 | Д500-63 | Подача проект/ факт, 450/450 напор проект/ факт, 6,3/6,3 напряжение питание, 0,4 рабочий ток, 279 косинус ѱ двигателя по паспорту, 0,8 рабочий, резерв, ремонт, неработоспособен. Средний межремонтный период Наличие манометров, отсутствует Метод управления расход-напорной характеристикой, частотный преобразователь | 1987 |
| Насос №4 | Д200-36 | Подача проект/ факт, 170/170 напор проект/ факт, 3,6/3,6 напряжение питание, 0,4 рабочий ток, 78 косинус ѱ двигателя по паспорту, 0,8 рабочий, резерв, ремонт, неработоспособен. Средний межремонтный период Наличие манометров, отсутствует Метод управления расход-напорной характеристикой, ручная | 2000 |
| Насос №5 | Д500-63 | Подача проект/ факт, 450/450 напор проект/ факт, 6,3/6,3 напряжение питание, 0,4 рабочий ток, 279 косинус ѱ двигателя по паспорту, 0,8 рабочий, резерв, ремонт, неработоспособен. Средний межремонтный период Наличие манометров, есть Метод управления расход-напорной характеристикой, частотный преобразователь | 1989 |
| Обвязка насоса №1 | Д500-65 | Труба всасывающая DN = 400, наличие прямого участка и его длина; Задвижка DN= 400 рабочий, ремонт Труба напорная DN= 300 рабочий, ремонт; Задвижка DN=300 рабочий, ремонт; Обратный клапан DN=300рабочий, ремонт. | 1989 |
| Обвязка насоса №2 | Д500-63 | Труба всасывающая DN = 400, наличие прямого участка и его длина; Задвижка DN= 400 рабочий, ремонт Труба напорная DN= 300 рабочий, ремонт; Задвижка DN=300 рабочий, ремонт; Обратный клапан DN=300рабочий, ремонт. | 1989 |
| Обвязка насоса №4 | Д200-36 | Труба всасывающая DN = 400, наличие прямого участка и его длина; Задвижка DN=400 рабочий, ремонт Труба напорная DN=100 рабочий, ремонт; Задвижка DN=100 рабочий, ремонт; Обратный клапан DN= рабочий, ремонт.нет | 1989 |
| Обвязка насоса №5 | Д500-63 | Труба всасывающая DN = 400, наличие прямого участка и его длина; Задвижка DN= 400 рабочий, ремонт Труба напорная DN= 300 рабочий, ремонт; Задвижка DN= 300 рабочий, ремонт; Обратный клапан DN=300 рабочий, ремонт. | 1989 |
| Оборудование обеззараживания |
| Тип оборудования | Состояние (новое, требует периодических ремонтов, требует частых ремонтов) | Год ввода в эксплуатацию |
| АХВ-1000/Р12-КЛ-С-8-2Р | требует частых ремонтов |  |
| Тип расходомеров (или отсутствуют) | Состояние (рабочее/нерабочее) | Год ввода в эксплуатацию |
| ULTRASONIC US 800 № 5203 | рабочее | 2011 |
| Датчик прибора установлен на трубе Д 630 мм. прихода воды от НС- №3 в резервуары НС №4 |
| ULTRASONIC US 800 № 2910 | рабочее | 2011 |
| Датчики прибора установлены на левой и правой трубе Д426 мм. осуществляющей подачу воды в сети г. Зерноград. Приборы требуют поверки. |
| Водомер ВСХН-250 № 12588837 |  | 2013 |
| Водомер ВСХН-250 № 12588838 |  | 2013 |
| Учет поданной воды в г. Зерноград определяется согласно показаний указанных водомеров. |

Два резервуара находятся в рабочем состоянии, в третьем имеется течь в верхней части. Арматура переключения резервуаров полностью неисправна. Колодцы, в которых установлена арматура полностью залиты грунтовыми водами. Уровень грунтовых вод повышен на всей площадке. В результате арматура полностью проржавела и вышла из строя.

Резервуары не обеспечивают требуемый аварийный объем воды.

Здание хлораторной находится в удовлетворительном состоянии. Требует постоянного текущего ремонта. Оборудование хлорирования работоспособно, находится в удовлетворительном состоянии. На хлораторах сохранена обвязка медными трубками, внешняя обвязка выполнена шлангами и пластиковыми трубами. Нет системы выгрузки хлора.

Насосное оборудование и обвязка насосов классифицируются о категории «В» - работоспособное оборудование с длительным сроком эксплуатации. По этой же категории классифицируется хлораторная и ее оборудование.

Резервуары станции классифицируются по категории «В-Г» - оборудование с длительным сроком эксплуатации, требующее ремонта, с возможностью перехода в аварийное состояние.

Находящаяся ниже уровня грунтовых вод и полностью вышедшая из строя оборудование  переключения (обвязка ) резервуаров классифицируются по категории «Д» - неработоспособные.

Состояние сооружений станции подкачки ВНС «Воинской части».

Здание станции старое, но поддерживается в работоспособном состоянии

В водомерном узле необходима замена 4 – х задвижек Д150мм.

Мягкая кровля водомерного узла требует капремонта.

Не произведена замена  водопроводных сетей:

- от магистрали штаба в/ч 55102 до автопарка Д 50 мм, 120м.

- от магистрали к караульному помещению Д 32 мм, 100м.

- от магистрали к солдатскому клубу Д 50 мм, 100м.

- от магистрали к санчасти Д 50мм, 30м.

- от магистрали к КНС Д 25мм, 60м.

- от водомерного узла  к водохранилищу Д 150 мм, 50м.

- от магистрали к подсобному хозяйству  Д 100мм, 100м

- от санчасти до склада КЭС Д 32 мм, 80м.

На 2 – х кирпичных колодцах требуется ремонт оголовков.  Для создания возможности производить ремонтно – восстановительные работы на водопроводе по ул. Шукшина без отключения подачи воды всему гарнизону, необходимо произвести замену 6-ти задвижек Д150мм, вышедших из строя.

- Электропитание ВНС осуществляется от ВЛ 0,4 кВ выполненное с большим провисанием проводов. Затруднён подъезд техники для ремонта и обслуживания. Для эксплуатации ВЛ 0,4 кВ необходимо произвести обрезку деревьев. Для надежного и бесперебойного обеспечения электропитанием ВНС необходимо проложить 2 кабеля от ТП до ВНС протяженностью 300метров марки АВБШ 3*90 + 1*35.

Отопление машинного зала осуществляется электронагревательными панелями, на момент обследования 2 шт вышли из строя. Необходимо установить 2 панели Р=0,5кВт.

Отопление бытовых помещений осуществляется электрическим котлом, на момент проверки он находится в нерабочем состоянии, вышли из строя ТЭН 220В 2кВ – 3 штуки. Необходимо произвести замену котла на другой с требуемой мощностью.

Наружное освещение не обеспечивает полноту освещения территории. Необходим ремонт уличного освещения с заменой светильников РКУ250 – 6 штук и фотореле – 1 штука.

Насосное оборудование поддерживается в рабочем состоянии путем частых ремонтов, само помещение машинного зала так же нуждается в ремонте

Здания и помещения насосной станции относятся к категории «В» - длительная эксплуатация с необходимостью капитального ремонта, оборудование к категории «В-Г»  требующее частых ремонтов с возможностью перехода в предаварийное состояние.

На ЧРП требуется установка датчика и наладка.

Показатели забираемой воды в 2019 году

| № п | Опред параметры | ед. изм | Результаты анализа | Требуемое по СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | ноя | дек |  |
| 1 | запах 20 | балл | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | не более 2 |
| 2 | запах 60 | балл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | цветность | град | 7,8±14,51 | 8,40±1,68 | 9,30±1,86 | 7,34±1,49 | 6,56±1,53 | 6,56*1,3 | 7,23±1,5 | 7,23=1,5 | 9,23±1,8 | 7,36±1,49 | 16,2±3 2 | 8Д±1 | не более 20 |
| 4 | мутность | мг/дм3 | 0,51±0 11 | 0,63±0 12 | 0,59±0 19 | 0,47±0,09 | 0,52±0 10 | 0,51±0,13 | 0,81±0,1 | 0,51±0,10 | 0,65±0 13 | 0,45±0 09 | 0,65±0 13 | 0,21±0 04 | не более 1,5 |
| 5 | водород пок-теи | ед. рН | 6,78±0, 14 | 6,87±0,14 | 6,91±015 | 6,10±0,12 | 7,0±0,14 | 6,54±0,12 | 6,67±0,16 | 6,54±0,12 | 6,77±0,14 | 6,12±0,11 | 6,23±0,12 | 6,53±0,16 | в пределах 6-9 |
| 6 | железо | мг/дм3 | 0,10±0 02 | 0,12±0 03 | 0,14±0 035 | 0,17±0 04 | 0,19±0 05 | 0,16±0.031 | 0,20±0,0 | 0,19±0 05 | 0,18±0 06 | 0,17±0 04 | 0,20±0 05 | 0,15±0 04 | не более 0,3 |
| 7 | алюминий | мг/дм3 | <0,04 | 0,11+0,33 | 0,16+0048 | 0,09=0,027 | 0,14+0,07 | 0,11+0,03 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | не более 0,5 |
| 8 | хлориды | мг/дм3 | 148,67± 22,3 | 176,58± 26,52 | 154,67±23,10 | 135,7± 20,35 | 137,5± 20,62 | 167,± 16,70 | 132,5± 19,87 | 167,60±25,0516,77 | 136,8± 12,67 | 129,0± 19,35 | 146,7± 22,50 | 128,67± 19,2 | не более 350 |
| 9 | сульфаты | мг/дм3 | 186,94± 18,69 | 197,6± 19,76 | 231,87± 23,1 | 187,11± 18,7 | 194,17±19,41 23,7 | 176,18± !7,61 | 213,6± 21,30 | 176,18± 17,6 | 200,4± 20,0 | 247,2± 24,7 | 245,1,± 24,1 | 232,8± 23,3 | не более 500 |
| 10 | Сухой ост | мг/дм3 | 768,70± 76,87 | 812,6± 81,26 | 738,11± 73,8 | 867,5± 86,7 | 716,19± 71,61 | 761,19± 76,11 | 878,0± 87,8 | 731,24 ±73,12 | 856,0± 85,60 | 770,0± 77,00 | 730,1± 73,1 | 841,0± 84,1 | не более 1000 |
| 11 | жесткость | °ж | 6,98±1, 11 | 6,82±1,02 | 6,87±1,0 2 | 6,75±1 01 | 7.0±1, 03 | 6,7±1,00 | 6,8±1,02 | 6,75±1 01 | 6,55±0 98 | 6,17±1,0 4 | 6,67±0.9 9 | 6,19±1,0 4 | 7,0 (10)<2> |
| 12 | аммоний | мг/дм3 | 0,12+0,0,26 | 0,10+0,0025, | 0,09=0,26 | <0,05 | 0,14+0,04 | 0,16+0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 1,5 по N |
| 13 | нитриты | мг/дм3 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | не более 3,3 |
| 14 | нитраты | мг/дм3 | 3,56±0,53 | 3,56±0 53 | 4,56±0 68 | 3,21±0 48 | 3,45±0 0,52 | 3,25±0.44 | 1,82±0.27 | 3,14±0 46 | 3,45±0 47 | 2,89±0. 43 | 2,45±0. 36 | 2,98±0 44 | не более 45 |
| 15 | фториды | мг/дм3 | 0,33+0,0051 | 0,34±0, 051 | 0,37±0, 05 | 0,29±0, 11 | 0,30±0,04 | 0,24±0,4 | 0,27±0.04 | 0,34±0, 05 | 0,30±0, 05 | 0,31±0, 04 | 0,17±0, 04 | 0,33±0, 05 | не более 1,5 |
| 16 | кальций | мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | марганец | мг/дм3 | < 0,01 | < 0,01 | <0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | <0,01 | < 0,01 | <0,01 | < 0,01 | не более 0,10 |
| 18 | цинк | мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | кадмий | мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0,001 |  |  | не более 0.001 |
| 20 | свинец | мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0,01 |  |  | не более 0,01 |
| 21 | медь, хром | мг/дм3 | <01 | 0,01 | 0,01 | <0,01 | < 0,01 | < 0,01 | <0,01 | <0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | <0,01 | не более 0,05 |
| 22 | никель | мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ХПК (окисляемость перманганатная) | мг/дм3 | 1,89±0, 12 | 2,13±0, 85 | 1,89±0, 74 | 1,69±0, 13 | 1,54+0,21 | 1,69±0,25 | 1,71±0,57 | 1,68±0, 25 | 1,78±0, 31 | 1,89±0, 28 | 1,67±0, 26 | 1,,60±0, 26 | не более 5 |
| 24 | ПК 20 | гСУ м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | фенол | мг/дм3 | < 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | 0,002 | 0002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | не более 0,25 |
| 26 | метанол | мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | лигнин-ные вещества | мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | щелочность | моль/ м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не норм. |
| 29 | растворен кислород | мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | сульфиды | мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ртуть | мкг/дм'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0,1 |  |  | не более 0,0005 |
| 32 | ШАВ | мг/дм3 | < 0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | < 0,015 | < 0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | не более 0,5 |
| 33 | фосфаты | мг/дм3 | 0,58±0, 02 | 0,68±0, 20 | 0,56±0, 21 | 0,53±0, 08 | 0,60+0,25 | 0,67+0,30 | 0,21+0,09 | 0,19±0, 04 | 16±0, 03 | 24±0, 04 | 15±0, 02 | 18±0, 03 | не более 3,5 |

Представленные данные говорят о том, что забираемая вода требует очистки перед подачей в качестве питьевой по ряду показателей. Вода имеет среднюю мутность и цветность, при этом что важно нет превышений по хлоридам, сульфатам и сухому остатку, снижение которых требует достаточно дорогих технологий.

Качество очищенной питьевой воды (2019 год)

| Опред. Параме-тр | ед. изм | Результаты анализа | Требуемое поСанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв | февр | март | апр | май | июн | июль | авг | сент | окт | ноя | дек |  |
| запах 20° | балл | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | не более 2 |
| запах 60" | балл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цветность | град | 20,8±4,96 | 19,0± 8 | 49,67±9,34 | 26,(В 5,2 | 24,0± 8 | 24,2± 8 | 21,5 ±4,30 | 21,0* 2 | 48,0± 6 | 40,0± 0 | 25,1±5 0 | 21,0± 2 | не норм. |
| мутность | мг/дм3 | 9,95+1,34 | 6,3±1 6 | 10,54±2,03 | 14,5 2,9 | 8,5±1 | 17,0± 40 | 10,1±2, | 17,04 40 | 18,0* 60 | 18,5± 70 | 4,8±0,9 6 | 7,5±1 0 | не норм |
| Водородн. пок-гель | ед. рН | 7,0±0,14 | 6,97±0,15 | 7,4±0, | 6,97±0,014 | 7,7±0 | 7,4±0 | 7,1±0,2 | 7,4±0, | 7,4±0 | 7,4±0, | 7,3±0,2 | 7,4±0, | в пределах 6-9 |
| железо | мг/дм3 | 0,18±0 04 | 0,13±0 03 | 0,18±0 04 | 0,17 0.04 | 0,15±0 04 | 0,14± 04 | 0,18±0,0 | 0,07±0 02 | 0,21±0 05 | 0,14±0 04 | 0,15±0, 04 | 0Д4±0 04 | не более 0,3 |
| Алюминий | мг/дм3 | <0,04 | <0,04 | <,004 | 0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | не более 0,5 |
| хлориды | мг/дм3 | 111,4±11,14 | 178.78± 17,87 | 179,45± 17,9 | ПО, ± 16,5 | 129,5± 19,42 | 125,0± 18,75 | 139,0± 20,85 | 119,4± 29,85 | 114,4 ±17,1 | 125,0± 18,75 | 169,5± 25,42 | 150,0± 22,50 | не более 350 |
| сульфаты | мг/дм3 | 178,94± 17,8 | 199,56± 19,95 | 261,6± 26,2 | 242, ± 24,2 | 244,8± 24,2 | 257,8± 25,8 | 213,6± 21,30 | 201,1± 20,10 | 211,1± 21,1 | 255,8± 25,6 | 281,1± 28,1 | 253,8± 25,4 | не более 500 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 764,7,0± 76,47 | 814,0± 81,40 | 814,78 ± | 889, ± 80,0 | 900,0± 81,0 | 801,5± 72,14 | 876,5± 78,89 | 940,1 ±84,6 | 910,0± 91,0 | 720,0± 72,00 | 841Д± 75,70 | 934,0± 84,06 | не более 1000 |
| Жест-кость | °ж | 6,99±1,05 | 6,86±1,0 2 | 7,0±1, 5 | 6,8± ,02 | 6,4±0, 6 | 6,7±1, 0 | 6,9± 1,04 | 6,7±1, 0 | 6,7±1, 0 | 6,7±1, 0 | 6,7±1,0 0 | 7,0±1, 5 | 7,0 (10)<2> |
| аммоний | мг/дм3 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 1,5 по N |
| нитриты | мг/дм3 | <0003 | <0,003 | <0,003 | 0,02 0,004 | <0,003 | 0,046± 0,006 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | не более 3,3 |
| нитраты | мг/дм3 | 3,21±0,45 | 3,66±0 54 | 4,71±0, 32 | 3,70± 0,31 | 3,22±0, 22 | 3,45±0, 26 | 1,94±0,35 | 3,20±0, 38 | 3,50±0, 38 | 3,90±0, 52 | 2,45+0,36 | 2,98±0, 50 | не более 45 |
| фториды | г/дм3 | 0,34+0,05 | 0,34±0, 05 | 0,39±0, 06 | ,19± 0,03 | ,22±0, 03 | ,24±0, 04 | ,27±0.04 | ,36±0, 05 | ,32±0, 05 | ,30±0, 04 | ,27±0, 04 | 0,37±0, 06 | не более 1,5 |
| кальций | г/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| марганец | г/дм3 | < 0,01 | < 0,01 | <0,01 | < 0,01 | <0,01 | < 0,01 | < 0,01 | <0,01 | < 0,01 | < 0,01 | <0,01 | < 0,01 | не более ОД 0 |
| цинк | г/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кадмий | г/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0,001 |  |  |  |
| свинец | г/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0,01 |  |  |  |
| медь, хром | г/дм3 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | <0,01 | < 0,01 | <0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | <0,01 | не более 0,05 |
| никель | г/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ШК(окисляемость перманганатная) | г/дм3 | 1,90±0,92 | 2,19±0.0,86 | 1,91±0,76 | 1,60±0.22 | 1.75±0,51 | 1,74±0,51 | 1,70±0,51 | 1,81±0,76 | 1,79±0,71 | 1,91±0, 61 | 1,70±0,51 | 1,65±0,5 0 | не более 15 |
| БПК | r(V м3 | 1,5+0,21 | 1,7+0,23 | 2,0+0,34 | 1,4+0,31 | 1,8+0,31 | 1,9+0,4 | 1,7+0,23 | 1,8+0,25 | 1,75±0, 27 | 2±0,2 9 | 1,80±0,2 6 | 2,0±0,2 6 | не более 4 |
| фенол | г/дм3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | < 002 | 0,002 | 0,002 | < 0,002 | 0,002 | 0002 | 0,002 | 0,002 | < 0,002 | не более 0,25 |
| метанол | г/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лигнинные вещества | г/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| щелочность | моль м3 | 3,0±0,45 | 2,0±0,3 8 | 3±0,3 9 | 3,2±0 38 | 3,8±0,3 9 | 3,2±0,3 8 | 3,1±0,37 | 3,5±0,3 7 | 3,21±0,3 7 | 3,34±0,4 0 | 3.61±0,4 9 | 3,2±0,3 8 | не норм. |
| Растворенный кислород | мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сульфиды | мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ртуть | мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАВ | мг/дм3 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | < 015 | 0,015 | 0,015 | < 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 < | : 0,015 | не более 0,5 |
| фосфаты | мг/дм3 | 0,58±0, 02 | 0,68±0, 03 | 0,56±0, 03 | 0,53± 03 | 0,60+0,02 | 0,67+0,03 | 0,41+0,01 | 0,49±0, 02 | 0,78±0, 04 | 0,69±0, 03 | 0,057±0,02 | 0,80+0,05 | не более 3,5 |

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении. Безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Филиалом «Зерноградский»  ГУП РО «УРСВ» организован производственный лабораторный контроль за качеством природной, питьевой воды и сточной воды по микробиологическим и химическим показателям.  Разработаны  Программы  производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой централизованной системой холодного водоснабжения населению г. Зерноград и поселков Кленовый, Комсомольский, Шоссейный, Зерновой. Программы согласованы  с ТОУ Роспотребнадзора по Ростовской области. В программах определены точки отбора проб питьевой воды, кратность отбора, определяемые показатели (органолептические - запах, привкус, мутность, цветность - определяются  ежедневно ), бактериологические показатели - общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные бактерии, колифаги – определяются ежедневно, остаточный свободный хлор, остаточный связанный на НС -2, НС-4 –определяются ежечасно.

Полный химический анализ проводятся один раз в месяц из р. Дон и из крана НС-2, НС-4. Пробы питьевой воды, отобранные  с 01.01 по 31.12. 2019 г  соответствуют СанПиН 2.1.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения».

| № | Показатели 2019 год | Место отбора, количество проб | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | НС-2 | НС-4 | Город | Поселки |  |
| 1 | Органолептические показатели ( вкус, запах, мутность, цветность) | 8640 | 364 | 360 | 369 | 9733 |
| 2 | Бактериологические показатели (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, Колифаги) | 2160 | 364 | 360 | 369 | 3253 |
| 3 | Остаточный свободный и связанный хлор | 8640 | 8640 | - | - | 17280 |
| 4 | Обобщенные (водородный показатель, сухой остаток, общая жесткость, окисляемость перманганатная нефтепродк\укты,АПАВ, фенолы) | 15 | 12 | 12 | 28 | 67 |
| 5 | Полный химический анализ | 24 | 12 | 12 | 21 | 69 |

За  12 месяцев  лабораторным центром ПУ «Зерноградский» отобрано  проб  питьевой воды - из крана НС-2 проб на органолептические - 8640 проб, бактериологические показатели- 2160, на остаточный свободный и связанный хлор - 8640 проб.  Из крана НС-4 на органолептические –  364 пробы, в распределительной сети – 360 проб, г. поселков -369 проб.

Средние данные за 12  месяцев 2019 года  по качеству питьевой воды

| Показатели | НС-2 | НС-4 | Распределительная сеть | ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цветность градус | 12,9 | 13,2 | 13,6 | До 20 |
| Минимальная Максимальная | 7,5 18,4 | 8,2 18,3 | 9,2 19,8 |  |
| Мутность мг/дм3 | 0,65 | 0,75 | 0,78 | До 1,5 |
| Минимальная Максимальная | 0,20 1,40 | 0,38 1,43 | 0,37 1,40 |  |
| Запах, привкус балл | 1 | 1 | 1 | До 2 |
| Остаточный свободный хлор мг/дм3 | 0,39 | 0,38 | - | 0,3-0,5 |
| Остаточный связанный хлор | 0,84 | 0,84 | - | 0,8 – 1,2 |

Все отобранные пробы по питьевой воде по химическим и бактериологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.1074-01.

Ежемесячно проводится отбор проб воды ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в РО в г. Зерногаде, Аксае по распоряжению ТОУ Роспотребнадзора  на химические и бактериологические анализы  на  НС -2 ,НС-4.

Зерноградскому  ПО переданы в эксплуатацию  скважины  и  распределительная сеть поселков по подаче воды населению : Кленовый, Комсомольскиий, Шоссейный, Зерновой. пос. Экспериментальный, Прудовый находятся на хранении.

Вода из скважин, башен, распределительной сети отбирается на цветность, мутность бактериологический анализы ежемесячно.

На обобщенные показатели отбираются пробы воды из скважин 1 раз в квартал, на полный химический анализ пробы воды отбираются 1 раз в год, согласно разработанным программам производственного  контроля. .

За 2019 год  отобрано  369 проб воды.

| Показатели | пос. Комсомольский | пос. Кленовый | пос. Шоссейный | пос. Зерновой | пос. Экспериментальный | пос. Прудовый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цветность 0 С | 4,9 | 4,8 | 4,20 | 6,40 | 6,2 | 4,50 |
| Мин. Макс. | 3,50 6,2 | 2,80 6,90 | 2,40 6,00 | 5,40 7,40 | 2,90 7,60 | 3,60 5,40 |
| Мутность мгг/дм3 | 0,16 | 0,08 | 0,23 | 0,05 | 0,16 | 0,46 |
| мин макс | 0,00 0,32 | 0,00 0,16 | 0,00 1,11 | 0,00 0,39 | 0,00 1,14 | 0,00 1,25 |
|  | Норматив на |
| Цветность | до 200 |
| Мутность | до 1,5 мг/дм3 |

За 9 месяцев 2020 года лабораторным центром ПУ «Зерноградский» отобрано  проб питьевой воды - из крана НС-2 на органолептические - 6480 проб, бактериологические показатели- 1620, на остаточный свободный и связанный хлор - 6480 проб.

Из крана НС-4 на органолептические – 274 пробы, в распределительной сети – 270 проб, г. поселков - 279 проб.

| № | Показатели 2020 года | Место отбора, количество проб | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | НС-2 | НС-4 | Р.сеть | Поселки |  |
| 1 | Органолептические показатели( вкус, запах, мутность, цветность) | 6480 | 274 | 270 | 279 | 7033 |
| 2 | Бактериологические показатели(ОМЧ, ОКБ, ТКБ, Колифаги) | 1620 | 274 | 270 | 279 | 2443 |
| 3 | Остаточный свободный и связанный хлор | 6480 | 6480 | - | - | 12960 |
| 4 | Обобщенные (Водородный показатель, сухой остаток, общая жесткость, Окисляемость перманганатная нефтепродк\укты, АПАВ, фенолы) | 12 | 12 | 12 | 27 | 63 |
| 5 | Полный химический анализ | 18 | 9 | 12 | 21 | 60 |

Средние данные за 9 месяцев  по питьевой воде 2020г

| Показатели | НС-2 | НС-4 | Город | ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цветность градус | 11,9 | 12,2 | 12,6 | До 20 |
| Минимальная Максимальная | 7,4 13,4 | 7,4 14,3 | 9,2 14,8 |  |
| Мутность мг/дм3 | 0,65 | 0,75 | 0,78 | До 1,5 |
| Минимальная Максимальная | 0,20 1,20 | 0,38 1,33 | 0,44 1,40 |  |
| Запах, привкус балл | 1 | 1 | 1 | До 2 |
| Остаточный свободный хлор мг/дм3 | 0,39 | 0,38 | - | 0,3-0,5 |
| Остаточный связанный хлор | 0,84 | 0,84 | - | 0,8 – 1,2 |

Все отобранные пробы по питьевой воде по химическим и бактериологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.1074-01.

За полугодие 2020 года отобрано 279 пробы воды.

| Показатели | пос. Комсомольский | пос. Кленовый | пос. Шоссейный | пос. Зерновой | пос. Экспериментальный | пос. Прудовый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цветность 0 С | 4,40 | 4,6 | 5,0 | 6,60 | 5,70 | 4,80 |
| Мин. Макс. | 2,0 6,80 | 2,7 6,60 | 3,3 6,80 | 5,2 8,0 | 4,8 7,40 | 3,7 6,0 |
| Мутность мгг/дм3 | 0,16 | 0,08 | 0,23 | 0,05 | 0,16 | 0,46 |
| мин макс | 0,00 0,30 | 0,00 0,20 | 0,00 1,68 | 0,00 0,44 | 0,00 0,50 | 0,00 0,84 |
| Норматив на |
| Цветность | до 200 |
| Мутность | до 1,5 мг/дм3 |

Вода в скважинах, башнях, распределительной сети этих поселков соответствует требованиям СанПиН 2.1.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения» по бактериологическим и химическим показателям, за исключением общей жесткости, сухого остатка, сульфатов., хлоридов , магния.

Первоначально вода из скважин,  переданных в эксплуатацию  не соответствовала требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию сухого остатка, общей жесткости, сульфатам, магнию.  В Зерноградском  районе в основном все скважины содержат высокое содержание сухого остатка, общей жесткости, сульфатов, магния.

Кроме того заключены договора с ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в РО в г. Зернограде. по определению тяжелых металлов, радиоционных показателей, цист лямблий, хлороформа и дибромхлорметана, пестицидов.

Проводится плановый отбор проб воды ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в РО в г. Зернограде, по распоряжению ТОУ Роспотребнадзора, Ростовской области, в г.Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах на химические и бактериологические анализы  в поселках Зерноградского района.

Разработаны мероприятия по предотвращению ухудшения эпидемиологической обстановки в связи с ухудшением качества питьевой воды, а также на паводковый период, план мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций на водопроводных сооружениях и сетях, мероприятия по улучшению технологии водоподготовки.

Обеспечен контроль за своевременным представлением в ТОУ г. Аксая, г. Зернограда  информации об аварийных ситуациях на водопроводных сетях.

После устранения аварий на водоводе, после замены труб производится их дезинфекция с оформлением актов.

Оценка качества питьевой воды

| № п/п | Определяемые показатели | Единица измерения | НД на методы исследования | Результаты исследований | Величина допустимого уровня |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Органолептические показатели |
| 1 | Запах | балл | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | 2 |
| 2 | Привкус | балл | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | 2 |
| 3 | Цветность | град. | ГОСТ 31868-2012 | 6,6+1,98 | не более 20 |
| 4 | Мутность | ЕМФ | ГОСТ Р 57164-2016 | менее 1 | не более 2,6 |
| Обобщенные показатели |
| 5 | Водородный показатель (РН) | ед. | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (изд. 2018 г.) | 7,8+0,2 | в пределах 6-9 |
| 6 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | ГОСТ 18164-72 | 837,5+83,8 | не более 1000 |
| 7 | Общая жесткость | Ж | ГОСТ 31954-2012 | 6,7+1,00 | не более 7,0 |
| 8 | Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 | 3,04+0,30 | не более 5 |
| 9 | Нефтепродукты | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.5-95 | менее 0,05 | не более 0,1 |
| 10 | ПАВ (поверхностно-активные вещества) | мг/дм3 | ГОСТ 31857-2012 мет.3 | менее 0,015 | 0 |
| Неорганические показатели |
| 11 | Алюминий | мг/дм3 | ГОСТ 18165-2014 | менее 0,04 | 0,5 |
| 12 | Железо общее | мг/дм3 | ГОСТ 4011-72 | менее 0,05 | не более 0,30 |
| 13 | Марганец | мг/дм3 | ГОСТ 4974-2014 | менее 0,01 | 0,1 |
| 14 | Нитраты | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 | 0,76+0,15 | не более 45 |
| 15 | Нитриты | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 | менее 0,003 | не более 3,3 |
| 16 | Аммоний | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 | менее 0,10 | 1,5 по N |
| 17 | Сульфаты | мг/дм3 | ГОСТ 31940-2012 | 148,8+14,9 | не более 500 |
| 18 | Фториды | мг/дм3 | ГОСТ 4386-89 | 0,24+0,04 |  |
| 19 | Хлориды | мг/дм3 | ГОСТ 4245-72 | 242,8+36,4 | не более 350 |
| 20 | Хром общий | мг/дм3 | ГОСТ 18309-2014 | менее 0,025 | 0,05 |
| 21 | Фосфаты | мг/дм3 | ГОСТ 18309-2014 | 0,32+0,05 | 3,5 |
| Микробиологические показатели |
| 22 | Общее микробное число в 1 см3 | КОЕ в 1 см3 | МУК 4.2.1018-01 | 6 | не более 50 |
| 23 | Общие колиформные бактерии | КОЕ в 100 см3 | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружены | не допускается |
| 24 | Термотолерантныеколиформные | КОЕ в 100 см3 | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружены | не допускается |

Перечень лиц, владеющих на праве собственности

или другом законном основании

объектами централизованной системы водоснабжения

Объекты и водопроводные сети, находящегося в муниципальной собственности

муниципального образования «Зерноградское городское поселение»:

- водопроводные сети протяженностью 336 м., инвентарный номер 5/95, расположенные по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. Шукшина;

- водопроводные сети протяженностью 7102 м., инвентарный номер 5/94, расположенные по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. Шукшина;

- резервуар запаса воды объемом 250 куб. м., инвентарный номер 5/73, расположенный по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. Шукшина, 98ж;

- резервуар запаса воды объемом 250 куб. м., инвентарный номер 5/98, расположенный по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. Шукшина, 98и;

- водонасосная станция объемом 460 куб. м., инвентарный номер 5/80, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. Шукшина, 98е;

- водопровод от насосной станции № 4 до пос. Тимирязево-2 протяженностью 4491 м., инвентарный номер 3/1464, расположенный по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Зерноградская, пер. Кольцовский, ул. Северная, ул. им. Остапенко, ул. им. Пирогова;

- водопроводные сети протяженностью 1500 м., инвентарный номер 24/271, расположенные по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Цветочная;

- водопроводная сеть протяженностью 490 м., инвентарный номер 60:218:001:100033030, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. им. Гагарина;

- водопроводная сеть протяженностью 183 м., инвентарный номер 60:218:001:100032660, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, пер. Авиационный;

- водопроводная сеть протяженностью 319 м., инвентарный номер 60:218:001:33100, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, пер. Учебный;

- водопроводная сеть протяженностью 243 м., инвентарный номер 60:218:001:100032930, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Нефтяников;

- водопроводная сеть протяженностью 139 м., инвентарный номер 60:218:001:100032940, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, пер. им. Орджоникидзе;

- водопроводная сеть протяженностью 554 м., инвентарный номер 60:218:001:100033170, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. им. Нестерова;

- водопроводная сеть протяженностью 398 м., инвентарный номер 60:218:001:100033080, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. им. Есенина;

- водопроводная сеть протяженностью 338 м., инвентарный номер 60:218:001:100032960, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Аксайская;

- водопроводная сеть протяженностью 1032 м., инвентарный номер 60:218:001:100032970, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. им. Высоцкого;

- водопроводная сеть протяженностью 433 м., инвентарный номер 60:218:001:100033070, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, пер. Московский;

- водопроводная сеть протяженностью 448 м., инвентарный номер 60:218:001:100033090, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Одесская;

- водопроводная сеть протяженностью 605 м., инвентарный номер 60:218:001:100032950, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Киевская;

- водопроводная сеть протяженностью 962 м., инвентарный номер 60:218:001:100032740, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. им. Хмельницкого;

- водопроводная сеть протяженностью 1023 м., инвентарный номер 60:218:001:100032700, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул.им. Седова;

- водопроводная сеть протяженностью 702 м., инвентарный номер 60:218:001:100032680, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. им. Жуковского;

- водопроводная сеть протяженностью 73 м., инвентарный номер 60:218:001:100032870, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Урожайная;

- водопроводная сеть протяженностью 378 м., инвентарный номер 60:218:001:100032880, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Дачная;

- водопроводная сеть протяженностью 398 м., инвентарный номер 60:218:001:100032890, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Молодёжная;

- водопроводная сеть протяженностью 974 м., инвентарный номер 60:218:001:100032730, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. им. Чапаева;

- водопроводная сеть протяженностью 913 м., инвентарный номер 60:218:001:100032690, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. им. Котовского;

- водопроводная сеть протяженностью 1260 м., инвентарный номер 60:218:001:100032720, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. им. Мичурина;

- водопроводная сеть протяженностью 1226 м., инвентарный номер 60:218:001:100032750, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул.им. Докучаева;

- водопроводная сеть протяженностью 653 м., инвентарный номер 60:218:001:100032710, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Манычская;

- водопроводная сеть протяженностью 941 м., инвентарный номер 60:218:001:100032760, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул.им. Щорса;

- водопроводная сеть протяженностью 502 м., инвентарный номер 60:218:001:100032900, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул.им. Лазо;

- водопроводная сеть протяженностью 1343 м., инвентарный номер 60:218:001:100032920, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул.им. Гайдара;

- водопроводная сеть протяженностью 359 м., инвентарный номер 60:218:001:100032860, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул.им. Остапенко;

- водопроводная сеть протяженностью 376 м., инвентарный номер 60:218:001:100033060, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Вологодская;

- водопроводная сеть протяженностью 82 м., инвентарный номер 60:218:001:100033210, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул.им. Назарова;

- водопроводная сеть протяженностью 265 м., инвентарный номер 60:218:001:100033260, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, пер. Парковый;

- водопроводная сеть протяженностью 381 м., инвентарный номер 60:218:001:100032650, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, пер. Абрикосовый;

- водопроводная сеть протяженностью 176 м., инвентарный номер 60:218:001:100032640, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, пер. Малиновый;

- водопроводная сеть протяженностью 495 м., инвентарный номер 60:218:001:100032670, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Российская;

- водопроводная сеть протяженностью 148 м., инвентарный номер 60:218:001:100033160, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Строителей;

- водопроводная сеть протяженностью 383 м., инвентарный номер 60:218:001:100032840, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул.им. Комарова;

- водопроводная сеть протяженностью 236 м., инвентарный номер 60:218:001:100033240, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, пер. Ростовский;

- водопроводная сеть протяженностью 346 м., инвентарный номер 60:218:001:100033220, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, пер. Орбитальный;

- водопроводная сеть протяженностью 345 м., инвентарный номер 60:218:001:100032850, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Виноградная;

- водопроводная сеть протяженностью 577 м., инвентарный номер 60:218:001:100033180, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Фруктовая;

- водопроводная сеть протяженностью 66 м., инвентарный номер 60:218:001:100033200, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Зерноградская;

- водопроводная сеть протяженностью 80 м., инвентарный номер 60:218:001:100033190, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, пер. Отрадный;

- внеплощадочные сети водопровода протяженностью 1382 п.м., инвентарный номер 4/1292, расположенные по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, по ул. Машиностроителей (от ул. им. Пирогова, по ул. Машиностроителей, по ул. им. Шукшина до ул. им. Чкалова);

- водопроводная сеть протяженностью 95 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Полевая;

- водопроводная сеть протяженностью 380 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, пер. им. Ломоносова;

- водопроводная сеть протяженностью 508 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ватутина;

- водопроводная сеть протяженностью 545 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. 50 лет Победы;

- водопроводная сеть протяженностью 271 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Вишневая;

- водопроводная сеть протяженностью 90 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, пер. Восточный;

- водопроводная сеть протяженностью 357 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Темякова;

- водопроводная сеть протяженностью 125 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, пер. Кооперативный;

- водопроводная сеть протяженностью 1416 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Костычева;

- водопроводная сеть протяженностью 103 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, пер. Мирный;

- водопроводная сеть протяженностью 265 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, пер. Ярославский;

- водопроводная сеть протяженностью 329 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, пер. Тверской;

- водопроводная сеть протяженностью 365 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Степная;

- водопроводная сеть протяженностью 170 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Солнечная;

- водопроводная сеть протяженностью 356 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Донская;

- водопроводная сеть протяженностью 215 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, пер. Центральный;

- водопроводная сеть протяженностью 1433 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Березовая;

- водопроводная сеть протяженностью 415 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, пос. Кленовый, ул. Степная;

- водопроводная сеть протяженностью 590 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, п. Кленовый, ул. им. Куйбышева

- водопроводная сеть протяженностью 1160 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, п. Кленовый, ул. им. Подбельского;

- водопроводная сеть протяженностью 670 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, п. Кленовый, ул. им. Кошевого;

- водопроводная сеть протяженностью 254 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, п. Кленовый, ул. им. Макаренко;

- водопроводная сеть протяженностью 228 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, п. Кленовый, ул. Цветочная;

- водопроводная сеть протяженностью 540 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, п. Комсомольский, ул. им. Тургенева;

- водопроводная сеть протяженностью 1000 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, п. Комсомольский, ул. им. Чернышевского;

- водопроводная сеть протяженностью 480 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, п. Комсомольский, им. Фурманова;

- водопроводная сеть протяженностью 240 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, п. Комсомольский, ул. Нижняя;

- водопроводная сеть протяженностью 602 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, п. Комсомольский, ул. Молодёжная;

- водопроводная сеть протяженностью 178 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, п. Комсомольский, ул. Шоссейная;

- водопроводная сеть протяженностью 215 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, п. Комсомольский, переулок  Первый;

- водопроводная сеть протяженностью 137 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, п. Комсомольский, переулок  Второй;

- водопроводная сеть протяженностью 202 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, п. Комсомольский, переулок  Третий;

- водопроводная сеть протяженностью 7805 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, пос. Шоссейный.

- комплекс водоснабжения лит. № 1В-С в составе:

- наружный водопровод, лит. №1, инв. № 00000084 общей протяженностью 327 м., местоположение : от ул. Мира по пер. Куйбышева до ул. К. Маркса;

- водопроводные сети, лит. №2, инв. № 00000100 общей протяженностью 30072 м., местоположение: по ул. Зеленая, пер. Западный (от ул.Губаревича до ул.Зеленая),  по ул. Интернациональная, ул. К. Маркса, ул. Лубяного, ул. Губаревича,ул. Первомайская, ул. Кирова, ул. Октябрьская, ул. Свердлова, ул. Крупской, ул.Дзержинского, ул. Отечественная, ул. Красноармейская, ул. Железнодорожная, ул. Лесная, ул. Специалистов, ул.Ленина, ул.Тельмана, ул.Чкалова, ул. Колодина и ул. Советская (до пересечения с ул. Социалистическая), пер. Борического, пер. Краснопольского, ул. Зерновая, ул. Островского, ул.Лермонтова, пер. Элеваторный, ул. Гоголя, ул. Толстого, ул. Фрунзе, ул.Бурденко, ул. Южная, ул. Пушкина, (от ул. Чехова до ул. Полевая), пер.Ломоносова, (от ул.Пушкина до ул.Шевченко), ул. Горького, ул.Шевченко, ул. Осипенко, ул. Долбина, ул.Маяковского, ул. Белинского,ул. Комсомольская, ул. Циолковского;

- водопровод лит. №3, инв.№ 00000099 общей протяженностью 17386 м., местоположение: по ул. Тельмана (от ул. Чкалова до ул. Губаревича), пер. Дъяконенко (от ул. Тельмана до ул. Шукшина), ул. Шукшина (от ул. Чкалова, до ул. Машиностроителей), ул. Машиностроителей (от ул. Шукшина до ул. Пирогова), ул. Ленина (от ул. Пирогова до ул. Мира), ул. Мира (от ул. Советская до ул. Шукшина), ул. Шукшина до ул. Мира, ул. Матросова (от ул. Мира до ул. Темякова), ул. Пирогова (от ул. Ленина до ул. Гайдара), ул. Пирогова (от ул. Ленина до ул. Специалистов), ул. Специалистов (от ул. Пирогова до ул. 8 Марта), ул. 8-го Марта, ул. Советская (через парк), ул. Спортивная, ул. Садовая, ул. Чехова (от ул. Садовая до ул. Зерновая), ул. Садовая (от ул. Чехова до ул. Калинина), ул. Калинина (от ул. Садовая до ул. Ватутина), ул. Победы (от ул. Чехова до ул. Полевая), ул. Павлова (от ул. Садовая до ул. Победы);

- водопровод лит. №4, инв. № 00000059 общей протяженностью 2423 м, местоположение: ль ул. Зерноградской, 3а (производственная база) до пер. Западный, пер. Западный до ул. К.Маркса, ул. К.Маркса до ул. Тельмана, пер. Западный до ул. Кирова, ул. Кирова до пер. Дъяконенко;

- водопроводные сети, лит. №5, инв. № 00000405 общей протяженностью 3855 м., местоположение : от пересечения ул. Красноармейская и пер. Дъяконенко до ул. Чехова, далее по ул. Чехова, ул. Шукшина до ул. Чкалова. Общая протяженность сети 54063 м. Адрес (местоположение) : Россия, Ростовская обл., Зерноградский район, в административных границах г. Зернограда. Кадастровый № 61:12:0000000:16606.

- Магистральный водовод 61:00:0000000:34 расположенный по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, Кагальницкий р-н, Зерноградский р-н, От НС 1 подъёма (Ростовская область, Аксайский район, х. Рыбацкий, ул. Молодежная, 17) через НС 2 подъема (Ростовская область, Аксайский район, х. Верхне-Подпольный, ул. Зеленая, 1), НС 3 подъема (Ростовская область, Кагальницкий район, 3400 м на северо-запад от х Кировский) до НС 4 подъема (Ростовская область, г. Зерноград, ул. Зерноградская, 3а). Инвентарный номер 21068. Кадастровый номер 61:00:0000000:0:148

- Ростовская область, Аксайский р-н, х Рыбацкий, ул Молодежная, д 17, Насосная станция 1-го подъема —насосная 61:02:0600013:2173 площадью 297,8 кв.м. Этажность — 2

- Ростовская область, Аксайский р-н, х Рыбацкий, ул Молодежная, д 17, Насосная станция 1-го подъема —земельный участок 61:02:0600013:1166 площадью 5542 кв.м.

- Ростовская область, Аксайский р-н, х Рыбацкий, ул Молодежная, д 17, Насосная станция 1-го подъема —сторожка 61:02:0600013:2174 площадью 10,6 кв.м. Этажность — 1

- Ростовская обл., Кагальницкий район, на землях ЗАО АФ «Гвардейская» в 3-100 м. на севере - запад от х. Красноармейский Насосная станция 3-го подъема — кладовая литер «В»

- Ростовская обл., Кагальницкий район, на землях ЗАО АФ «Гвардейская» в 3-100 м. на севере - запад от х. Красноармейский Насосная станция 3-го подъема — производственное помещение литер «Ггг»

- Ростовская обл., Кагальницкий район, на землях ЗАО АФ «Гвардейская» в 3-100 м. на севере - запад от х. Красноармейский Насосная станция 3-го подъема — сарай литер «Б»

- Ростовская обл., Кагальницкий район, на землях ЗАО АФ «Гвардейская» в 3-100 м. на севере - запад от х. Красноармейский Насосная станция 3-го подъема — караульное помещение литер «Д»

- Ростовская обл., Кагальницкий район, на землях ЗАО АФ «Гвардейская» в 3-100 м. на севере - запад от х. Красноармейский Насосная станция 3-го подъема — Насосная станция литер «А»

Имущество, приобретенное министерством ЖКХ РО согласно договору купли-продажи №63/19 от 21 ноября 2019 г.

- Аксайский район, х. Верхнеподпольный ул. Зеленая, д. №1 Насосная станция 2-го подъема — хлораторная 61:02:0600019:1384, площадью 359,2 кв.м. Литер «И» этажность — 2

- Аксайский район, х. Верхнеподпольный ул. Зеленая, д. №1 Насосная станция 2-го подъема — насосная 61:02:0600019:1382, площадью 467,9 кв.м. Литер «Н», этажность — 1

- Аксайский район, х. Верхнеподпольный ул. Зеленая, д. №1 Насосная станция 2-го подъема — главный корпус 61:02:0600019:1383, площадью 3993,2 кв.м. Литер: «А», этажность — 2

- Аксайский район, х. Верхнеподпольный ул. Зеленая, д. №1 Насосная станция 2-го подъема — диспетчерская 61:02:0600019:1386, площадью 450,9 кв.м., Литер: «В», этажность — 2

- Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Зерноградская, № 3а Насосная станция 4-го подъема — хлораторная, 61:12:0040447:11 площадью 81,9 кв.м. Этажность — 1

- Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Зерноградская, № 3а Насосная станция 4-го подъема — насосная, 61:12:0040447:20 площадью 450,9 кв.м. Этажность — 1

- Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Зерноградская, № 3а Насосная станция 4-го подъема — резервуар 3 шт., 61:12:0040447:21 площадью 3675 кв.м. Этажность — 1

- Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Зерноградская, № 3а Насосная станция 4-го подъема — КНС, 61:12:0040447:13 площадью 136,1 кв.м. Этажность — 1

Имущество, находящееся в частной собственности:

- Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Зерноградская, № 3а Насосная станция 4-го подъема —Производственная база- проходная 61:12:0040447:12 площадью 8,8 кв.м. Этажность — 1

- Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Зерноградская, № 3а Насосная станция 4-го подъема —Производственная база- гараж 61:12:0040447:14 площадью 241,5 кв.м. Этажность — 1

- Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Зерноградская, № 3а Насосная станция 4-го подъема —Производственная база- склад ГСМ 61:12:0040447:15 площадью 35,7 кв.м. этажность — 1

Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Зерноградская, № 3а Насосная станция 4-го подъема —Производственная база- гараж 61:12:0040447:16 площадью 146,7 кв.м. этажность — 1

Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Зерноградская, № 3а Насосная станция 4-го подъема —Производственная база- мастерская 61:12:0040447:17 площадью 249 кв.м. этажность — 1

Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Зерноградская, № 3а Насосная станция 4-го подъема —Производственная база- склад 61:12:0040447:18 площадью 127,5 кв.м. этажность — 1

Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Зерноградская, № 3а Насосная станция 4-го подъема —Производственная база- котельная 61:12:0040447:19 площадью 115,4 кв.м. этажность — 1

Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Зерноградская, № 3а Насосная станция 4-го подъема —Производственная база- диспетчерская 61:12:0040447:22 площадью 28,4 кв.м. этажн — 1

Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Зерноградская, № 3а Насосная станция 4-го подъема —Производственная база- административный комплекс 61:12:0040447:23 площадью 730,4 кв.м. Этажность — 2

Земельный участок 61:02:0600019:1184 площадь 38 383,7 кв.м.

Аксайский район, х. Верхнеподпольный ул. Зеленая, д. №1 Насосная станция 2-го подъема — гараж 61:02:0600019:1388, площадью 140,1 кв.м. Литер: «Г» этажность — 1

Аксайский район, х. Верхнеподпольный ул. Зеленая, д. №1 Насосная станция 2-го подъема — канализационная насосная станция 61:02:0600019:1381, площадью 79,2 кв.м. Литер «Ж» этажность — 1

Аксайский район, х. Верхнеподпольный ул. Зеленая, д. №1 Насосная станция 2-го подъема — проходная 61:02:0600019:1389, площадью 7,8 кв.м. Литер «З», этажность — 1

Аксайский район, х. Верхнеподпольный ул. Зеленая, д. №1 Насосная станция 2-го подъема — мастерская 61:02:0600019:1387, площадью 127,7 кв.м., Литер: «Д», этажность — 1

Аксайский район, х. Верхнеподпольный ул. Зеленая, д. №1 Насосная станция 2-го подъема — котельная 61:02:0600019:1385, площадью 100,6 кв.м., Литер: «К», этажность — 1

Аксайский район, х. Верхнеподпольный ул. Зеленая, д. №1 Насосная станция 2-го подъема — корпус № 2 склад 61:02:0600019:1380, площадью 1485,2 кв.м., Литер: «ББ1», этажность — 2

Аксайский район, х. Верхнеподпольный в 17 м юго-восточнее Зерноградского водовода, расположенного по ул. Зеленая, д. №1 Насосная станция 2-го подъема — здание ГПР №9 61:02:0020201:991, площадью 114,8 кв.м., этажность — 1

Аксайский район, х. Верхнеподпольный ул. Зеленая, д. №1 Насосная станция 2-го подъема — резервуар, Литер: «Р1»

Аксайский район, х. Верхнеподпольный ул. Зеленая, д. №1 Насосная станция 2-го подъема — резервуар, Литер: «Р2»

Аксайский район, х. Верхнеподпольный ул. Зеленая, д. №1 Насосная станция 2-го подъема — резервуар, Литер: «П1пП»

Аксайский район, х. Верхнеподпольный ул. Зеленая, д. №1 Насосная станция 2-го подъема — водонапорная башня, Литер: «С»

Аксайский район, х. Верхнеподпольный ул. Зеленая, д. №1 Насосная станция 2-го подъема — колодец, Литер: «Л»

Аксайский район, х. Верхнеподпольный ул. Зеленая, д. №1 Насосная станция 2-го подъема — внутриплощадочные водопроводные сети

Аксайский район, х. Верхнеподпольный ул. Зеленая, д. №1 Насосная станция 2-го подъема — мощение, Литер: «№1»

Аксайский район, х. Верхнеподпольный ул. Зеленая, д. №1 Насосная станция 2-го подъема — электрическая подстанция

| № пп | Наименование объекта имущества и его адрес | Собственник имущества |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосная станция 1- го подъема - насосная Водозаборное сооружение ковшевого типа Ростовская область, Аксайский район, х. Рыбацкий, ул. Молодежная. 17 | ООО "НОЭЛЬ-ПЛЮС" |  |
| 2 | Насосная станция 1- го подъема - сторожка, пл.10,6 кв.м., лит.Б1 Ростовская обл., Аксайский р-н, х. Рыбацкий, ул. Молодежная. 17 | ООО «АтласКапитал» |  |
| 3 | Насосная станция 2-го подъема - мастерская, пл. 127,7 кв.м., лит.Д Ростовская обл., Аксайский р-н, х. Верхнеподпольный, ул. Зеленая, 1 | ООО «АтласКапитал» |  |
| 4 | Насосная станция 2-го подъема - гараж, пл. 140,1 кв.м., лит.Г Ростовская обл., Аксайский р-н, х. Верхнеподпольный, ул. Зеленая, 1 | ООО «АтласКапитал» |  |
| 5 | Насосная станция 2-го подъема – проходная, пл. 7,8 кв.м., лит.З Ростовская обл., Аксайский р-н, х. Верхнеподпольный, ул. Зеленая, 1 | ООО «АтласКапитал» |  |
| 6 | Скважина № 1 Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Чкалова, 15 | ООО АтласКапитал (договор № КУИ/11ИМ от 29.04.2016 акт приема передачи от 01.06.2016 ) |  |

Объекты водопроводной сети, находящиеся на балансе ГНУ ВНИИЗК Росселхозакадемии

| № п/п | Наименование объектов водопроводной сети | единица измерения | Количественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Научный городок | х. Ракитный | всего |
| 1 | Водозаборные скважины, в том числе с насосами | шт. | 2 | 1 | 3 |
|  | -ЭЦВ 6-10-140 | шт. | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Водонапорные башни,в том числе объемом: | 25 | - | 1 | 1 |
| 3 | Водопровод | - | - | - |  |
| 3.1 | Магистральные водопроводные трубы: в том числе: | км. | 0,450 | 1,6 | 2,05 |
|  | - стальные, диагонали 100мм | км. | 0 | 1,6 | 1,6 |
|  | - асбоцементные, диаметр 100мм |  | - | - | - |
|  | - полимерные, диагонали, 100мм | км | 0,434 | - | 0,434 |
| 3.2 | Водозаборные колонки |  | - | 1 | 1 |
| 3.3 | Смотровые колодцы | шт | 15 | 16 | 31 |

Раздел 2.

Направления развития централизованных систем водоснабжения

##### Определение перспективного водопотребления и водоотведения поселения на расчетные периоды.

##### При расчёте потребности воды на расчетный срок для Зерноградского городского поселения на хозяйственно–бытовые нужды населения принимались нормы в соответствии со СНиП 2.04.02-84* с коэффициентом суточной неравномерности - 1,1, а также с учётом климатических условий.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды рассчитан по формуле 1 СНиП 2.04.02-84*:

| Qсут. m= | Σ q N | , м3/сут. |
| --- | --- | --- |
|  | 1000 |  |

где:

q – удельное водопотребление;

N – расчетное число водопотребителей.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84*, в зависимости от благоустройства зданий.

Степень благоустройства жилой застройки принята следующая: к 2029 году – вся застройка оборудуется внутренним водопроводом и централизованной системой канализации.

Среднесуточное удельное водопотребление принимаем по табл.1 п. 2.1 СНиП 2.04.02-84*:

2031 год:

- q=300 л/сут. на человека – для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями.

Среднесуточное удельное водопотребление на поливку в расчёте на одного жителя принимаем 50 л/сут. (п. 2.3, табл. 3, прим. 1 СНиП 2.04.02-84*).

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и на неучтённые расходы принимаем дополнительно в размере 15% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды поселения (п. 2.1, табл. 1, прим. 4 СНиП 2.04.02-84*).

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен по формуле 2 СНиП 2.04.02-84*:

Qсут. max= Ксут. max Qсут. m, м3/сут,

где:

Ксут. max= 1,1 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, принимается по п. 2.2. СНиП 2.04.02-84*.

Расчетные (средние за год) суточные расходы воды на нужды сельского хозяйства принимаем в размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров в поселении принят в соответствии с нормами СНиП 2.04.02-84*.

Расчетная продолжительность пожара принимается 3 часа. На проектный срок принимается один пожар в населенном пункте, при расходе воды на нужды пожаротушения – 25 л/сек и один пожар на производстве при расходе воды на нужды пожаротушения – 30 л/сек.

Потребный расход составит           (25+30) х 3 х3600 = 594 м³

1000

Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, устанавливаемых на сетях. Для нужд пожаротушения возможно дополнительно использовать открытые водоемы, необходимо при проведении работ по благоустройству территории предусматривать подъезды с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоема.

Расчётные расходы водопотребления населения сведены ниже в таблицу.

Табл.   Расходы воды в год

| № п.п. | Наименование | Един. изм. | Кол-во | Максимальная норма водопотребления в л/сут К=1,1 | Максимальный суточный расход воды в м³/сутки 2025 г. | Максимальный суточный расход воды в м³/сутки 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | т. чел. | 24,063 | 300 | 7910 | 8080 |
| 2 | Полив улиц, площадей и зеленых насаждений* | т. чел. | 24,063 | 50 | 1170 | 1224 |
| 3 | Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода) | м³/сут. | 15% |  | 1140 | 1212 |
| 4 | Нужды сельского хозяйства | м³/сут. | 10% |  | 760 | 808 |
| 5 | Пожаротушения | м³/сут. | 2 |  | 594 | 594 |
| 6 | Неучтенные расходы | м³/сут. | 10% |  | 850 | 808 |
|  | Итого: |  |  |  | 12424 | 12726 |

*- осуществляется в весенне-летний период.

Потребный расход хозяйственно-питьевой воды на расчетный срок по расчетам приблизительно составит 12726 м³ в сутки, в том числе на производственные нужды предприятий, где требуется вода питьевого качества и нужды сельского хозяйства. Но, учитывая, что полив зеленых насаждений и улиц поселения осуществляется только в весенне-летний период, поэтому максимальный суточный расход возможно принять в размере 11502 м³/сутки.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Градостроительные методы охраны вод хозяйственно-питьевого назначения включают организацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов. Основной целью создания и обеспечения режима в СЗО является санитарная охрана от загрязнений источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», территория ЗСО подразделяется на три пояса. Первый пояс (строгого режима) предназначен для защиты места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. На территории первого пояса расположен водозабор, площадки всех водопроводных сооружений и водопроводящий канал. Второй и третий пояса (пояса ограничений) ЗСО — это территории, предназначенные для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Границы поясов ЗСО установлены СанПиНом.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения.

Обеспечение качественного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения Зерноградского городского поселения является приоритетной задачей по причине прямой зависимости от него здоровья и продолжительности жизни населения.

Водоснабжение населенных пунктов Зерноградского городского поселения намечается осуществлять с учётом существующих схем водоснабжения. Предполагается 100% обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой в расчетный срок.

Как видно из расчета, расчетное водопотребление значительно превысит фактическое потребление, следовательно, необходимо принять срочные меры в части реконструкции и модернизации систем водоснабжения Зерноградского городского поселения.

Приоритетными направлениями в части реконструкции и модернизации системы водоснабжения Зерноградского городского поселения должны стать:

- реконструкция ветхих сетей водоснабжения;

- обеспечение централизованной системой водоснабжения существующих районов жилой застройки;

- обеспечение централизованной системой водоснабжения районов новой жилой застройки населенных пунктов поселения.

Физический износ существующих водопроводных сетей составляет от 70 до 80%, в результате чего около 50 % отпущенной воды теряется из-за утечек в процессе транспортировки ее к потребителям. Поэтому для снижения аварийности и потерь необходимо заменить около 14 км аварийных водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра. Ниже представлен перечень водопроводных сетей, подлежащих замене.

Табл. Перечень водопроводных сетей, подлежащих замене.

| Населенный пункт | Наименование работ | Протяженность, м | Диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Зерноград | Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Б. Хмельницкого | 1260 | 100 |
| г.Зерноград | Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Чапаева | 1030 | 100 |
| г.Зерноград | Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Котовского | 1140 | 100 |
| г.Зерноград | Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Докучаева | 900 | 100 |
| г.Зерноград | Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Щорса | 1220 | 100 |
| г.Зерноград | Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Лазо | 720 | 100 |
| г.Зерноград | Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Гайдара | 650 | 100 |
| г.Зерноград | Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Остапенко | 840 | 100 |
| г.Зерноград | Капитальный ремонт разводящих сетей по пер. Абрикосовый | 250 | 100 |
| г.Зерноград | Капитальный ремонт разводящих сетей по пер. Малиновый | 200 | 100 |
| г.Зерноград | Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. Российская | 300 | 100 |
| г.Зерноград | Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Комарова | 300 | 100 |
| г.Зерноград | Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. Виноградная | 450 | 100 |
| г.Зерноград | Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. Фруктовая | 400 | 100 |
| г.Зерноград | Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Шукшина | 720 | 260-150 |
| п.Шоссейный | Капитальный ремонт разводящих сетей | 300 |  |
| п.Кленовый | Капитальный ремонт разводящих сетей | 360 | 100-150 |
| п.Комсомольский | Капитальный ремонт разводящих сетей | 350 | 100-150 |
| х.Каменный | Капитальный ремонт разводящих сетей | 250 |  |
| х.Ракитный | Капитальный ремонт разводящих сетей | 350 | 100 |
| п.Дубки | Капитальный ремонт разводящих сетей | 360 | 100-150 |
| п.Зерновой | Капитальный ремонт разводящих сетей | 200 | 100-150 |

Для решения проблемы потерь и равномерной устойчивой подачи воды, регулирования гидравлического давления сети, необходимо произвести реконструкцию водопроводных сооружений и сетей с учётом их зонирования, с применением полиэтиленовых труб. Для регулирования гидравлического давления по зонам и стабилизации свободного напора в той или иной зоне необходимо предусмотреть установку регуляторов давления и обратных клапанов.

Водоснабжение города Зернограда.

Для обеспечения централизованной системой водоснабжения существующих районов жилой застройки города Зерноград проектом плана развития на расчетный срок предлагается выполнить строительство около 4,52 км водопроводных сетей по улицам: Алтайская, им.Самохвалова, Уральская, Строителей, Киевская, Молодежная, Степная, Весенняя, Юбилейная, пер.Мирный, пер.Каштановый, пер.Тверской с закольцовкой с существующими сетями.

Для обеспечения централизованной системой водоснабжения проектируемой застройки планировочного образования «Северный-3» в северной части города Зерноград проектом плана на расчетный срок предлагается выполнить строительство около 10,34 км водопроводных сетей с закольцовкой с существующими сетями.

Для обеспечения централизованной системой водоснабжения проектируемой застройки планировочного образования «Тимерязево-2» в северо-восточной части города Зерноград проектом плана на расчетный срок предлагается выполнить строительство около 6,43 км водопроводных сетей с закольцовкой с существующими сетями.

Для обеспечения централизованной системой водоснабжения проектируемой застройки планировочного образования «Новый поселок-1» в южной части города Зерноград проектом плана на расчетный срок предлагается выполнить строительство около 13,6 км водопроводных сетей с закольцовкой с существующими сетями.

Для обеспечения централизованной системой водоснабжения проектируемой застройки в юго-западной части города Зерноград проектом плана на расчетный срок предлагается выполнить строительство около 3,64 км водопроводных сетей с закольцовкой с существующими сетями.

Также необходимо выполнить капитальный ремонт ВНС по ул.им. Шукшина, 98е.

Водоснабжение поселка Зерновой.

Для обеспечения централизованной системой водоснабжения проектируемой застройки в южной части п.Зерновой проектом плана развития на расчетный срок предлагается выполнить строительство около 0,28 км водопроводных сетей с закольцовкой с существующими сетями.

Водоснабжение поселка Кленовый.

Для обеспечения централизованной системой водоснабжения проектируемой застройки в северо-восточной части п.Кленовый проектом плана развития на расчетный срок предлагается выполнить строительство около 1,15 км водопроводных сетей с закольцовкой с существующими сетями.

Водоснабжение поселка Комсомольский.

Для обеспечения централизованной системой водоснабжения проектируемой застройки в северной части п.Комсомольский проектом плана развития на расчетный срок предлагается выполнить строительство около 0,7 км водопроводных сетей с закольцовкой с существующими сетями.

Водоснабжение хутора Ракитный.

Для обеспечения централизованной системой водоснабжения проектируемой застройки в восточной части х.Ракитный и существующей застройки в западной части поселка проектом плана развития на расчетный срок предлагается выполнить строительство около 5,47 км водопроводных сетей с закольцовкой с существующими сетями.

Водоснабжение поселка Шоссейный.

Для обеспечения централизованной системой водоснабжения существующей и проектируемой застройки в юго-восточной части п.Шоссейный проектом плана развития на расчетный срок предлагается выполнить строительство около 0,42 км водопроводных сетей с закольцовкой с существующими сетями.

Водоснабжение поселка Экспериментальный.

Для обеспечения централизованной системой водоснабжения существующей и проектируемой застройки в южной части п.Экспериментальный проектом плана развития на расчетный срок предлагается выполнить строительство около 1,7 км водопроводных сетей с закольцовкой с существующими сетями.

Водоснабжение хутора Каменный.

Для обеспечения централизованной системой водоснабжения существующей и проектируемой застройки в восточной части х.Каменный проектом генерального плана на расчетный срок предлагается выполнить строительство около 4,3 км водопроводных сетей с закольцовкой с существующими сетями.

Учитывая сложившуюся схему водоснабжения Зерноградского городского поселения, рельеф, схему размещения нового строительства, изменение количества потребителей воды, для обеспечения надёжного водоснабжения настоящими мероприятиями предлагается:

- Строительство уличных водопроводных сетей по территории существующих районов жилой застройки города Зерноград общей протяженностью 4,52 км по улицам: Алтайская, им.Самохвалова, Уральская, Строителей, Киевсая, Молодежная, Степная, Весенняя, Юбилейная, пер.Мирный, пер.Каштановый, пер.Тверской (расчетный срок до 2027 г.);

- Строительство уличных водопроводных сетей по территории проектируемой застройки планировочного образования «Северный-3» в северной части города Зерноград общей протяженностью 10,34 км (расчетный срок до 2028 г.));

- Строительство уличных водопроводных сетей по территории проектируемой застройки планировочного образования «Тимерязево-2» в северо-восточной части города Зерноград общей протяженностью 6,43 км (расчетный срок до 2025 г.);

- Строительство уличных водопроводных сетей по территории проектируемой застройки планировочного образования «Новый поселок-1» в южной части города Зерноград общей протяженностью 13,6 км (расчетный срок до 2027 г.);

- Строительство уличных водопроводных сетей по территории проектируемой застройки в юго-западной части города Зерноград общей протяженностью 3,64 км (расчетный срок до 2029 г.);

- Капитальный ремонт ВНС по ул.им. Шукшина, 98е (расчетный срок до 2023 г.)

Реализация мероприятий позволит обеспечить централизованным водоснабжением население Зерноградского городского поселения, улучшить качество питьевой воды, снизить опасность возникновения и распространения заболеваний, вызываемых некачественной питьевой водой, обеспечит надежность систем водоснабжения, будет способствовать снижению потерь водных ресурсов, а также увеличит объем оказываемых населению коммунальных услуг, создать комфортные условия в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

Раздел 3.

Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

Общий баланс водоснабжения и потребления за 2019 год

| № | Наименование показателей | ед. изм. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НС-1 |
| 1 | Поднято воды всего | тыс.м3 | 948,968 | 1131,053 | 1200,031 | 968,110 | 4248,162 |
| 2 | Технологические расходы воды | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы на собственные нужды | тыс.м3 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,120 |
| 4 | Подано в сеть | тыс.м3 | 948,938 | 1131,023 | 1200,001 | 968,080 | 4248,042 |
| 5 | Реализация | тыс.м3 | 0 | 10,036 | 8,084 | 1,846 | 19,966 |
| 6 | Потери воды | тыс.м3 | 57,870 | 74,416 | 86,968 | 85,529 | 304,783 |
| 7 | Процент потерь | % | 6,1 | 6,6 | 7,2 | 8,8 | 7,2 |
| НС-2 |
| 8 | Получено воды на 2 подъем | тыс.м3 | 891,068 | 1046,571 | 1104,949 | 880,705 | 3923,293 |
| 9 | Технологические расходы воды | тыс.м3 | 82,620 | 78,600 | 76,780 | 77,280 | 315,280 |
| 10 | Расходы на собственные нужды | тыс.м3 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 1,680 |
| 11 | Подано в сеть | тыс.м3 | 808,028 | 967,551 | 1027,749 | 803,005 | 3606,333 |
| 12 | Реализация | тыс.м3 | 215,260 | 276,576 | 283,022 | 205,546 | 980,404 |
| 13 | Потери воды | тыс.м3 | 50,072 | 51,703 | 80,088 | 42,677 | 224,540 |
| 14 | Процент потерь | % | 6,2 | 5,34 | 7,8 | 5,3 | 6,2 |
| НС-3 |
| 15 | Получено воды на 3 подъем | тыс.м3 | 542,696 | 639,272 | 664,639 | 554,782 | 2401,389 |
| 16 | Технологические расходы воды | тыс.м3 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 17,160 |
| 17 | Расходы на собственные нужды | тыс.м3 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,360 |
| 18 | Подано в сеть | тыс.м3 | 538,316 | 634,892 | 660,259 | 550,402 | 2383,869 |
| 19 | Реализация | тыс.м3 | 0,478 | 0,588 | 0,672 | 0,368 | 2,107 |
| 20 | Потери воды | тыс.м3 | 36,007 | 82,211 | 107,529 | 69,344 | 295,090 |
| 21 | Процент потерь | % | 6,69 | 12,95 | 16,29 | 12,6 | 12,4 |
| НС-4 |
| 22 | Получено воды на 4 подъем | тыс.м3 | 501,831 | 552,093 | 552,058 | 480,690 | 2086,672 |
| 23 | Технологические расходы воды | тыс.м3 | 8,940 | 8,940 | 8,940 | 7,364 | 34,184 |
| 24 | Расходы на собственные нужды | тыс.м3 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 2,400 |
| 25 | Потери воды | тыс.м3 | 0 | 3,133 | 8,449 | 3,532 | 15,144 |
| 26 | Подано воды с НС-4 | тыс.м3 | 492,291 | 539,420 | 534,069 | 473,890 | 2039,670 |
| Итого по насосным станциям |
| 27 | Поднято воды | тыс.м3 | 948,968 | 1131,053 | 1200,031 | 968,110 | 4248,162 |
| 28 | Собственные нужды | тыс.м3 | 96,990 | 92,970 | 91,150 | 90,074 | 371,184 |
| - | Технологические расходы воды | тыс.м3 | 95,850 | 91,830 | 90,010 | 88,934 | 366,624 |
| - | Хоз-бытовые нужды | тыс.м3 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 4,560 |
| 29 | Подано всего | тыс.м3 | 851,978 | 1038,083 | 1108,881 | 878,036 | 3876,978 |
| 30 | Реализация (без Зернограда) | тыс.м3 | 215,738 | 278,200 | 2916778 | 207,761 | 1002,477 |
| 31 | Потери воды | тыс.м3 | 143,949 | 211,463 | 283,034 | 196,385 | 834,831 |
| 32 | Процент потерь | % | 16,90 | 20,37 | 25,52 | 22,37 | 21,53 |
| Водопроводный участок г. Зерноград |
| 33 | Подано воды с НС-4 | тыс.м3 | 492,291 | 539,420 | 534,069 | 473,890 | 2039,670 |
| 34 | Технологические расходы воды | тыс.м3 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 60,00 |
| 35 | Собственные нужды | тыс.м3 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 2,352 |
| 36 | Подано воды потребителям | тыс.м3 | 476,703 | 523,832 | 518,481 | 458,302 | 1977,318 |
| 37 | Реализация | тыс.м3 | 264,005 | 290,137 | 261,242 | 269,252 | 1084,636 |
| 38 | 1 группа | тыс.м3 | 173,779 | 202,038 | 188,476 | 188,358 | 752,651 |
| 39 | 2 группа | тыс.м3 | 50,005 | 61,828 | 51,058 | 55,342 | 218,233 |
| 40 | 3 группа | тыс.м3 | 40,221 | 26,271 | 21,708 | 25,552 | 113,752 |
| 41 | Потери в сетях | тыс.м3 | 217,698 | 233,695 | 257,239 | 189,050 | 892,682 |
| 42 | Процент потерь в Зернограде | % | 44,62 | 44,61 | 49,61 | 41,25 | 45,15 |
| ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ |
| 43 | Поднято воды | тыс.м3 | 948,968 | 1131,053 | 1200,031 | 968,110 | 4248,162 |
| 44 | Собственные нужды | тыс.м3 | 112,578 | 108,558 | 106,738 | 105,662 | 433,536 |
| - | Технологические расходы воды | тыс.м3 | 110,850 | 106,830 | 105,010 | 103,934 | 426,624 |
| - | Хоз-бытовые нужды | тыс.м3 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 6,912 |
| 45 | Подано всего | тыс.м3 | 836,390 | 1022,495 | 1093,293 | 862,448 | 3814,626 |
| 46 | Реализация | тыс.м3 | 479,751 | 577,359 | 553,036 | 477,037 | 2087,183 |
| 47 | Потери воды | тыс.м3 | 356,639 | 445,136 | 540,257 | 385,411 | 1727,443 |
| 48 | Технологические потери и утечки | тыс.м3 | 148,964 | 176,866 | 140,774 | 109,430 | 576,034 |
| 49 | Коммерческие потери | тыс.м3 | 207,675 | 268,270 | 399,483 | 275,981 | 1151,409 |
| 50 | Процент потерь | % | 42,64 | 43,53 | 49,42 | 44,69 | 45,28 |
| 51 | Процент технологических потерь | % | 17,81 | 17,30 | 12,88 | 12,69 | 15,10 |
| 52 | Процент коммерческих потерь | % | 24,83 | 26,24 | 36,54 | 32,00 | 30,18 |
| 53 | Неучтенные расходы | тыс.м3 | 469,217 | 553,694 | 646,995 | 491,073 | 2160,979 |
| 54 | Процент неучтенных расходов, включая потери | % | 49,44 | 48,95 | 53,91 | 50,72 | 50,87 |

В город подается 5 588 м3 в сутки водопроводной воды, из которой реализуется 2 971 м3 в сутки.

Таким образом потери воды, составляют около 50%, включая расход воды на технологические нужды.

Прогноз объемов выработки (подъема) воды, её отпуска и реализации потребителям определен на основе среднегодовых данных приборов учета и расчета потребления воды по установленным нормативам.

При этом учитывается изменение прогнозируемых объемов в результате выполнения планируемых мероприятий по увеличению пропускной способности водопроводных   сетей, совершенствованию учета водопотребления, сокращению потерь воды при авариях и ремонтных работах,  увеличение количества потребителей (абонентов).

Общий баланс водоснабжения и потребления

| № | Наименование показателей | ед. изм. | 1 квартал | 2 квартал | 1 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НС-1 |
| 1 | Поднято воды всего | тыс.м3 | 924,046 | 1019,237 | 1943,283 |
| 2 | Технологические расходы воды | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Расходы на собственные нужды | тыс.м3 | 0,029 | 0,030 | 0,059 |
| 4 | Подано в сеть | тыс.м3 | 924,017 | 10219,207 | 1943,224 |
| 5 | Реализация | тыс.м3 | 0,000 | 5,233 | 5,233 |
| 6 | Потери воды | тыс.м3 | 85,247 | 84,320 | 170,337 |
| 7 | Процент потерь | % | 9,2 | 8,3 | 8,8 |
| НС-2 |
| 8 | Получено воды на 2 подъем | тыс.м3 | 838,000 | 929,654 | 1767,654 |
| 9 | Технологические расходы воды | тыс.м3 | 76,440 | 73,440 | 149,880 |
| 10 | Расходы на собственные нужды | тыс.м3 | 0,420 | 0,420 | 0,840 |
| 11 | Подано в сеть | тыс.м3 | 761,140 | 855,794 | 1616,934 |
| 12 | Реализация | тыс.м3 | 220,517 | 2720147 | 492,664 |
| 13 | Потери воды | тыс.м3 | 36,944 | 31,634 | 68,578 |
| 14 | Процент потерь | % | 4,9 | 3,7 | 4,2 |
| НС-3 |
| 15 | Получено воды на 3 подъем | тыс.м3 | 503,679 | 552,013 | 1055,692 |
| 16 | Технологические расходы воды | тыс.м3 | 4,290 | 3,990 | 8,280 |
| 17 | Расходы на собственные нужды | тыс.м3 | 0,090 | 0,090 | 0,180 |
| 18 | Подано в сеть | тыс.м3 | 499,299 | 547,933 | 1047,232 |
| 19 | Реализация | тыс.м3 | 0,459 | 0,646 | 1,105 |
| 20 | Потери воды | тыс.м3 | 14,346 | 21,951 | 36,297 |
| 21 | Процент потерь | % | 2,9 | 4,0 | 3,5 |
| НС-4 |
| 22 | Получено воды на 4 подъем | тыс.м3 | 484,494 | 525,336 | 1009,830 |
| 23 | Технологические расходы воды | тыс.м3 | 8,940 | 8,940 | 17,880 |
| 24 | Расходы на собственные нужды | тыс.м3 | 0,600 | 0,600 | 1,200 |
| 25 | Потери воды | тыс.м3 | 8,354 | 13,666 | 22,020 |
| 26 | Подано воды с НС-4 | тыс.м3 | 466,600 | 502,130 | 968,730 |
| ИТОГО по насосным станциям |
| 27 | Поднято воды | тыс.м3 | 924,046 | 1019,237 | 1943,283 |
| 28 | Собственные нужды | тыс.м3 | 90,809 | 87,510 | 178,319 |
| - | Технологические расходы воды | тыс.м3 | 89,670 | 86,370 | 176,040 |
| - | Хоз-бытовые нужды | тыс.м3 | 1,139 | 1,140 | 2,279 |
| 29 | Подано всего | тыс.м3 | 833,237 | 931,727 | 1764,964 |
| 30 | Реализация (без Зернограда) | тыс.м3 | 220,976 | 278,026 | 499,002 |
| 31 | Потери воды | тыс.м3 | 145,661 | 151,571 | 297,232 |
| 32 | Процент потерь | % | 17,48 | 16,27 | 16,84 |
| Водопроводный участок Зернограда |
| 33 | Подано воды с НС-4 | тыс.м3 | 466,600 | 502,130 | 968,730 |
| 34 | Технологические расходы воды | тыс.м3 | 15,000 | 15,000 | 30,000 |
| 35 | Собственные нужды | тыс.м3 | 0,588 | 0,588 | 1,176 |
| 36 | Подано воды потребителям | тыс.м3 | 451,012 | 486,542 | 937,554 |
| 37 | Реализация | тыс.м3 | 253,439 | 271,024 | 524,463 |
| 38 | 1 группа | тыс.м3 | 175,075 | 202,475 | 377,550 |
| 39 | 2 группа | тыс.м3 | 54,258 | 48,859 | 103,117 |
| 40 | 3 группа | тыс.м3 | 24,106 | 19,690 | 43,796 |
| 41 | Потери в сетях | тыс.м3 | 197,573 | 215,518 | 413,091 |
| 42 | Процент потерь в Зернограде | % | 43,81 | 44,30 | 44,06 |
| ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ |
| 43 | Поднято воды | тыс.м3 | 924,046 | 1019,237 | 1943,283 |
| 44 | Собственные нужды | тыс.м3 | 106,397 | 103,098 | 209,495 |
| - | Технологические расходы воды | тыс.м3 | 104,670 | 101,370 | 206,040 |
| - | Хоз-бытовые нужды | тыс.м3 | 1,727 | 1,728 | 3,455 |
| 45 | Подано всего | тыс.м3 | 817,649 | 916,139 | 1733,788 |
| 46 | Реализация | тыс.м3 | 474,441 | 549,076 | 1023,517 |
| 47 | Потери воды | тыс.м3 | 343,208 | 367,063 | 710,271 |
| 48 | Технологические потери и утечки | тыс.м3 | 98,794 | 102,816 | 201,610 |
| 49 | Коммерческие потери | тыс.м3 | 244,414 | 264,247 | 508,661 |
| 50 | Процент потерь | % | 41,97 | 40,07 | 40,97 |
| 51 | Процент технологических потерь | % | 12,08 | 11,22 | 11,63 |
| 52 | Процент коммерческих потерь | % | 29,89 | 28,84 | 29,34 |

Планируемый объем подачи питьевой воды Зерноградское городское поселение Зерноградского района, ст. Хомутовская, Хомутовского сельского поселения Кагальницкого района Ростовской области

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с момента официального опубликования постановления 31.12.2019* | 2020 год | 2021 год | 2031 год |
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс.куб.м | 1415,89 | 1415,89 | 1415,89 | 1355,00 |
|  | - объем воды из собственных источников | тыс.куб.м | 1415,89 | 1415,89 | 1415,89 | 1355,00 |
|  | - объем приобретенной воды | тыс.куб.м | - | - | - | - |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс.куб.м | - | - | - | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс.куб.м | 1415,89 | 1415,89 | 1415,89 | 1355,00 |
|  | - из собственных источников | тыс.куб.м | 1415,89 | 1415,89 | 1415,89 | 1355,00 |
|  | - от других операторов | тыс.куб.м | - | - | - | - |
| 4 | Потери воды | тыс.куб.м | 356,24 | 356,24 | 356,24 | 245,0 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 25,16 | 25,16 | 25,16 | 18,08 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс.куб.м | 1059,65 | 1059,65 | 1059,65 | 1110,00 |
|  | - собственным абонентам (население) | тыс.куб.м | 703,21 | 703,21 | 703,21 | 723,56 |
|  | - бюджетным организациям | тыс.куб.м | 154,16 | 154,16 | 154,16 | 154,16 |
|  | - прочим потребителям | тыс.куб.м | 202,28 | 202,28 | 202,28 | 232,28 |
|  | - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.куб.м | - | - | - |  |

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения Зерноградское городское поселение ст. Хомутовская

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с момента опубликования постановления по 31.12.2019 | 2020 год | 2025 год | 2031 год |
| 1 Показатели качества питьевой воды |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | - | - |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - | - |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 25,16 | 25,16 | 24,61 | 20,00 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/м3 | 0,9755 | 0,9755 | 0,9521 | 0,7804 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт ч/м3 | - | - | - | - |

Планируемый объем подачи питьевой воды Верхнеподпольненское, Ольгинское, Старочеркасское, Ленинское сельские поселения Аксайского района, Кировское сельское поселение Кагальницкого района.

| №п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с момента опубликования постановления по 31.12.2019* | 2020 год | 2021 год | 2031 год |
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс.куб.м | 1371,26 | 1371,26 | 1371,26 | 1300,0 |
|  | - объем воды из собственных источников | тыс.куб.м | 1371,26 | 1371,26 | 1371,26 | 1300,0 |
|  | - объем приобретенной воды | тыс.куб.м | - | - | - | - |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс.куб.м | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс.куб.м | 1109,79 | 1109,79 | 1109,79 | 1038,53 |
|  | - из собственных источников | тыс.куб.м | 1109,79 | 1109,79 | 1109,79 | 1038,53 |
|  | - от других операторов | тыс.куб.м | - | - | - | - |
| 4 | Потери воды | тыс.куб.м | 213,52 | 213,52 | 213,52 | 140,30 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 19,24 | 19,24 | 19,24 | 15,62 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс.куб.м | 896,27 | 896,27 | 896,27 | 898,23 |
|  | - собственным абонентам (население) | тыс.куб.м | - | - | - | - |
|  | - бюджетным организациям | тыс.куб.м | - | - | - | - |
|  | - прочим потребителям | тыс.куб.м | 178,55 | 178,55 | 178,55 | 180,55 |
|  | - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.куб.м | 717,72 | 717,72 | 717,72 | 717,72 |

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения Верхнеподпольненское, Ольгинское, Старочеркасское, Ленинское сельские поселения Аксайского района, Кировское сельское поселение

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с момента опубликования постановления 31.12.2019 | 2020 год | 2021 год | 2031 год |
| 1. Показатели качества питьевой воды |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | - | - |
| 2.Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - | - |
| 3.Показатели эффективности использования ресурсов |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 19,24 | 19,24 | 19,24 | 15,62 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/м3 | 0,6264 | 0,6264 | 0,6264 | 0,6101 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт ч/м3 | - | - | - | - |

Планируемый объем подачи питьевой воды п. Зерновой, п. Комсомольский, п. Кленовый, п. Шоссейный  Зерноградского городского поселения Зерноградского района Ростовской области

| №п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с момента опубликования постановления 31.12.2019* | 2020 год | 2021 год | 2031 год |
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс.куб.м | 90,12 | 90,12 | 90,12 | 90,12 |
|  | - объем воды из собственных источников | тыс.куб.м | 90,12 | 90,12 | 90,12 | 90,12 |
|  | - объем приобретенной воды | тыс.куб.м | - | - | - | - |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс.куб.м | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс.куб.м | 89,84 | 89,84 | 89,84 | 89,84 |
|  | - из собственных источников | тыс.куб.м | 89,84 | 89,84 | 89,84 | 89,84 |
|  | - от других операторов | тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери воды | тыс.куб.м | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 13,7 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 18,74 | 18,74 | 18,74 | 17,9 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс.куб.м | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 76,14 |
|  | - собственным абонентам (население) | тыс.куб.м | 70,76 | 70,76 | 70,76 | 74,14 |
|  | - бюджетным организациям | тыс.куб.м | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | - прочим потребителям | тыс.куб.м | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 3,97 |
|  | - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.куб.м | - | - | - | - |

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения п. Зерновой, п. Комсомольский, п. Кленовый, п. Шоссейный  Зерноградского городского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с момента опубликования постановления по 31.12.2019 | 2020 год | 2021 год | 2031 год |
| 1. Показатели качества питьевой воды |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | - | - |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - | - |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 18,74 | 18,74 | 18,74 | 18,74 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/м3 | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт ч/м3 | 1,3737 | 1,3737 | 1,3737 | 1,3737 |

Планируемый объем подачи технической воды Верхнеподпольненское сельское поселение Аксайского района Ростовской области.

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с момента опубликования постановления по 31.12.2019* | 2020 год | 2021 год | 2031 год |
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс.куб.м | 14,93 | 14,93 | 14,93 | 14,93 |
|  | - объем воды из собственных источников | тыс.куб.м | 14,93 | 14,93 | 14,93 | 14,93 |
|  | - объем приобретенной воды | тыс.куб.м | - | - | - | - |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс.куб.м | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс.куб.м | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 |
|  | - из собственных источников | тыс.куб.м | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 |
|  | - от других операторов | тыс.куб.м | - | - | - | - |
| 4 | Потери воды | тыс.куб.м | - | - | - | - |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | - | - | - | - |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс.куб.м | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 |
|  | - собственным абонентам (население) | тыс.куб.м | - | - | - | - |
|  | - бюджетным организациям | тыс.куб.м | - | - | - | - |
|  | - прочим потребителям | тыс.куб.м | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 |
|  | - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.куб.м | - | - | - | - |

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения Верхнеподпольненское сельское поселение Аксайского района

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с момента опубликования постановления 31.12.2019 | 2020 год | 2021 год | 2031 год |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 1.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - | - |
| 2. Показатели эффективности использования ресурсов |
| 2.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | - | - | - | - |
| 2.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/ куб.м | 0,2579 | 0,2579 | 0,2579 | 0,2579 |
| 2.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт ч/куб.м | - | - | - | - |

Планируемый объем подачи питьевой воды пос. Экспериментальный  Зерноградского района

Прогноз объемов выработки (подъема) воды, её отпуска и реализации потребителям определен на основе среднегодовых данных приборов учета и расчета потребления воды по установленным нормативам.

При этом учитывается изменение прогнозируемых объемов в результате выполнения планируемых мероприятий по увеличению пропускной способности водопроводных   сетей, совершенствованию учета водопотребления, сокращению потерь воды при авариях и ремонтных работах,  увеличение количества потребителей (абонентов).

Прогнозируемые объемы выработки и потребления воды

| №/№ | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020г. | 2031г |
| 1 | Объем выработки (подъема) воды | т.м3. | 118,0 | 120,0 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды (технологические цели) | т.м3. | - |  |
| 3 | Объем отпуска в водопроводную сеть | т.м3. | 118,0 | 120,0 |
| 4 | Объем потерь , в т.ч.: - при авариях; - при опорожнении системы при производстве ремонтных работ; - при скрытых утечках - хищение воды (несанкционированный отбор и без учетный расход воды на полив приусадебных участков. | т.м3. т.м3. т.м3. т.м3. т.м3. | 14,98 1,56 0,259 0,594 12,531 | 12,95 1,56 0,2 0,594 10,5 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 13,7 | 10,7 |
| 6 | Объем реализации воды : в т.ч. -населению; - производству и другим потребителям хозяйства; | т.м3. т.м3. т.м3. | 105 78 27 | 107 80 27 |

Техническое состояние системы водоснабжения

| Наименование населённого пункта | Техническое состояние системы водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении) | Степень подверженности загрязнения источников водоснабжения | Наличие разведанных запасов питьевой воды подземных источников | Объёмы питьевой воды на период ЧС м куб/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник водоснабжения | Напорно-регулирующие сооружения | Водопроводная сеть |  |  |  |
| г. Зерноград | р. Дон | Насосная станция 4-го подъёма | 70% | Санитарная охранная зона имеется | нет | 866,70 |
| пос. Дубки | городская водопроводная сеть | – | 63% | Санитарная охранная зона имеется | нет | 12,10 |
| пос. Зерновой | Водозаборная скважина-2 шт. 50%, кап. Ремонт | Водонапорная башня-2 шт. 45%, кап. ремонт | 64% | Санитарная охранная зона имеется | нет | 18,30 |
| пос. Кленовый | Водозаборная скважина-3 шт. 68%, кап. ремонт-1шт. | Водонапорная башня-3 шт. 68%, кап. ремонт | 66% | Санитарная охранная зона имеется | нет | 16,60 |
| пос. Комсомольский | Водозаборная скважина-2 шт. 65%, новое строит. | Водонапорная башня-2 шт. 65%, кап. ремонт | 55% | Санитарная охранная зона имеется | нет | 20,60 |
| пос. Прудовый | Водозаборная скважина-1 шт. 50%, кап. Ремонт | Водонапорная башня-1 шт. 7% | 74% | Санитарная охранная зона имеется | нет | 9,40 |
| пос. Шоссейный | Водозаборная скважина-1 шт. 80%, новое строит. | Водонапорная башня-2 шт. 69%, кап. Ремонт новое строит | 66% | Санитарная охранная зона имеется | нет | 10,90 |
| пос. Экспериментальный | Водозаборная скважина-2 шт. 30% | Водонапорная башня-1 шт. 6% | 40% | Санитарная охранная зона имеется | нет | 31,40 |
| Хут. Каменный | Осуществляется подвоз воды | 10,20 |
| хут. Ракитный | Водозаборная скважина-1 шт. 50%, кап. Ремонт | Водонапорная башня-2 шт. 59%, кап. ремонт | 57% | Санитарная охранная зона имеется | нет | 7,50 |
| хут. Речной | Осуществляется подвоз воды | 0,09 |

Наименование организации,

которая наделена статусом гарантирующей организации.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны заключить с гарантирующей организацией, определенной в отношении такой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договор по водоподготовке, по транспортировке воды и (или) договор по транспортировке сточных вод, по очистке сточных вод, а также иные договоры, необходимые для обеспечения холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Гарантирующая организация обязана оплачивать указанные услуги по тарифам в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны осуществлять забор, водоподготовку и (или) транспортировку воды в объеме, необходимом для осуществления холодного водоснабжения абонентов, подключенных к централизованной системе холодного водоснабжения. Организации, осуществляющие транспортировку холодной воды, обязаны приобретать у гарантирующей организации воду для удовлетворения собственных нужд, включая потери в водопроводных сетях таких организаций.

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны по требованию гарантирующей организации, при наличии технической возможности оборудовать приборами учета воды точки присоединения к другим водопроводным сетям, входящим в централизованную систему холодного водоснабжения и (или) водоотведения, создать места отбора проб воды и обеспечить доступ представителям указанной гарантирующей организации или по ее указанию представителям иной организации к таким приборам учета и местам отбора проб воды.

Гарантирующей организацией для централизованной системы водоснабжения муниципального образования г. Зерноград, в настоящее время является — ГУП РО «УРСВ».

Раздел 4.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В целом для повышения надежности работы сооружений первого подъема необходимо:

- Обновить запорную арматуру.

- Очистить второй луч водозабора от наслоений ила.

- Восстановить систему промывки щебеночных фильтров.

Для обеспечения надежности работы комплекса сооружений второго подъема в первую очередь следует провести строительное обследование башни промывки и ее ремонт, так же заменить все разрушающиеся трубопроводы внутри насосной станции и напорный водовод.

Для поддержания работоспособности комплекса сооружений второго подъема необходим замена запорной арматуры, плановое обновление насосного парка.

Здание станции третьего подъема характеризуется по категории «Г» как аварийное, стояние насосов по категории «В-Г» с длительным сроком службы переходящее в аварийное, состояние обвязки насосов по категории «Г-Д» аварийное переходящее в неработоспособное.

В связи с техническим состоянием и сложностью ремонта для данной станции рационально рассматривать решение с проектированием новой станции и замене существующей с учетом требующейся производительности.

Существует возможность довести реализацию воды до 37 тыс. м3 в сутки, т.е до 74 % проектной мощности. Это существенно улучшит показатели системы в целом, но для этого необходимо восстановить техническое состояние сооружений и оборудования и переложить напорные трубопроводы.

Водоснабжение г Зерноград осуществляется от станции 4-го подъема, являющейся главной ВНС г. Зерноград. Здание и помещения главной  насосной станции классифицируются по категории «В-Г» - с длительным сроком эксплуатации, требующие капитального ремонта, с переходом в предаварийное состояние.

Резервуары станции классифицируются по категории «В-Г» - оборудование с длительным сроком эксплуатации, требующее ремонта, с возможностью перехода в аварийное состояние.

В разводящих сетях новых -  5%, эти сети относятся к категории «А», 63,174 км сетей уложены с 1962 по 1989 годы, кап ремонту и санации не подвергались – их состояние, учитывая высокую аварийность  оценивается по категории «В-Г», сети с длительной эксплуатацией, требующие частых ремонтов, с переходом в аварийное состояние.

Состояние сетей объясняет потерю около 50% воды подаваемой в г. Зерноград. Для нормализации работы системы водоснабжения в первую очередь необходимо переложить аварийные сети и устранить потери воды.

Для стабильного функционирования и увеличения подачи воды необходимо выполнить следующее:

- произвести капитальный  ремонт зданий,  находящихся  на  территории площадки  НС 4-го  подъёма  (ремонт мягких кровель,  замена  окон  и  дверей, замена системы отопления);

- произвести капитальный  ремонт резервуаров  питьевой  воды  (два резервуара  питьевой  воды требуют капитального ремонта, входные задвижки требуют замены);

- произвести капитальный ремонт трансформатора 10/0,4кВ.;

- произвести капитальный ремонт здания котельной, запроектировать работу котельной на газе (заменить наружные сети отопления к зданиям НС4);

В рамках реализации мероприятий запланировано улучшение экологической ситуации в Зерноградском городском поселении, снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенной воды, обеспечение надежности систем водоотведения, создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

| № | Наименование мероприятия | Год выполн работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт комплекса водоснабжения, замена АСБ трубопровода Ду 150 мм протяженностью 210 м по адресу: Зерноград по ул. Тельмана от ул. Губаревича до ул. Свердлова. | 2021 2022 |
| 2 | Капитальный ремонт комплекса водоснабжения, замена водовода Ду 630 мм протяженностью 100 м между НС-1 и НС-2, в районе стелы ст. Хомутовской. | 2021 2022 |
| 3 | Капитальный ремонт на производственной базе, замена стальных гребенок Ду 630 мм протяженностью 220 м. с запорной арматурой к резервуарам по адресу: Зерноград, ул. Зерноградская, 3а. | 2022 2023 |
| 4 | Капитальный ремонт на производственной базе, здания насосной станции НС-4 по адресу: Зерноград, ул. Зерноградская, 3а. | 2022 2023 |
| 5 | Капитальный ремонт водонасосной станции, замена насосного агрегата 1к100-80-160У31-1 шт. с напорным стальным трубопроводом Ду 80 мм по адресу: Зерноград, ул. Шукшина, 98е | 2022 2024 |
| 6 | Реконструкция водопроводной сети Л-100 мм., 3642 м.п., п. Комсомольский по ул. Тургенева, Фурманова, Нижняя, Шоссейная, Чернышевского, Молодежная | 2023 2026 |
| 7 | Капитальный ремонт на НС-2, ремонт здания главного корпуса, по адресу: х. В.Подпольный, ул. Зеленая д.1 | 2023 2026 |
| 8 | Капитальный ремонт на НС-2, ремонт хлораторной, коагулянтной по адресу: х. В.Подпольный, ул. Зеленая д.1 | 2023 2025 |
| 9 | Реконструкция водопроводной сети Д=150 мм протяженностью 100 м. по адресу: Ростовская область, Зерноградское городское поселение, п. Шоссейный | 2022 2023 |
| 10 | Реконструкция артезианской скважины и водонапорной башни инженера «Рожновского», замена насосного агрегата ЭЦВ6-16-140 со станцией управления СУЗ-40 в п.Кленовый | 2022 2024 |
| 11 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети Ду 400 мм протяженностью 200 м по адресу: Зерноград по ул. Кирова от пер. Западный до ул. Кирова, 49. | 2021 2023 |
| 12 | Ремонт участка водопроводной сети Ду 110 мм протяженностью 8000 м по адресу: Зерноград ул. Российская, ул. Гайдара, ул. Комарова, ул. Нефтянников, от ул. Чкалова до ул. Мира, ул. Строителей, ул. Отечественная, ул. Горького, ул. Зеленая. | 2021 2024 |
| 13 | Ремонт участка водопроводной сети Ду 250 мм протяженностью 940 м по адресу: Зерноград ул. Садовая | 2022 2023 |

Сводный перечень работ, необходимый к выполнению (поселки).

| № | Мероприятия | Ду, мм | L, м.п. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт подающей водопроводной сети Ду150мм, протяженностью 270м.п. п. Прудовой. | 150 | 270 |
| 2 | Капитальный ремонт разводящей водопроводной сети Ду150мм, протяженностью 611,6м.п. в п. Экспериментальный. | 150 | 612 |
| 3 | Капитальный ремонт разводящей водопроводной сети Ду100мм, протяженностью 1000м.п. в х. Ракитный | 100 | 1000 |

Модернизация оборудования водоснабжения.

| № | Мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт артезианской скважины №57896 с заменой насосного агрегата ЭЦВ6-10-140, станции управления СУЗ-40, водозаборной колонны по адресу: Ростовская обл., Зерноградский район, п. Прудовой. |
| 2 | Капитальный ремонт артезианской скважины БП25 с заменой насосного агрегата ЭЦВ6-16-140 по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, х. Ракитный, в 0,005 км на юго-восток от южной его окраины. |

Перечень объектов, которые необходимо подключить

к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения.

| № | Место положение участка | Ориентировочная площадь земельных участков, предполагаем. к застройке (га) | Коли- чество квартир (ед.) | Количество домов (перспектива) (фактически), (ед) | Суммарн. потребн. в максим-ной нагрузке (м3/ч) | Перспективное строительство (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освоение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. г. Зерноград, ул. Садовая, ул. Виноградная, ул.им. Комарова | 6,0 | х | 100 (п) | 17,0 | 2021 2024 |
| 2 | Западный участок индивидуального жилищного строительства (Тимирязево-2) г. Зернограда | 6,7 | х | 112 (п) | 19,0 | 2021 2022 |
| 3 | Строительство и ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов на ранее предоставленных земельных участках г. Зернограда | 21,0 | х | 350 | 59,5 | 2021 2025 |
| 4 | Строительство коммерческих объектов г. Зерноград |  | х | х | 6,25 | 2022 |
| 5 | Спортивно-оздоровительный комплекс с оборудованием открытых и закрытых бассейнов г. Зерноград, ул. Мира,22в |  | х | х | 2,5 | 2021 2025 |
| 6 | Строительство домов для детей сирот, г. Зерноград, ул.им. Гайдара |  | 80 | 5 | 0,43 | 2021 2022 |
| 7 | Реконструкция водопроводной сети Д=150 мм протяженностью 154 м. по адресу: Ростовская область, Зерноградское городское поселение, п.Кленовый ул. Макаренко |  |  |  | 1,06 | 2020 2021 |
| 8 | Спортивный клуб, г. Зерноград ул. Машиностроителей | 0,4 | х | х | 0,7 | 2021 2022 |
| 9 | Освоение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. г. Зерноград, ул. Аксайская, ул.им. Некрасова | 20,5 | х | х | 26,7 | 2021 2023 |
| 10 | Освоение земельного участка под зону жилой застройки 3-го типа, г.Зерноград, пер. Западный | 16,7 | х | х | 30,0 | 2021 2025 |

В целях обеспечения Зерноградского городского поселения дополнительными источниками питьевого водоснабжения необходимо начать изыскания и оценку запасов подземных пресных вод на территории и приступить к строительству скважин, водоводов и обустройству охранных зон.

Предлагается произвести специальные гидрогеологические изыскания, с дальнейшим бурением артезианских скважин для обеспечения потребностей населения Зерноградского городского поселения:

- артезианской скважины по ул.Цветочная в г.Зерноград;

- артезианской скважины в п.Кленовый;

- артезианской скважины в п.Комсомольский;

- артезианской скважины в х.Ракитный;

- артезианской скважины в п.Зерновой;

- артезианской скважины в п.Шоссейный;

- артезианской скважины в п.Кленовый;

- артезианской скважины в х.Каменный;

- артезианской скважины в п.Прудовой;

- артезианской скважины в п.Экспериментальный;

С целью обеспечения водоснабжением нового жилищного строительства и развития Зерноградского городского поселения на 2021-2031 годы необходимо проектирование и строительство второй нитки Зерноградского магистрального водопровода

Необходимость строительства второй нитки водовода от НС1 до НС4 обусловлено тем, что:

    - По сведениям Администраций Аксайского района, Кагальницкого района, Донского сельского поселения и Зерноградского городского поселения численность проживающих на данных территориях, составляет 50 и более тысяч человек. Согласно п.4.4 СНиП 2.04.02-84*. "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" объединённые хозяйственно - питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при числе жителей в них более 50 тысяч человек, следует относить к I категории. В настоящее время не соблюдаются пункты 7.5, 7.6 СНиП 2.04.02-84*. «Водоснабжение Наружные сети и сооружения», которые гласят: «количество линий к насосной станции независимо от числа и групп установленных насосов, включая пожарные, должно быть не менее двух. При выключении одной линии остальные должны быть рассчитаны на пропуск полного расчётного расхода для насосных станций I и И категорий. Количество напорных линий от насосных станций I и II категорий должно быть не менее двух.»

    - Зерноградский водовод пересекает 6 (шесть) оросительных каналов. Глубина заложения от верхней бровки канала до трубопровода составляет 6м. и более, что в свою очередь затрудняет проведение аварийно-ремонтных работ и перерыв в подаче поды превышает временной лимит, установленный п.4.4 СНиП 2.04.02-84*."Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

    - Водовод протяженностью 61,5 км. от НС1 до г. Зернограда выполнен из чугунных, стальных и железобетонных труб, что само по себе вызывает длительное время ремонта. Кроме этого, при строительстве водовода были нарушены соответствующие строительные нормы и правила - раструбы чугунного трубопровода направлены по току воды.

Строительство второй нитки водовода от НС1 до НС4 может быть осуществлено за счет бюджетного финансирования, из средств областного и федерального бюджета.

Технические обоснования основных

мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Техническими обоснованиями основных мероприятий являются необходимость замены устаревшего оборудования и трубопроводов, оснащение отсутствующим оборудованием и приборами, внедрение новых современных технологий производства, оборудование системы водоснабжения автоматизацией, диспетчеризация процессов водопередачи, с целью повышения качества передаваемого ресурса, увеличению надежности работы системы в целом, снижения себестоимости произведенного ресурса.

Главным моментом при подборе оборудования и труб является выбор оборудования при наиболее оптимальном соотношении цена-качество. Качество изделий должно отвечать современным требованиям, иметь гарантию производителя и соответствовать заданным параметрам характеристики сети. Технические обоснования основных мероприятий приведены ниже:

Реконструкция трубопроводов с заменой ветхих участков и участков с низкой пропускной способностью.

Эффективное обеспечение населения водой обусловлено не только степенью ее подготовки на очистных сооружениях, но и состоянием систем подачи и распределения воды, в первую очередь состоянием трубопроводов. Изношенные водопроводные и канализационные сети большинства российских городов характеризуются негерметичностью, высокой изношенностью, повышенной аварийностью. Это вызывает вторичное загрязнение очищенной воды и окружающей среды, увеличивает потери питьевой воды и расход электроэнергии на ее транспортирование, снижает надежность водоснабжения населения и других категорий потребителей.

Высокий износ подземных водонесущих сетей при сравнительно небольших сроках их эксплуатации обусловлен выпуском отечественной промышленностью металлических труб без внутренней антикоррозионной защиты, с нормативным сроком их эксплуатации не более 18 - 20 лет.

При выборе материала труб для устройства наружных водопроводов необходимо всесторонне учитывать условия проектирования, в частности свойства транспортируемой воды, агрессивность грунтовых вод, геологические, гидрогеологические и климатические данные, требуемую механическую прочность и долговечность труб, экономические и санитарные соображения.

В современной практике строительства водоводов и наружных водопроводных сетей широко применяются трубы чугунные, стальные, асбестоцементные и железобетонные. В настоящее время все более широкое применение в мировой практике получают предварительно напряженные железобетонные трубы и трубы из синтетических материалов (пластмассовые), являющиеся весьма перспективными.

Стальные электросварные и магистральные трубы - лидеры отечественного спроса. И хотя металлические материалы гораздо дороже пластиковых материалов, спрос на них стабилен и высок. Они прочны, износоустойчивы, хорошо держат давление воды.

Все эти положительные качества перечеркиваются главным недостатком стали – подверженностью коррозии. Стальная труба служит 15-25 лет, а в условиях агрессивных сред еще меньше. Ремонт и замена изношенных труб дороги и трудоемки. Кроме того, стальные трубы непластичны. Разморозка стальных водопроводных труб с разрывами – обычное явление для России зимой. Монтаж сетей из стальных труб производится сваркой или на резьбовых соединениях. Сварочные швы подвержены коррозии особенно и, чаще всего, именно на них происходят аварии водопровода. Монтаж стальных труб сложен, требует специального оборудования и высокой квалификации персонала.

Разобрать стальной водопровод после длительной эксплуатации чаще всего невозможно. К тому же, производство стальных труб недешево, энергозатратно и экологически неблагоприятно.

Для наружных водопроводных линий применяют стальные трубы, изготовляемые по ГОСТ 10704—63 «Трубы стальные электросварные» диаметром до 1600 мм и ГОСТ 3262—62 «Трубы стальные водогазопроводные».

Чугунные напорные раструбные трубы, применяемые для устройства водоводов и водопроводных сетей, разделяют в зависимости от толщины стенок на три класса: ЛА, А и Б.

По ГОСТ 9583-61 ЛА трубы изготовляют методами центробежного и полунепрерывного литья, а по ГОСТ 5525-61 (классы А и Б) методом стационарного литья в песчаные формы. Чугунные раструбные трубы можно применять только на сети с рабочим давлением не более 10 кгс/см2.

Внешнюю и внутреннюю поверхности труб покрывают на заводе нефтяным битумом, что предохраняет их от коррозии и уменьшает зарастание (инкрустацию).

Чугунные трубы обладают очень важным достоинством - долговечностью. Известны случаи работы чугунных трубопроводов более 100 лет. Долговечность чугунных труб обусловлена значительной толщиной их стенок.

Недостатками чугунных труб являются большой расход металла (в 1,5 раза больше, чем для стальных труб), хрупкость при динамических нагрузках и ограничение рабочего давления.

Водопроводные трубы из пластика обладают качествами, выводящими строительство и эксплуатацию водопроводных сетей на принципиально новый технологический уровень.

Их преимущества:

Большой рабочий ресурс. При правильном монтаже и эксплуатации срок эксплуатации таких труб превышает 50-60 лет.

Малая теплопроводность. Качество, позволяющее применять их без термоизоляции для устройства отопления и подачи горячей воды.

Неподверженность коррозии. Пластик не вступает в электрохимические реакции с водой.

Небольшой вес. Легкость материала облегчает транспортировку и монтаж. Простота монтажа и удобство в замене. При необходимости участок линии можно легко и быстро заменить.

Гибкость. За счет гибкости пластиковая труба легко укладывается в горизонтально пробуренные выработки. Этот метод более экономичен, чем траншейная укладка.

Эластичность. Пластиковая труба, в отличие от стальной, растягивается и не рвется при замерзании в ней воды.  Низкая стоимость. Этим объясняется массовое использование пластиковых труб на самых разных жилищных, муниципальных и промышленных объектах.

Недостатки.

Токсичность некоторых трубных пластиков. Некоторые виды пластика выделяют в воду небезопасные для здоровья соединения, поэтому использовать их следует исключительно для технических водопроводов или производственных технологических линий.

Пожароопасность. Почти все виды пластиков горят с быстрым распространением огня и выделением ядовитых соединений.

Сделать правильный выбор из многочисленных предложений пластиковых водопроводных труб непросто. Современный рынок предлагает их множество, и все виды труб рекламируются в самых превосходных степенях.

Для того, чтобы правильно выбрать водопроводные трубы из пластика, материал, из которого они изготовлены, должен определяться конкретной областью применения.

Например, если нужны трубы для внутренних водопроводных сетей, то выбор следует делать из металлопластиковых или полипропиленовых труб. Металлопластиковые более качественны, они проще и удобнее в монтаже, но дороже и их рабочий ресурс несколько меньше. Разница некритична и, как правило, для бюджетных объектов останавливаются на трубах из полипропилена.

В наружных сетях водоснабжения преимущественно используют многослойные трубы с наружной гофрированной оболочкой, иногда с дополнительным теплоизолирующим слоем из полиэтилена, в том числе сшитого РЕ-Х, сополимеров полипропилена и поливинилхлорида.

В качестве рабочей трубы многослойной системы или однослойной трубы для систем водоснабжения ГОСТ Р 52134-2003 разрешает применять для:

класса 1 – трубы для водопровода из РР-Н, РР-В, PP-R, РЕ-Х, РВ, PVC-C Тип I, PVC-C Тип II, PE-RTТипI, PE-RTТипII; класса 2 - трубы для водопровода из РР-Н, РР-В, PP-R, РЕ-Х, РВ, PVC-C Тип I, PVC-C Тип II, PE-RTТипI, PE-RTТипII; класса «ХВ» - трубы для водопровода из РЕ и PVC-U. Важно: Некоторые положения ГОСТ Р 52134-2003 морально устарели – так, для класса «ХВ» европейские нормативно-правовые акты разрешают применять трубы для водопровода из РР-Н, РР-В, PP-R и PP-RСT, а также из PVC-М и PVC-О, а в классы горячего водоснабжения уже включены β-рандомсополимер полипропилена PP-RСT, модифицированный PVC-М и структурно ориентированный PVC-О поливинилхлорид.

Улучшение и контроль качества питьевой воды

Среди многих отраслей современной техники, направленных на повышение уровня жизни людей, благоустройства населенных мест и развития промышленности, водоснабжение занимает большое и почетное место.

В России проблема обеспечения населения доброкачественной питьевой водой остается нерешенной, а в ряде регионов приобрела кризисный характер. Из объема подаваемой населению воды 68% занимают поверхностные водоисточники, только 1% которых соответствует качеству, обеспечивающему при существующих технологиях, получение питьевой воды.

По данным Госкомстата России, централизованные системы водоснабжения имеют 1078 городов (99% от общего количества) и 1686 поселков городского типа (83%), около 34 тыс. населенных пунктов (22%). Общая протяженность трубопроводных сетей в России составляет 456000 км.

Существует несколько стандартов на питьевую воду:

- Российский стандарт, определяемый соответствующими нормами и ГОСТами;

- Стандарт ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения);

- Стандарт США и стандарта стран Европейского союза (ЕС).

Российский ГОСТ на питьевую воду действует с 1982 г. Сейчас он дополнен более новым нормативом - Санитарные правила и нормы (СанПиН) 2.1.4.550-96 «Питьевая вода».

Защита водных ресурсов от истощения, загрязнения и их рациональное использование - одна из наиболее актуальных проблем, требующих безотлагательного решения.

Для соблюдения требований СанПиНа особую актуальность приобретает правильная организация производственного контроля качества питьевой воды.

Проведение корректного расширенного химического анализа и, на основании его данных, составление рабочей программы производственного контроля качества воды предполагают формирование соответствующей контрольно-аналитической базы. При этом следует иметь в виду, что перечень показателей, по которым осуществляется систематический производственный контроль, может сильно варьировать в зависимости от качества природной воды водоисточника. В этой связи вопросы химико-аналитического оснащения служб предприятий ВКХ целесообразно решать после выявления целевых контролируемых показателей на основании данных расширенных исследований.

Для повышения рабочего контроля за качеством исходной и очищенной воды в объектовых или цеховых лабораториях необходимо иметь современные приборы для контроля основных показателей - мутности, цветности, рН, остаточного алюминия, концентрации растворов и др., а в центральных лабораториях водоканалов - современное оборудование для глубокого анализа воды по нормируемому СанПиНу органическим загрязнениям, внесенным в рабочую программу.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Автоматизированные системы управления насосными станциями предназначены для автоматического контроля технологических параметров и текущего состояния оборудования, автоматического или ручного дистанционного управления оборудованием насосных станций с целью поддержания требуемых значений давления и расхода в сети водоснабжения.

Объем автоматизации ВНС

- Автоматическое включение станции в работу при восстановлении электроснабжения (не требуется выезд обслуживающего персонала);

- Группа сетевых насосных агрегатов:

  - Технологический запуск/останов в соответствии с технологическим регламентом;

  - Регулирование давление воды к потребителю по расходу согласно графику нагрузки гидравлической сети;

  - Равномерное расходование моторесурса;

  - Параллельная работа двух насосных агрегатов и распределение нагрузки между ними;

  - Автоматический ввод резерва;

- Резервуары чистой воды:

  - Поддержание уровня;

- Другие системы (дренажные системы, вентиляция, электроснабжение и др.).

Диспетчеризация ВНС

- Организация рабочего места оператора-диспетчера на ВНС;

- Передача информации с удаленных насосных станций в центр сбора информации (на центральный диспетчерский пункт - ЦДП) по различным каналам связи (выделенная линия, коммутируемая телефонная линия, радиоканал, сотовая телефонная сеть GSM, сеть Ethernet);

- Организация центров сбора информации (серверное оборудование, рабочие места диспетчерского, производственно-технического и административного персонала);

- обеспечение удаленного мониторинга и управления ВНС;

- автоматизированный учет энергоресурсов.

Автоматизация систем водоочистки

Одним из этапов технологии очистки воды является ее химическая обработка различными реагентами (коагулянтами и флокулянтами).

Цели и задачи

- повышение качества химической обработки воды за счет строгого соблюдения технологического процесса;

- оптимизация расхода реагентов;

- улучшение условий труда персонала в результате выноса пункта управления из вредной окружающей среды.

- Объем автоматизации

- автоматическое приготовление коагулянта (флокулянта) заданной концентрации;

- управление дозированием реагентов;

- контроль технологического процесса и состояния оборудования;

- учет параметров технологического процесса целью последующего анализа.

В перспективе развития предприятия ВКХ планируется развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения.

Информация о работе головных сооружений и насосных станций передается в центральную диспетчерскую на пульт дистанционного управления.

Система диспетчерского управления и сбора данных (Телекомплекс).

SCADA система iFIX версия 3.5 с количеством контролируемых параметров (тэгов) на каждом объекте - 40.

В процессе работы система постоянно контролирует следующие технологические параметры: уровень воды в приемном резервуаре и дренажном приямке (дискретный вход); на ПНС по 4 датчика давления водоводах (4 аналоговых входа, 4-20 мА); контролировать параметры ТПЧ - ток, частота, режим работы; состояние насосных агрегатов; потребляемый двигателями насосных агрегатов ток при питании от сети 0,4 кВ, (4 аналоговых входа, с преобразователя 5А/4-20 мА); состояние электрических вводов (2 дискретных входа); охранно-пожарная сигнализация. Предусмотрено управление насосными агрегатами, и частотными преобразователями. Контроллер (TWIDO) модульного типа с Ethernet интерфейсом. Канал связи: GPRS или радиоканал.

Информация о наличии установленных приборов учета воды по

Филиалу «Зерноградский» ГУП РО «УРСВ»

На насосной станции 1-го подъема Зерноградского производственного отделения установлено 2 прибора учета марки  ВЗЛЕТ МР

| Название | ВЗЛЕТ МР |
| --- | --- |
| Заводской номер | 1700018 |
| Год выпуска | 2017 |
| Дата установки | 2018 |

| Название | ВЗЛЕТ МР |
| --- | --- |
| Заводской номер | 1700030 |
| Год выпуска | 2017 |
| Дата установки | 2018 |

Приборы учета насосной станции 1-го подъема установлены в водопроводном колодце на стальных трубах Д 530 мм. Расходомеры левой и правой нитки в данный момент находятся в нерабочем состоянии.

На насосной станции 2-го подъема Зерноградского производственного отделения установлены 3 прибор учета марки ULTRASONIK US 800

2 прибора установлены на входе в НС-2 на стальных трубах Д 630 мм.

| Название | ULTRASONIK US 800 |
| --- | --- |
| Заводской номер | 2915 |
| Год выпуска | 2011 |
| Дата установки | 24.10.2019 |

| Название | ULTRASONIK US 800 |
| --- | --- |
| Заводской номер | 2734 |
| Год выпуска | 2008 |
| Дата установки | 24.10.2019 |

Оба прибора учета находятся в нерабочем состоянии.

3-й прибор установлен на Зерноградской нитке на стальной трубе Д 720 мм. в водопроводном колодце в 10 п/м от НС-2. Прибор учета находится в рабочем состоянии.

| Название | ULTRASONIK US 800 |
| --- | --- |
| Заводской номер | 4648 |
| Год выпуска | 2010 |
| Дата установки | 14.10.2019 |

На насосной станции 3-го подъема приборы учета отсутствуют

На насосной станции 4-го подъема Зерноградского производственного отделения установлены два прибора марки ULTRASONIK и два счетчика холодной воды ВСХН-250:

1 Датчик прибора установлен на трубе Д 630 мм. прихода воды от насосной станции №3 в резервуары насосной станции №4

| Название | ULTRASONIKUS800 |
| --- | --- |
| Заводской номер | 5203 |
| Год выпуска | 2010 |
| Дата установки |  |

2 Датчика прибора установлены на левой и правой трубе Д426 мм. осуществляющей подачу воды в сети г. Зерноград. Приборы установлены в 2011 г., требуют поверки.

| Название | ULTRASONIKUS800 |
| --- | --- |
| Заводской номер | 2910 |
| Год выпуска | 2011 |
| Дата установки |  |

В насосной станции №4 установлены два водомера ВСХН-250 мм. В данный момент учет поданной воды в г. Зерноград определяется согласно нижеуказанных водомеров.

| 1 |  |
| --- | --- |
| Название | ВСХН-250 |
| Заводской номер | 12588837 |
| Год выпуска | 2013 |
| Дата установки | 15.05.2013 |
| 2 |  |
| Название | ВСХН-250 |
| Заводской номер | 12588838 |
| Год выпуска | 2013 |
| Дата установки | 15.05.2013 |

Данные водомеры осуществляют контроль количества воды, подающей насосными агрегатами до врезки внутриплощадочного трубопровода.

Приборы учета, установленные на сетях водопровода города

| Новый городок, ул. Шукшина, 1 | СТВУ Д-100 мм. | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| Старый городок, ул. Шукшина | ВМХ Д-80 мм. | 1 шт. |
| П. Дубки (лесополоса) | ВСКМ Д-100 мм. | 1 шт. |
| Напротив ул. Садовая, 19 | ВСКМ Д-100 мм. | 1 шт. |
| Ул. Садовая/пер. Орбитальный | ВСКМ Д-100 мм. | 1 шт. |
| Ул. Чехова/Самохвалова | ВКС Д-100 мм. | 1 шт. |
| Ул. Чехова/Гагарина, на ул. Комарова | ВКС Д-100 мм. | 1шт. |

Раздел 5.

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Охрана водных ресурсов включает следующие экологические аспекты:

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах,

- рациональное использование водных ресурсов,

- предотвращение загрязнения водоёмов,

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зонах водоёмов,

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Защита поверхностных и подземных вод от загрязнения связана, прежде всего, с установлением и соблюдением режимов охраны водных систем в соответствии с федеральным законодательством. Для всех водоёмов и источников питьевого водоснабжения должны быть разработаны и поставлены на кадастровый учёт водоохранные зоны, зоны санитарной охраны, проекты прибрежных защитных полос. Кроме того, информация об ограничениях, действующих в границах названных зон, а также информация о границах самих зон должна быть публичной, фиксироваться в документах, регламентирующих строительную деятельность на территории, а также на местности.

Органами местного самоуправления должно обеспечиваться соблюдение режимов зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаемых с целью охраны водных объектов, при формировании земельных участков, выдаче разрешений на строительство, подготовки проектов правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания. Также необходимо доводить до сведения правоохранительных органов о случаях нарушения природоохранного законодательства всеми хозяйствующими субъектами на территории муниципального образования.

Решение проблемы неудовлетворительного качества хозяйственно-питьевых вод и загрязнения поверхностных водных объектов связано с развитием жилищно-коммунального сектора на территории района – реконструкцией и строительством водопроводных и канализационных систем, строительством очистных сооружений канализации, прекращением загрязняющих сбросов в водные объекты.

В части охраны подземных и поверхностных вод на территории поселения необходимо выполнение также следующих мероприятий:

- Обеспечение информирования населения об ограничениях, связанных с режимом охраны водоёмов и подземных вод на территории муниципального образования (весь период);

- Информирование органов охраны порядка о фактах нарушения природоохранного законодательства субъектами, ведущими хозяйственную деятельность на территории городского поселения (весь период);

- Обеспечение выполнения мероприятий, связанных с охраной водных систем, при подготовке проектов планировки и межевания, размещении объектов капитального строительства (весь период);

- Приведение хозяйственного использования территорий водоохранных зон в соответствие с действующим законодательством (первая очередь);

- Обеспечение выноса из границ прибрежных защитных полос водоёмов потенциальных источников загрязнения (первая очередь);

- Обеспечение выноса из границ II пояса зоны санитарной охраны всех потенциальных источников загрязнения (первая очередь);

- Регулирование застройки населенного пункта с условием максимально возможного сохранения естественных путей поверхностного стока с их территории (весь период);

- Устранение утечек из водопроводно-канализационных сетей (первая очередь).

- Подготовка обоснований с точки зрения охраны подземных вод и оценки влияния объекта на подземные воды и геологическую среду при выборе площадок для размещения объектов - потенциальных загрязнителей (весь период).

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения.

Градостроительные методы охраны вод хозяйственно-питьевого назначения включают организацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка её проекта, в который включается:

- определение границ зоны и составляющих её поясов;

- план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

- правила и режим хозяйственного использования территорий 3-х поясов.

Основной целью создания и обеспечения режима в СЗО является санитарная охрана от загрязнений источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», территория ЗСО подразделяется на три пояса. Первый пояс (строгого режима) предназначен для защиты места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. На территории первого пояса расположен водозабор, площадки всех водопроводных сооружений и водопроводящий канал. Второй и третий пояса (пояса ограничений) ЗСО — это территории, предназначенные для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Границы поясов ЗСО установлены СанПиНом.

На территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения запрещается:

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- сброс сточных вод без необходимой очистки, а также купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды;

- все работы, в том числе добыча песка, гравия, дноуглубительные в пределах акватории СЗО без согласования с центром санитарно-эпидемиологического надзора.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения должны быть обозначены в натуре специальными знаками, население должно быть проинформировано про установление зон санитарной охраны источников водоснабжения и об ограничениях, которые вводятся на территории данных зон. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (статья 39, п.1). За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность (статья 55, п.1).

Мероприятия в части развития и установления зон с особыми условиями использования территорий по условиям охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия:

- Обеспечение административными мерами подготовки проектов санитарно-защитных зон собственниками промышленных и сельскохозяйственных предприятий (весь период);

- Обеспечение соблюдения санитарных разрывов от магистральных линейных объектов инженерных коммуникаций при подготовке документации по планировке территорий (весь период);

- Обеспечение соблюдения режимов водоохранных зон и прибрежных защитных полос при подготовке документации по планировке территорий (весь период);

- Обеспечение соблюдения режимов водоохранных зон и прибрежных защитных полос при выделении земельных участков и разрешений на строительство (весь период);

- Подготовка проектов прибрежных защитных полос для водоёмов на территории поселения (первая очередь);

- Разработка проекта организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (расчетный срок);

- Оборудование зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (расчетный срок).

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки при проведении реконструкции системы водоочистки ОСВ необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод скорых фильтров.

Реконструкция водоочистной станции подразумевает переход на эффективную двухступенчатую схему водоочистки. Такая схема очистки позволяет повторно использовать все промывные воды в технологическом процессе водоподготовки. Проектом предусмотрено повторное использование промывных вод фильтров ОСВ путем подачи их на сооружения повторного использования.

Данная технология позволяет повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения источников вод, приняты:

- проведение гидрологических изысканий;

- на существующем водозаборе необходима организация службы мониторинга по ведению гидрологического контроля, контроля режима эксплуатации и контроля качества воды, подаваемой потребителю;

- установка водоизмерительной аппаратуры для контроля над количеством отбираемой воды;

- проведение ежегодного профилактического ремонта основного водозаборного оборудования;

- организация и поддержание зоны строгого режима – I пояса;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения.

Раздел 6.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определяется посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия. Финансовые потребности определяются на основе:

- укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, показателей стоимости строительства и модернизации;

- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и др.).

Источником финансирования могут являться:

- плата концессионера;

- плата за подключение (технологическое присоединение), полученная от применения установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;

- другие источники.

Ожидаемые результаты от реализации программы в соответствии с плановыми показателями:

- снижение степени износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения;

- сокращение аварийности в централизованной системе холодного водоснабжения;

- сокращение аварийности в централизованной системе водоотведения;

- сокращение объема потерь воды в центральной системе холодного водоснабжения;

- увеличение объемов реализации услуг по холодному водоснабжению и водоотведению;

- улучшение качества питьевой воды и доведение ее до уровня, соответствующего государственному стандарту (СанПиН 2.1.4.1074-01);

- экономия электрической энергии;

- поддержание качества питьевой воды по химическому составу и микробиологическим признакам на уровне, соответствующему государственному стандарту.

| № | Наименование мероприятия | Наличие ПСД | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка дна водозабора | нет | 2750 |
| 2 | Замена водозаборных гребенки и трубопровода до насосной станции №1 Ф 600 | нет | 383,17 |
| 3 | Реконструкция насосной станции 1 подъема, с заменой насосного агрегата и запорно - регулирующей арматуры | нет | 2500 |
| 4 | Установка и диспетчеризация приборов учета на насосной станции №1 | нет | 250 |
| 5 | Реконструкция хлораторной станции (перевод с жидкого хлорирования на гипохлорирование) на насосной станции №2 | нет | 11500 |
| 6 | Установка и диспетчеризация приборов учета НС-2 и ОСВ | нет | 350 |
| 7 | Замена приборов учета расхода электроэнергии НС-1 и НС-2 | нет | 570 |
| 8 | Реконструкция с частичной заменой ВЛ 35кВ(между НС-2 и НС-3) | нет | 5600 |
| 9 | Реконструкция системы отопления (площадки НС-2 и ОСВ) | нет | 2600 |
| 10 | Реконструкция (новое строительство) здания насосной станции №3 | нет | 4200 |
| 11 | Замена напорного и всасывающего трубопроводов ст. Д800мм на насосной станции №3 | нет | 440 |
| 12 | Замена чугунных задвижек Д800мм с электрическим приводом Р-10атм н насосной станции №3 | нет | 1350 |
| 13 | Замена чугунных задвижек Д600мм с электрическим приводом Р-10атм на насосной станции №3 | нет | 1190 |
| 14 | Установка и диспетчеризация приборов учета на насосной станции №3 | нет | 250 |
| 15 | Реконструкция хлораторной станции (перевод с жидкого хлорирования на гипохлорирование) на насосной станции №4 | нет | 4200 |
| 16 | Установка и диспетчеризация приборов учета на насосной станции №4 | нет | 250 |
| 17 | Реконструкция камеры хлопья образования на насосной станции №2 | нет | 1250 |
| 18 | Замена насосного агрегата с электродвигателем 200/1450 на насосной станции №3 | нет | 390 |
| 19 | Замена насосного агрегата с электродвигателем 200/1500 на насосной станции №3 | нет | 280 |
| 20 | Замена трансформатора на насосной станции №3 | нет | 470 |
| 21 | Замена распределительных устройств 0,4 кВ на насосной станции №3 | нет | 320 |
| 22 | Замена приборов учета расхода электроэнергии НС-3 | нет | 180 |
| 23 | Реконструкция двух сборных железобетонных резервуаров на насосной станции №4 | нет | 2800 |
| 24 | Замена приборов учета расхода электроэнергии НС-4 | нет | 80 |
| 25 | Замена насосных агрегатов в иловой и дренажных насосных станциях на ОСК | нет | 200 |
| 26 | Приобритение и установка трансформатора на насосную станцию №1 | нет | 370 |
| 27 | Реконструкция распред устройства на насосной станции №1 | нет | 800 |
| 28 | Реконструкция фильтров на насосной станции №2 | нет | 1400 |
| 29 | Замена насосов в КНС на насосной станции №4 | нет | 160 |
| 30 | Замена распред устройств 0,4 кВ на насосной станции №4 | нет | 640 |

Выполнение мероприятий позволит:

- обеспечить развитие жилищного строительства в Юго-западном районе, п. Тимирязева-2 и верхней части Северо-восточном районе, а также увеличение подачи воды населению города до 4.2 тыс. куб. м/сутки;

- обеспечить гарантированное водоснабжение населения, резервирование водоводов и оборудования в связи с износом городского водовода и разводящих сетей до 76%;

- добиться экономии электроэнергии на 15%;

- выполнение мероприятий по ликвидации аварийной ситуации, возникшей в г. Зернограде от подтопления позволит выполнять застройку существующих свободных площадей на территории города под многоквартирные жилые дома и частный сектор, снимет социальную напряжённость населения в связи с участившимися случаями нарушения несущих конструкций зданий в многоквартирном жилищном фонде. Выполнение мероприятий по ликвидации аварийной ситуации, возникшей в г. Зернограде от подтопления позволит качественно провести работы по усилению эксплуатационных параметров в многоквартирных домах, которые под воздействием высокого уровня грунтовых вод имеют нарушения несущих конструкций здания;

- обеспечить развитие жилищного строительства в городе и в сельских населённых пунктах городского поселения;

- достичь показатели критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги:

Сводный перечень работ, необходимый к выполнению (поселки).

| № | Мероприятия | Ду, мм | L, м.п. | Стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт подающей водопроводной сети Ду150мм, протяженностью 270м.п. п. Прудовой. | 150 | 270 | 165,672 |
| 2 | Капитальный ремонт разводящей водопроводной сети Ду150мм, протяженностью 611,6м.п. в п. Экспериментальный. | 150 | 612 | 375,28 |
| 3 | Капитальный ремонт разводящей водопроводной сети Ду100мм, протяженностью 1000м.п. в х. Ракитный | 100 | 1000 | 325,728 |

Модернизация оборудования водоснабжения.

| № | Мероприятия | Стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт артезианской скважины №57896 с заменой насосного агрегата ЭЦВ6-10-140, станции управления СУЗ-40, водозаборной колонны по адресу: Ростовская обл., Зерноградский район, п. Прудовой. | 184,86 |
| 2 | Капитальный ремонт артезианской скважины БП25 с заменой насосного агрегата ЭЦВ6-16-140 по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, х. Ракитный, в 0,005 км на юго-восток от южной его окраины. | 76,98 |

Водопонижение

На территории города Зернограда, начиная с 70-х годов, наблюдается постоянный подъем грунтовых вод и подтопление территории. Причинами подтопления являются интенсивные утечки водонесущих коммуникаций, заиление и кальматация балок, нарушение поверхностного стока, интенсивный полив огородов, а также грунтовый поток, идущий от восточной границы города.

В результате подтопления существенно изменился режим грунтовых вод, физико-механические свойства грунтов, в результате чего наблюдается деформация зданий и их разрушение. В 1999 году произошло обрушение 4-х этажного 32-х квартирного жилого дома. Погибли 11 человек

Для устранения возникшей аварийной ситуации необходимо выполнить мероприятия по водопонижению с помощью закрытого горизонтального дренажа.

В г. Зернограде проводятся работы за счет средств федерального бюджета по Федеральной адресной инвестиционной программе и бюджета Ростовской области по строительству объекта «Первоочередные мероприятия по ликвидации аварийной ситуации в г. Зернограде от подтопления».

Острота проблемы подтопления грунтовыми водами на сегодняшний день не снижается. В Администрацию Зерноградского городского поселения поступает большое количество жалоб от жителей многоквартирных и индивидуальных жилых домов на трещинообразование несущих конструкций зданий.

Оценка объемов капитальных вложений из внебюджетных источников

| Наименование поселения, | Описание задач | Срок выполнения | Объем вложений тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ростовская область, Зерноградское городское поселение | Реконструкция водопроводных сетей с целью снижения доли потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть, снижения расхода электрической энергии, потребляемой в процессе транспортировки питьевой воды, увеличение надежности и бесперебойности работы системы холодного водоснабжения | 2021 2029 | 14200 | Снижение доли потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть; Снижение расхода электрической энергии, потребляемой в процессе транспортировки питьевой воды; Увеличение надежности и бесперебойности работы системы холодного водоснабжения |
| Ростовская область, Зерноградское городское поселение | Реконструкция водопроводных насосных станций с целью снижения доли потерь воды, снижения расхода электрической энергии | 2021 2028 | 8800 | Снижение доли потерь воды; Снижение расхода электрической энергии; Увеличение надежности и бесперебойности работы системы холодного водоснабжения |
| Ростовская область, Зерноградское городское поселение | Установка автоматической системы управления технологическим процессом системы водоснабжения г. Зерноград | 2021 2027 | 4400 | Снижение расхода электрической энергии, потребляемой в процессе транспортировки питьевой воды; Увеличение надежности и бесперебойности работы системы холодного водоснабжения |

| № | Наименование мероприятия | Технические характеристики до реализации мероприятия | Технические характеристики после реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2024 | 2028 | 2031 |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей г. Зерноград | высокий уровень потерь воды при транспортировке и высокий расход электроэнергии, | снижение потерь, улучшение надежности водоснабжения, снижение расхода эл/энергии |
| 2 | Реконструкция водопроводных насосных станций | высокий уровень потерь воды при транспортировке и высокий расход электроэнергии, | снижение потерь, улучшение надежности водоснабжения, снижение расхода эл/энергии |
| 3 | Установка автоматической системы управления технологическим процессом системы водоснабжения г. Зерноград | высокий расход электроэнергии | снижение расхода электрической энергии, потребляемой в процессе транспортировки питьевой воды; Увеличение надежности и бесперебойности работы системы холодного водоснабжения |

Раздел 7.

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Целевые показатели развития систем водоснабжения г. Зернограда

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2031 год |
| 1. | Показатели качества воды |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./ км | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,28 | 0,25 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 47,37 | 46,25 | 39,24 | 36,15 | 27,25 |

Плановые значения показателей деятельности в целом для всех централизованных систем водоснабжения

| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | Не более | % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | Не более | % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Не более | ед. / км | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  | 1,76 | 1,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | Не более | кВт. ч. / м3 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|  |  |  |  | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды | Не более | кВт. ч. / м3 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  | 0,87 | 0,87 | 0,84 | 0,83 | 0,80 | 0,79 |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|  |  |  |  | 0,75 | 0,73 | 0,72 | 0,71 | 0,70 | 0,69 |

Показатели энергоэффективности.

Оценка энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения определяется исходя из расхода электрической энергии на холодное водоснабжение на расчетную единицу измерения.

Показатель энергоэффективности – удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть.

Предельные значения долгосрочных параметров в целом для всех централизованных систем водоснабжения

| Потери воды, в процентах от поданной в сеть воды | Не менее | % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18,3% | 17,3% | 17,1% | 17,1% | 16,9% | 16,9% | 16,9% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% |
|  |  |  | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12,8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Не более | % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 19,2% | 18,4% | 18,4% | 18,4% | 18,4% | 18,4% | 18,4% | 18,4% | 18,4% | 18,4% | 18,4% |
|  |  |  | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18,4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное потребление электроэнергии на единицу объема воды, отпущенной в сеть (водоснабжение) | Не менее | квт.ч/м3 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 0,96 | 0,90 | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
|  |  |  | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Не более | квт.ч/м3 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 1,01 | 0,95 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
|  |  |  | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава II.

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Основные технические характеристики тепло источников, сетей.

Централизованным поставщиком тепловой энергии на территории Зерноградского городского поселения является ОАО «Зерноградские тепловые сети», основанное 23.12.2005 г.

На территории  поселения размещены 10 котельных, обслуживаемых данным предприятием. Котельные вырабатывают и транспортируют тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения населения, объектов соцкультбыта, бюджетной сферы и прочим потребителям.

Основное топливо - газ, резервное топливо не предусмотрено. Теплоноситель - горячая вода. Котельные № 2,3,5,7,9 работают круглогодично, остальные котельные сезонные. Котельные работают по температурному графику 95-700С. Температура теплоносителя в летний период 65-500С. Продолжительность отопительного периода 171 сутки. Расчетная температура наружного воздуха минус 220С.

Балансы мощности и ресурса

Суммарная установленная мощность котлов – 44,722 Гкал/час. Располагаемая тепловая мощность по данным режимных карт – 42,42 Гкал/час.

Расчетные присоединенные нагрузки составляют всего – 23,599 Гкал/час.

Техническая характеристика источников тепловой энергии и тепловых сетей городского поселения приведены в таблице:

| № п/п | Наименование и адрес котельной | Тип и количество котлов | Протяженность тепловых сетей, тр. км. | Полезный отпуск ТЭ, Гкал | Тепловые потери при передаче ТЭ, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная №1, г. Зерноград, ул. Чкалова 17д | КСВ-1,86Г-6 шт; НР-18-1шт. | 6,381 | 11325,92 | 1347,78 |
| 2. | Котельная №2, г. Зерноград, ул. Краснопольского 4д | КСВа - 4 шт.; НР-18 - 1 шт. | 3,008 | 9712,31 | 1155,76 |
| 3. | Котельная №3, г. Зерноград, ул. Специалистов 57 корп. 2 | Ростов 2Г - 2 шт.; НР18 1 шт. | 1,184 | 6017,01 | 716,02 |
| 4. | Котельная №4, г. Зерноград, ул. Ленина 42 | PROTERM-500- 3 шт. | 0,090 | 781,21 | 92,96 |
| 5. | Котельная №5, г. Зерноград, ул. Социалистическая 33д | RIELLO RTQ 1500- 3 шт. RIELLO 3600BTS | 2,756 | 5312,07 | 632,14 |
| 6. | Котельная №6, г. Зерноград, ул. Мира 6 | НР-18 – 4 шт. | 0,538 | 1044,39 | 124,28 |
| 7. | Котельная №7, г. Зерноград, ул. Новая 3а | Братск – 1Г – 3 шт. НР 18 - 3 шт. | 1,941 | 6074,89 | 722,91 |
| 8. | Котельная №8, г. Зерноград, ул. Белинского 3д | Хопер100А – 2 шт. | 0,125 | 255,96 | 30,46 |
| 9. | Котельная №9, г. Зерноград, пер. Больничный 31д | ДКВР - 4/13 – 3 шт. | 1,496 | 2592,14 | 308,46 |
| 10. | Кот №23, п. Комсомольский, ул. Тургенева 3д | НР-18-2 шт. | 0,716 | 445,64 | 53,03 |

Зоны действия источников ресурсов.

Все источники теплоснабжения обеспечивают тепловой энергией многоквартирные дома в центральной части города и объекты социальной сферы, расположенные в центре города и в периферийных районах.

Горячее водоснабжение осуществляется круглогодично от котельных № 2, № 3, № 5, № 7, № 9.

Тепловая энергия в виде горячей воды поставляется на объекты здравоохранения, образования, науки и в жилые многоквартирные дома. Подача горячей воды осуществляется по системе ГВС круглогодично.

Тепловая энергия для отопления подается потребителям пос. Комсомольский сезонно (население и объекты социальной сферы).

В основном котельные города полностью покрывают зону существующей застройки города качественным снабжением горячей водой и имеют запас располагаемой мощности.

При строительстве объектов и МКЖД в зоне перспективной застройки снабжение их горячей водой будет предусмотрено от автономных энергоэффективных источников.

Надежность работы системы

Система теплоснабжения предназначена для надежного и качественного обеспечения населения, объектов соцкультбыта и прочих потребителей тепловой энергией для нужд отопления и горячего водоснабжения. Надежность работы системы обеспечивается своевременным проведением ремонтных работ, проведением профилактических работ в период эксплуатации котельных и тепловых сетей, ремонтом газового  электрического оборудования, своевременной проверкой КиП и А, наладкой систем автоматизации котлов. На протяжении последних пяти лет система теплоснабжения и ГВС предприятия работает надежно, аварии на тепловых сетях и котельном оборудовании отсутствуют.

Воздействие на окружающую среду.

Основное назначение предприятия, это эксплуатация котельных, которые вырабатывают и транспортируют тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения населения, объектов соцкультбыта и прочих потребителей города.

На ближайший период ввод в строй новых производств, связанных с увеличением источников выбросов загрязняющих веществ и их мощности не намечается.

Источником загрязнения атмосферы являются следующие технологические процессы:

-сжигание природного газа в котельных;

-место ручной электродуговой сварки;

-стоянка автотранспорта.

Залповые выбросы в технологических процессах - отсутствуют.

Фоновые концентрации вредных примесей в мг/м3  в атмосферном воздухе в районе размещения предприятия составляют:

- взвешенные вещества – 0,22;

- серы оксид – 0,025;

- азота диоксид – 0,07;

- Азота оксид – 0,03;

- углерода оксид – 2,5.

Котельные предприятия согласно СаНПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Общие положения п. 2.1.) не являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, т. к. уровни создаваемого загрязнения в районе жилой застройки не превышают ПДК по выбрасываемым загрязняющим веществам с учетом фона.

Тарифы на тепловую энергию и горячую воду устанавливаются Региональной службой по тарифам Ростовской области на срок не менее 1 года.

В структуре тариф на производство и передачу тепловой энергии составляют:

- Топливо - 40 %;

- Вода – 1,6 %;

- Затраты на покупную энергию – 9,2 %;

- Оплата труда производственных рабочих – 11,6 %;

- Расходы на содержание оборудования – 16 %.

ГЛАВА III

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

муниципального образования «Зерноградское городское поселение»

Раздел 1.

Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа

В настоящее время централизованная система канализации в муниципальном образовании представлена существующим коллектором, проложенным в центральных частях города Зерноград. Существующие канализационные сети несовременны и изношены. Поэтому для дальнейшей эффективной эксплуатации необходима поэтапная реконструкция существующих канализационных сетей, физический износ которых превышает нормативный, с применением полиэтиленовых труб (ПНД). По обобщенным расчетам потребуется заменить порядка 12,0 км канализационных сетей, с соблюдением необходимых уклонов и расчетных диаметров.

В систему водоотведения г. Зерноград входят очистные сооружения канализации, расположенные Ростовская область, г. Зерноград, в 3,0 км на северо-запад от западной его окраины, 5 насосных станций перекачки сточных вод 41,089 км канализационных сетей.

Сточная вода от жилых домов и предприятий города поступает по самотёчным канализационным сетям на насосные станции, далее насосные станции по напорным коллекторам перекачивают стоки на очистные сооружения канализации, где происходит механическая и биологическая очистка воды.

Сброс сточных вод после очистных сооружений с последующей доочисткой на биопрудах в количестве 2 шт., объемом 300 тыс. м. куб. каждый, через стальную трубу со скоростью истечения 0,2 м/с, осуществляется в водоток балки Малый Хомутец, длиной 15 км, и далее по балке в р. Кагальник на 100 км от устья. Выпуск сточных вод, сосредоточенный наводный. Проектная мощность ОСК – 3,2 тыс. м.куб./сут.

Описание структуры системы сбора,

очистки и отведения сточных вод

Функциональная структура комплекса объектов.

В настоящее время территория муниципального образования охвачена на 49% централизованной системой водоотведения. На предприятии отсутствует гостированный прибор учета сточных вод. Очистные сооружения централизованной системы водоотведения были введены в эксплуатацию в 1973 году.

Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды г. Зернограда поступают на площадку очистных сооружений механической очистки по коллектору Д=500 мм и далее направляются на стационарные решетки, где происходит очистка сточных вод от крупных механических примесей. Затем сточные воды поступают в песколовки с круговым движением воды, где происходит осаждение крупнодисперсных механических примесей (песок гидравлической крупностью более 13,2 мм). Задержанный в песколовках песок с помощью гидроэлеваторов отводится на песковые площадки. Для обезвоживания осадка на ОСК предусмотрены иловые и песковые площадки, представляющие собой распланированные участки земли.

Сточные воды после песколовок направляются на первичные двухъярусные отстойники, где задерживаются минеральные и часть органических загрязнений. Во вторичных отстойниках продолжается процесс механической очистки сточных вод - осаждение взвешенных веществ.

Сброженный в двухъярусных отстойниках осадок при помощи системы удаления осадка под гидростатическим давлением отводится в приемный резервуар иловой насосной станции и насосными агрегатами перекачивается на иловые площадки. Осадок из вторичных отстойников так же отводится при помощи системы удаления осадка под гидростатическим давлением и перекачивается на иловые площадки

Обеззараживание осветленных сточных вод осуществляется препаратом «Дефлок», который подается из здания хлораторной. Раствор реагента вводится в лоток сточной воды перед вторичными отстойниками, где и происходит контакт дефлока и сточной воды.

Сброс очищенных сточных вод осуществляется по трубе Ду=500 мм через отводной канал в Био пруды и далее в балку Малый Хомутец.

В настоящие время на предприятии нет тоннельных коллекторов.

Разводящие сети системы водоотведения выполнены из керамических, асбоцементных труб протяженностью:

Д500мм 								- 41,04 км;

Д400мм								- 5,7 км;

Д300мм								- 0,8 км;

Д200мм								- 3,9 км;

Д150мм								- 5,4 км;

Д100мм								-15,2км;

Из них напорные протяженностью 2,21км, а самотечные протяженностью 69,83км.

Сооружения очистки сточных вод г. Зерноград построены и введены в эксплуатацию начиная с 1972г. Технологическая схема полностью морально устарела, сооружения физически изношены. В связи с длительной эксплуатацией ОСК очистка сточных вод не соответствует нормативным требованиям что приводит к плате за сверхлимитный сброс. Для улучшения качества очистки сточных вод необходима полная реконструкция ОСК.

В комплекс очистных сооружений канализации входят:

- – здания решеток – 1 шт;

- – песколовки с круговым движением воды – 4 шт;

- – двухъярусные отстойники – 6шт;

- – вторичные отстойники – 2 шт;

- – насосная станция дренажных вод – 1 шт;

- – иловая насосная станция – 1 шт;

- – песковые площадки – 3 карты;

- – иловые площадки – 3 карты;

- – хлораторная – 1 шт;

- – биологические пруды (пруды-накопители) – 2 шт;

- – административный корпус;

- – электроподстанции.

Для дополнительной биологической очистки сточных вод были построены биологические пруды (пруды-накопители) объемом 890,0 тыс. м.куб.

## Канализационные насосные станции

### КНС ул. Цветочная

### Общая информация

| Название объекта | КНС |
| --- | --- |
| Адрес объекта | г. Зерноград ул. Цветочная здание насосной станции |
| Технологический процесс | Транспортировка сточных вод |
| Год ввода в эксплуатацию | 1998 |

Насосные агрегаты

| КНС Цветочная | Тип насоса | Подача, м³/час | Напор | Оценка технического состояния | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | СД160/45 | 160 | 4380 | Гр."Б" | 70 |

### КНС г. Зерноград, ул. Научный городок

### Общая информация

| Название объекта | КНС |
| --- | --- |
| Адрес объекта | г. Зерноград, ул. Научный городок |
| Технологический процесс | Транспортировка сточных вод |
| Год ввода в эксплуатацию | н/д |

Насосные агрегаты

| КНС Н/г | Тип насоса | Подача, м³/час | Часы работы | Оценка технического состояния | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | СД160/45 | 160 | 4380 | Гр."Б" | 70 |
| №2 | СД160/45 | 160 | 3260 | Гр."Б" | 70 |

### КНС г. Зерноград, ул. Мира 4

### Общая информация

| Название объекта | КНС |
| --- | --- |
| Адрес объекта | г. Зерноград, ул. Мира 4. |
| Технологический процесс | Транспортировка сточных вод |
| Год ввода в эксплуатацию | 1958 |

Насосные агрегаты

| КНС Мира | Тип насоса | Подача, м³/час | напор | Оценка технического состояния | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | СМ 100-65-25-4 | 100 | 65 | Гр."Б | 50% |
| №2 | СМ 80-50-200/4 | 80 | 50 | Гр."Б | 60% |

### КНС г. Зерноград, ул. Зерноградская, 3А

- Общая информация

| Название объекта | КНС |
| --- | --- |
| Адрес объекта | г. Зерноград, ул. Зерноградская 3А |
| Технологический процесс | Транспортировка сточных вод |
| Год ввода в эксплуатацию | н/д |

Насосные агрегаты

| КНС Зерноградская | Тип насоса | Подача, м³/час | Напор | Оценка технического состояния | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | СМ 150-125 | 100 | 30 | Гр."Б | 80% |
| №2 | СМ-65 | 80 | 20 | Гр."Б | 60% |

### КНС г. Зерноград, ул. Шукшина 91Д

### Общая информация

| Название объекта | КНС |
| --- | --- |
| Адрес объекта | г. Зерноград ул. Шукшина 91Д |
| Технологический процесс | Транспортировка сточных вод |
| Год ввода в эксплуатацию | 1972 |

Насосные агрегаты

| КНС Шукшина | Тип насоса | Подача, м³/час | Часы работы | Оценка технического состояния | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | СД160/45 | 160 | 4380 | Гр."Б" | 70 |
| №2 | СД160/45 | 160 | 3260 | Гр."Б" | 70 |

### КНС Зерноградский район, пос. Дубки

### Общая информация

| Название объекта | КНС |
| --- | --- |
| Адрес объекта | Зерноградский район, пос. Дубки |
| Технологический процесс | Транспортировка сточных вод |
| Год ввода в эксплуатацию | н/д |

Насосные агрегаты

| КНС Дубки | Тип насоса | Подача, м³/час | Часы работы | Оценка технического состояния | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | СД160/45 | 160 | 4380 | Гр."Б" | 80% |

## Очистные сооружения канализации г. Зерноград

## Общая информация

| Название объекта | Очистные сооружения канализации |
| --- | --- |
| Адрес объекта | г. Зерноград, в 3,0 км на северо-запад от западной его окраины |
| Технологический процесс | Очистка сточных вод |
| Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
| Производительность в м.куб./сутки | проектная | 3200 |
|  | фактическая | 3150 |

Состав сооружений

- здание решеток – 1 шт;

- - песколовки с круговым движением воды – 4 шт;

- - двухъярусные отстойники – 6шт;

- - вторичные отстойники – 2 шт;

- - насосная станция очищенных вод – 1 шт;

- - насосная станция дренажных вод – 1 шт;

- - иловая насосная станция – 1 шт;

- - песковые площадки – 3 карты;

- - иловые площадки – 3 карты;

- хлораторная – 1 шт;

- Биологические пруды (пруды накопители)

Описание результатов технического обследования

централизованной системы водоотведения

Характеристики задний, сооружений и оборудования станций подъема представлены в таблице

| Наименование | Состояние зданий и сооружений | Насосное оборудование. | Обвязка и другое оборудование. | трубопроводы. | Примечания. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станция 1-го подъема. | Насосная станция «В-Г» Русловой водозабор «В» | «В-Г» | Обвязка насосов «Г» Система промывки водозабора «Д» | 12,1 км «Г» | Построена в 1980 году. Ввод в эксплуатацию -1985 г. проектная производительность 50 тыс м3 в сутки. Отсутствует резервный насос способный работать с ПЧТ. |
| Очистные сооружения станции второго подъема. | «В-Г» Башня промывки «Г» |  | «В-Г» |  | Ввод в эксплуатацию -1985 г. Проектная производительность 50 тыс. м3 в стуки. Отсутствует резервный смеситель. Перегородки в камере хлопьеобразования отсутствуют. |
| Насосная станция второго подъема. | «В» | «Б-В» | Обвязка насосов «Г» Напорные трубопроводы «Г-Д» | 11,96 км «Г» | Ввод в эксплуатацию 1985 год. Напорные коллектора внутри станции в аварийном состоянии преходящем в неработоспособное. |
| Насосная станция третьего подъема. | «Г» | «В-Г» | «Г-Д» | 11,96 км «Г» | Ввод в эксплуатацию 1989 г. Здание «раскрывается» и стянуто проволокой. Арматура неработоспособная. Нет достаточного резерва мощности |

Выявленные дефекты и нарушения в работе сооружений и оборудования

- Песколовки разрушены не эксплуатируются.

- Первичные отстойники в аварийном состоянии, эксплуатируются 3шт (3шт разрушены не эксплуатируются).

- Вторичные отстойники в аварийном состоянии.

- Частичное разрушение и заиливание технологических лотков.

Выявленные дефекты приводят к недостаточной очистке сточных вод по показателям:

- Взвешенные вещества - 90-95 %,

- БПКп - 97-99 %,

- фосфору фосфатов - 80-85 %,

- железо общее - 85-95 %,

- нефтепродуктам - 97-99 %

ОСК – Решетки

Общая информация

| Название объекта | решетки |
| --- | --- |
| Технологический процесс | Механическая очистка сточных вод |
| Год ввода в эксплуатацию (последней реконструкции) | 1972 |
| Пропускная способность (проектная) в м.куб./сутки | 3200 |
| Геометрические размеры канала в мм | 1500 х 1200 |
| Ширина прозора между металлическими стержнями в мм | 8 |

Функциональная структура объекта.

В здании решеток два подводящих канала, где установлены две неподвижные металлические решетки. Решетки очищаются вручную, с помощью специальных граблей. Отбросы загружаются в мусорный контейнер, затем вывозятся на городскую свалку. В тёплое время года отбросы посыпаются хлорной известью.

Перед решетками имеются свободные площадки шириной не менее 0,8 м, с металлическими ограждениями, высота которых составляет около 1 -го метра, со сплошной обшивкой по низу и с зазором 5 см. для обеспечения смыва загрязнений при уборке помещения. Эти площадки предназначены для подхода обслуживающего персонала к решеткам при их очистке. Подводящие каналы в здании решет закрыты деревянными щитами.

ОСК – Песколовки с круговым движением воды

Общая информация

| Название объекта | Горизонтальные песколовки с круговым движением воды |
| --- | --- |
| Технологический процесс | Механическая очистка сточных вод |
| Год ввода в эксплуатацию (последней реконструкции) | 1972 |
| Производительность (проектная) в л/сек | 15 |
| Количество сооружений | Всего, шт. | 4 |
|  | В работе, шт. | 2 |
|  | В резерве, шт. | 0 |
| Диаметр песколовки, м | 4,5 |
| Рабочая глубина песколовки, м | 5,25 |
| Ширина кольцевого желоба, м | 1,5 |
| Ширина подводящего и отводящего лотков, мм | 900 |
| Расчетная глубина воды в лотке, м | 0,877 |

Функциональная структура объекта.

Песколовки радиального действия, диаметр - 4,5 м, удаляют из воды тяжелые минеральные примеси, главным образом песок. Скорость движения воды подбирается такой, чтобы эти примеси выпадали в осадок, а более мелкие органические частицы не успевали осесть.

Производительность составляет- 15 л/ сек. каждой. Сточная жидкость, попадая на песколовки, движется по кругу, где под воздействием центробежных сил песок и тяжелые примеси попадают в нижнюю камеру песколовки через щели, расположенные ближе к внешней стороне окружности песколовки.

У песколовок имеются рабочие проходы, шириной 0,8 м, с металлическими ограждениями, позволяющими удобное и безопасное проведение работ по очистке поверхности песколовок от плавающих примесей и очистке камер от песка.

Выгрузка песка из нижней камеры песколовки, в настоящее время, производится с помощью илососа с последующей его сушкой и обезвоживанием на Песковых картах. Периодичность полной выгрузки песка из песколовки зависит от времени наполнения, но не реже одного раза в месяц.

ОСК – Двухярусные отстойники.

Общая информация

| Название объекта | Первичные двухярусные отстойники |
| --- | --- |
| Технологический процесс | Механическая очистка сточных вод |
| Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
| Пропускная способность (проектная) в м.куб./сутки | 3200 |
| Количество сооружений | Всего, шт. | 6 |
|  | В работе, шт. | 3 |
| Диаметр сооружения, м | 12 |
| Глубина отстойной части, м | Нрасч | 8 |
|  | Нгидр. | 6 |
| Объем отстойной зоны, м.куб. | 520 |
| Время отстаивания, ч | 1,6 |

Функциональная структура объекта.

Первичные отстойники представляют собой резервуары, в которых при малой скорости передвижения сточной жидкости (1,5-2 часа отстаивания) оседают крупные органические частицы и всплывает легкая фракция загрязнений. Сточная жидкость самотёком движется по системе разводящих лотков. Разводящие лотки выполнены из железобетона, прямоугольной формы, размерами: ширина- 40 см., глубина- 80 см. Скорость движения сточной жидкости по лоткам составляет примерно 0,8 м / сек. К каждому отстойнику подведены лотки на входе сточной жидкости в отстойник и на выходе.

Первичные 2-х ярусные отстойники представляют собой, круглую в плане, герметичную ёмкость диаметром 12 м., глубиной 8м. в центральной части. По диаметру отстойника расположен рабочий проход шириною в 1 м. с металлическими ограждениями, обеспечивающими безопасность работы обслуживающего персонала.

Вдоль прохода с двух сторон расположены горизонтальные отстойные желоба, в которые поступает сточная жидкость. Они предназначены для улавливания крупных плавающих примесей и взвешенных веществ. Внизу под желобами расположена иловая камера, куда и проваливаются взвешенные вещества. В иловой камере происходит процесс сбраживания осадка и превращения его в сырой ил.

В каждом отстойнике располагается труба диаметром 200 мм., предназначенная для выпуска ила из отстойника, через систему илопровода, колодцев и задвижек.

Дежурный оператор по удалению осадка равномерно распределяет поступление сточной жидкости на каждый отстойник; регулярно, несколько раз за смену, производит очистку распределительных лотков и переливных кромок отстойников; своевременно удаляет с поверхности отстойников плавающие примеси, не допуская образования плотной корки; осуществляет контроль за накоплением ила в иловой камере отстойника и производит выгрузку ила из отстойника согласно графика очистки.

Выпуск ила из отстойника производят в жаркое время года через 15-20 суток, и через 30- 40 суток зимой. Для этого медленно открывается задвижка отстойника на илопроводе, во избежании прорыва ст. воды. Ил, из нижней части иловой камеры, под действием гидравлического давления, по трубе, начинает перетекать сначала в колодец, затем по илопроводу в приёмное отделение иловой насосной станции. Из иловой насосной станции, с помощью фекальных насосов, ил перекачивается на иловые карты, где в дальнейшем происходит процесс обезвоживания и сушки. Затем сухой ил удаляют из иловой карты и утилизируют.

В настоящее время функционируют три отстойника, остальные разрушены. Частичное разрушение ж\б конструкций, сильная коррозия металлических конструкций.

В связи с чем полностью нарушена гидравлика сооружения, что приводит к неравномерному движению воды в сооружении и не правильной работе. Осаждение взвеси происходит не полностью и неравномерно.

ОСК – Вторичные отстойники

Общая информация

| Название объекта | Вторичные отстойники |
| --- | --- |
| Технологический процесс | механическая очистка сточных вод |
| Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
| Пропускная способность (проектная) в м.куб./сутки | 3200 |
| Количество сооружений | Всего, шт. | 2 |
|  | В работе, шт. | 2 |
|  | В резерве, шт. | - |
| Диаметр сооружения м | 9 |
| Глубина отстойной части м | 8 |

Функциональная структура объекта

Во вторичных отстойниках продолжается процесс механической очистки сточных вод – осаждение взвешенных веществ и часть органических примесей. Вторичные отстойники представляют собой круглую, герметичную ёмкость диаметром - 9м., глубиной - 8м., имеющую в нижней части конусное днище. В верхней части отстойника, по всему периметру, расположен сборный отводящий лоток. Сточная жидкость подается, с помощью подводящего лотка, прямо в центр вторичного отстойника, где под действием гравитационных сил, оставшиеся тяжелые примеси оседают на дно, в дальнейшем превращаясь в ил, а очищенная сточная вода отводится из сборного отводящего лотка прямо в ручеёк, для дальнейшей транспортировки на биологические пруды.

В каждом отстойнике располагается труба диаметром -200 мм., предназначенная для выпуска ила из отстойника, через систему задвижек, колодцев, илопровода.

Дежурный оператор по удалению осадка регулярно, несколько раз за смену, производит очистку сборного отводящего лотка, вручную, метёлкой; своевременно удаляет с поверхности плавающие примеси, не допуская образования плотной корки; производит выгрузку ила из отстойника согласно графика очистки - не реже 2-х раз в неделю.

Выпуск ила из вторичных отстойников производится также, как и из первичных отстойников. Задвижку необходимо открывать медленно, во избежании прорыва сточной воды. Ил, из нижней части отстойника, под действием гидравлического давления, начинает перетекать сначала в колодец, затем по илопроводу в приёмное отделение иловой насосной станции. Из иловой насосной станции, с помощью фекальных насосов, ил перекачивается на иловые карты, где в дальнейшем происходит процесс обезвоживания и сушки. Затем сухой ил удаляют из иловой карты и утилизируют.

В работе находятся два отстойника, они в аварийном состоянии и их эксплуатация нарушена. Частичное разрушение ж\б конструкций, что приводит к неравномерному движению воды в сооружении

ОСК – Насосная станция очищенной воды

Общая информация

| Название объекта | Насосная станция очищенной воды |
| --- | --- |
| Технологический процесс | Перекачка стоков |
| Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
| Пропускная способность (проектная) в м.куб./сутки | 3200 |
| Количество сооружений | Всего, шт. | 1 |
|  | В работе, шт. | 1 |

Функциональная структура объекта

Насосная станция содержит оборудование (насосы), необходимое для перекачки очищенных стоков. Оборудование изношено.

ОСК – Насосная станция дренажной воды

Общая информация

| Название объекта | Контактные резервуары |
| --- | --- |
| Технологический процесс | Обеззараживание сточных вод |
| Год ввода в эксплуатацию | 1976 |
| Пропускная способность (проектная) в м.куб./сутки | 10000 |
| Количество сооружений | Всего, шт. | 1 |
|  | В работе, шт. | 1 |

Функциональная структура объекта

Насосная станция содержит оборудование (насосы), необходимое для перекачки очищенных стоков. Сооружение не используется. Трубопроводы дренажной системы сгнили.

ОСК – Иловая насосная станция

Общая информация

| Название объекта | Иловая насосная станция |
| --- | --- |
| Технологический процесс | Откачка избыточного ила |
| Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
| Пропускная способность (проектная) в м.куб./сутки | 3200 |
| Количество сооружений | Всего, шт. | 1 |
|  | В работе, шт. | 1 |
| Тип сооружения | Насосная станция |

Функциональная структура объекта

Иловая насосная станция – содержит оборудование (насосы), необходимое для откачки избыточного ила, опорожнения сооружений участка биологической очистки, промывки трубопроводов и сооружений технической водой. Сброженный в двухъярусных отстойниках осадок при помощи системы удаления осадка под гидростатическим давлением отводится в приемный резервуар иловой насосной станции и насосными агрегатами перекачивается на иловые площадки.

ОСК – Песковые площадки

Общая информация

| Название объекта | Песковые площадки |
| --- | --- |
| Технологический процесс | Обезвоживание осадка |
| Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
| Пропускная способность (проектная) в м.куб./сутки | 3200 |
| Количество сооружений | Всего, шт. | 3 |
|  | В работе, шт. | 3 |

Функциональная структура объекта

По железобетонным лоткам сточные воды поступают на четыре горизонтальные песколовки с круговым движением воды. Задержанный в песколовках песок с помощью гидроэлеваторов отводится на песковые площадки. Для обезвоживания осадка на ОСК предусмотрены песковые площадки, представляющие собой распланированные участки земли.

ОСК – Иловые площадки

Общая информация

| Название объекта | Иловые площадки |
| --- | --- |
| Технологический процесс | Обезвоживание осадка |
| Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
| Пропускная способность (проектная) в м.куб./сутки | 3200 |
| Количество сооружений | Всего, шт. | 3 |
|  | В работе, шт. | 3 |

Функциональная структура объекта

Представляют собой распланированные участки земли. Предназначены для обезвоживания осадка. Для обезвоживания осадка на ОСК Сброженный в двухъярусных отстойниках осадок при помощи системы удаления осадка под гидростатическим давлением отводится в приемный резервуар иловой насосной станции и насосными агрегатами перекачивается на иловые площадки. Осадок из вторичных отстойников отводится при помощи системы удаления осадка под гидростатическим давлением в приемный резервуар и насосными агрегатами перекачивается на иловые площадки

ОСК – Хлораторная

Общая информация

| Название объекта | Иловые площадки |
| --- | --- |
| Технологический процесс | Обезвоживание осадка |
| Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
| Пропускная способность (проектная) в м.куб./сутки | 3200 |
| Количество сооружений | Всего, шт. | 1 |
|  | В работе, шт. | 1 |

Функциональная структура объекта

Предназначена для обеззараживания сточных вод. Обеззараживание осветленных сточных вод осуществляется препаратом «Дезавид», который подается из здания хлораторной. Раствор дезавида вводится в лоток сточной воды перед вторичными отстойниками, где и происходит контакт дезавида и сточной воды.

ОСК – биологические пруды (накопители)

Общая информация

| Название объекта | Иловые площадки |
| --- | --- |
| Технологический процесс | Обезвоживание осадка |
| Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
| Пропускная способность (проектная) в м.куб./сутки | 3200 |
| Количество сооружений | Всего, шт. | 2 |
|  | В работе, шт. | 2 |

Функциональная структура объекта

Специально созданные неглубокие водоемы с каскадным переливом, в которых протекают естественные процессы самоочищения воды с участием населяющих их организмов. Вода поступает в них после вторичных отстойников по канализационному коллектору. Органические примеси раскисляются с образованием углекислого газа, газообразного азота и воды, а механические – в виде вынесенного из вторичных отстойников ила – оседают в прудах.

Для предотвращения вторичного загрязнения очищенных сточных вод и процессов гниения осевшего ила в прудах, необходимо 1 раз в два года производить очистку прудов и извлекать донные отложения.

Сброс очищенных сточных вод осуществляется после второго пруда по трубе Д=500 мм в водоток балки Малый Хомутец и далее по балке в реку Кагальник на 100 км от устья. Расстояние от второго пруда до реки Кагальник составляет 6,5 км по балке.

Система канализации Юго — Западного микрорайона города.

Включает в себя самотечный коллектор протяженностью 1660 м и колодцы в количестве 62 шт.,  который имеет протяжённость 1660 м и 62 шт. кирпичных канализационных колодцев: из них у 18 шт. требуется замена люков и кирпичных горловин. Коллектор  принимает сточные воды от производственных объектов, служебной зоны и жилого фонда на территории ОАО «Садовод» и изношен, частично заилен. Необходимо произвести капремонт сетей. Самотечный коллектор из стальных труб Д 150-200  мм протяженностью 600 м  на 60% заилен, необходимо выполнить промывку сетей. Канализационные колодцы в количестве 28 шт замусорены,  необходимо выполнить их очистку. Канализационные сети самотечного коллектора протяженностью 650 м подлежат замене на трубы  ПНД Д 160 мм. В 2010 году выполнен капитальный ремонт напорного коллектора по ул. Цветочная (1300м).    Отсутствует 6 канализационных люков. Необходимо установить 2 промежуточных канализационных колодца по ул. Цветочной для нормальной работы канализационной сети.

Система канализации военного городка по ул. им. Шукшина

1).  Здание КНС кирпичной кладки с железобетонными перекрытиями и мягкой кровлей состоит из двух помещений разных сроков постройки (1965г. и 1989г.). В нём находятся: машинный зал, операторская, слесарная и санузел.

В машинном зале, для перекачки сточных вод в городской коллектор установлены 3 насосных агрегата. В 2010 году выполнен капитальный ремонт здания КНС.

Требует замены оборудование:

- насосы-  из-за малой вакуумметрической высоты не производят полной откачки сточных вод;

- напорный коллектор  КНС и обвязка насосов;

- решётки- имеют большой коррозийный износ, вследствие чего механические примеси попадают в заборную камеру.

2).  Самотечный коллектор  протяжённость 5352 м , имеющий канализационных колодцев 153 шт., из них: 7 кирпичных (ДОС  2 – 6шт, ДОС 91 – 1шт) и 146 бетонных.  Принимает сточные воды от всех производственных объектов, служебной зоны и жилого фонда, находящиеся на территории гарнизона, а так же от жилых домов по ул. им. Шукшина, ул. им. Матросова..

Не произведена замена труб на участке от караульного помещения -  ДОС 91, в результате этот участок остался тупиковым. Аналогичная ситуация и между жилыми домами ДОС 96 – ДОС 95.

Канализационные сети  от ДОС 2 до ДОС 90 протяженностью 70 м подлежат замене.

Подлежат ремонту лотки в колодцах ДОС 2 –  4 лотка, ДОС 91 – 3 лотка. Необходим ремонт  кирпичной кладки 2 – х  колодцев ДОС 2 кол. №31 и 32. На 2 – х колодцах требуется ремонт оголовков: № колодцев 30/ и 36.

На напорном коллекторе протяженностью 768 м ,а  участке от КНС до распределительного колодца Д 150 мм и протяженностью 100 м  требуется замена на трубы ПНД Д 160 мм. Требует замены запорно- регулирующая арматура в распределительном колодце №44  Д150 мм в количестве 4 штук.

Отсутствует резервное питание КНС. Необходимо подключение силового питающего кабеля резервуара в РУ 10/0,4.

Силовой шкаф ШО67 находится в аварийном состоянии. Необходимо произвести замену магнитных пускателей ПАЕ 512 – 2шт., ПАЕ 612 – 1шт.

Отсутствует пожарная и охранная сигнализация.

Технические характеристики трубопроводов водоотведения

| Ду, мм | Протяжённость сетей |
| --- | --- |
|  | Стальные | Ж/бетон | чугун | асбест | керамика | ПВХ | ИТОГО |
| 100 мм | 118 |  |  |  |  | 48 | 166 |
| 150 мм |  |  | 1858 | 1917,7 | 8236 | 1390 | 13401,7 |
| 200 мм | 5930 |  |  | 458,8 |  |  | 11794,8 |
| 250 мм |  | 5406 |  |  | 442 |  | 442 |
| 300 мм | 281,75 | 3898,75 | 4646 |  |  |  | 8826,5 |
| 500 мм |  | 5703 |  |  | 755 |  | 6458 |
| итого |  |  |  |  |  |  | 41089 |

  - Строительство сетей осуществлялось бессистемно, по мере развития отдельных районов.

  - В городе имеют место две конфигурации сети кольцевая и тупиковая.

  - Арматура, колодцы и сама сеть находятся в неудовлетворительном состоянии.

## Канализационные насосные станции

| № п/п | Адрес и наименование объекта технического обследования | Год ввода в экспл-ю | Описание уровня физического износа, выявленные дефекты, проблемы при эксплуатации | Износа (группа/%) | Состояние сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (КНС) Насосная станция ул. Цветочная | 1986 | Сильный физический износ здания насосной станции, необходим капитальный ремонт всего здания. Протечки крыши. Электрощитовая в аварийном состоянии | В-Г / 70% | Не удовлетворительное |
| 2 | (КНС) Насосная станция ул. Научный городок | 1986 | Частичное обрушение штукатурного слоя, коррозия металлоконструкций в приемном отделении требуется полная реконструкция | Б / 60% | Удовлетворительное |
| 3 | (КНС) Насосная станция ул. Мира 4 |  | Здание и оборудование в ветхом состоянии требуется строительство новой станции | Г / 80% | Не удовлетворительное |
| 4 | (КНС) Насосная станция ул. Зерноградская 3А |  | Здание и оборудование в ветхом состоянии требуется строительство новой станции | Г / 80% | Не удовлетворительное |
| 5 | (КНС) Насосная станция ул. Шукшина 91Д |  | Протечки кровли коррозия металлоконструкций. Машинное отделение в аварийном состоянии. Требуется реконструкция. | В-Г / 65% | Не удовлетворительное |
| 6 | (КНС) Насосная станция Зерноградский район пос. Дубки |  | Здание требует капитального ремонта. | Б / 60% | Удовлетворительное |

Очистные сооружения канализации г Зерноград

| № п/п | Адрес и наименование объекта технического обследования | Год ввода в экспл-ю | Описание уровня физического износа, выявленные дефекты, проблемы при эксплуатации | Износа (группа/%) | Состояние сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Решетки | 1972 | Сварные металлические конструкции с прозором 5 мм необходимым для задержания всех крупный взвесей органического и минерального происхождения. | В / 60% | Не удовлетворительное |
| 2 | Песколовки с круговым движение воды | 1972 | Разрушение ж\б конструкций, металлические конструкции подвержены сильной коррозии. | В / 70% | Не удовлетворительное |
| 3 | Двухъярусные отстойники | 1972 | Частичное разрушение. Коррозия | В/ 60% | Не удовлетворительное |
| 4 | Вторичные отстойники | 1972 | Разрушения ж\б короба, оголение арматуры | В/ 60% | Не удовлетворительное |
| 5 | Насосная станция очищенной воды | 1972 | Здание имеет протечки кровли. Станция находится в работоспособном состоянии нуждается в ремонте. Оборудование изношено | Б/ 40% | Рабочее. Требуется плановый ремонт |
| 6 | Насосная станция дренажных вод | 1972 | Здание имеет протечки кровли. Станция находится в работоспособном состоянии нуждается в ремонте Оборудование изношено | Б/ 40% | Рабочее. Требуется плановый ремонт |
| 7 | Иловая насосная станция | 1972 | Оборудование изношено | В/ 55% | Не удовлетворительное |
| 8 | Песковые площадки | 1972 | Специально отведенные участки земли. В рабочем состоянии | Б/ 20% | рабочее |
| 9 | Иловые площадки | 1972 | Специально отведенные участки земли. В рабочем состоянии | Б/ 20% | рабочее |
| 10 | Хлораторная | 1972 | Обрушение штукатурки. Протечки в крыше. Состояние здания характеризуется эксплуатацией как среднее Нуждается в ремонте Оборудование изношено | В/ 60% | Не удовлетворительное |
| 11 | Биологические пруды | 1972 | Специально отведенные участки земли. В рабочем состоянии | Б/ 20% | Рабочее |

| Нормируемые показатели состава очищенных сточных вод | Един. изм. | Фактическое качество очищенных сточных вод за год(среднегодовые концентрации) | Фактическое количество проб сточных вод за год | Нормативная концентрация (содержание) в составе нормативов допустимого сброса (НДС) | Доля проб сточных вод за год, не соответствующих нормативам допустимых сбросов (НДС), лимитам на сбросы | Соответствие нормативам допустимых сбросов (НДС), лимитам на сбросы (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Санитарно-химические показатели: |
| Водородный показатель (РН) | ед.рН | 7,85 | 12 | 6,5-8,5 | 0% | + |
| Взвешенные вещества | мг/д м.куб. | 13,55 | 12 | 0,25 | 100% | - |
| бпк5 | мг/д м.куб. | 1,98 | 12 | 2,1 | 100% | - |
| БПКпол. | мг/д м.куб. | 2,7 | 12 | 3 | 0% | + |
| хпк | мг/д м.куб. | 10,08 | 12 | 9,04 | 0% | + |
| Сульфиды | мг/д м.куб. | 0,0009 | 12 | 0,003 | 0%; | + |
| Сухой остаток | мг/д м.куб. | 878,25 | 12 | 1000 | 0% | + |
| Хлориды | мг/д м.куб. | 130,04 | 12 | 300 | 0% | + |
| Сульфаты | мг/д м.куб. | 363,23 | 12 | 100 | 97,20% | - |
| Аммоний-ион | мг/д м.куб. | 0,37 | 12 | 0,5 | 0 | + |
| Азот аммон. | мг/д м.куб. | 0,29 | 12 | 0,05 | 88,90% | - |
| Нитрит-ион | мг/д м.куб. | 0,154 | 12 | 0,5 | 0% | + |
| Нитрат-ион | мг/д м.куб. | 5,5 | 12 | 0,1 | 100% | - |
| Фосфат-ион | мг/д м.куб. | 0,156 | 12 | 0,2 | 0% | + |
| Фосфаты по Р | мг/д м.куб. | 0,05 | 12 | 10 | 0% | + |
| Железо общее | мг/д м.куб. | 0,1 | 12 | 0,1 | 0% | + |
| Хром общий | мг/д м.куб. | <0,01 | 12 | 0,08 | 0% | + |
| Анионоактивные СПАВ | мг/д м.куб. | <0,01 | 12 | 0,1 | 100% | - |
| Жиры | мг/д м.куб. | 2,03 | 12 | 0,05 | 0% | + |
| Нефтепродукты | мг/д м.куб. | 0,036 | 12 | 0,05 | 0% | + |
| Микробиологические показатели: |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100мл | 52 | 55 | 500 | 0% | + |
| ТКБ | КОЕ/100мл | 5 | 55 | 100 | 0% | + |
| Колифаги | БОЕ/100мл | 1 | 55 | 10 | 0% | + |
| Паразитологические показатели: |
| Возбудители инфекционных заболеваний |  | 0 | 4 | 0 | 0% | + |
| Жизнеспособные яйца гельминтов | В 25л | 0 | 4 | 0 | 0% | + |

Выводы

- Рассмотренный район может быть канализован с присоединением к существующему коллектору канализации Д800мм военного городка 6500 МО РФ;

- Строительство канализации Восточного планировочного района г. Зернограда возможно по очередям. Строительство первой очереди предусматривает ввод в эксплуатацию основных коллекторов и сетей первого бассейна канализования. После ввода в эксплуатацию первой очереди строительство возможно строительство основных коллекторов, сетей и насосных станций любого из трех остальных бассейнов канализования.

- Существующие городские коллекторы и сети централизованной канализации города не в состоянии обеспечить пропуск расчетных расходов сточных вод от потребителей города на расчетный срок, имеют значительный физический и моральный износ, частично находятся в аварийном и близком к аварийному состоянии. Необходимо выполнение комплекса работ по расширению и реконструкции основной канализационной сети города с учетом роста потребления коммунальных услуг населением города с предварительной разработкой предпроектных проработок - схемы развития канализации г. Зернограда;

- Очистные сооружения городской канализации в настоящее время перегружены по производительности на 15-20% и не могут принять дополнительный объем сточных вод от потребителей г. Зернограда Для приведения существующих очистных сооружений канализации в состояние, обеспечивающие нормативные показатели по объему и качеству очистки сточных вод, необходим комплекс работ по их обследованию и выполнению работ по их реконструкции и расширению.

- Очистные сооружения военного городка 6500 МО РФ имеют резервную мощность 3500-4000м3/сутки. Необходимо обследование существующих очистных сооружений с целью проверки производительности, эффективности их работы и соответствия требованиям по качеству очистки стоков, а так же возможности расширения для приема стоков от потребителей города. Следует проработать вопрос о принятии комплекса существующих сетей, насосных станций и очистных сооружений канализации военного городка 6500 МО РФ в ведение ресурсоснабжающей организации, что позволит обеспечить нормативные показатели по объему и качеству очистки сточных вод

- В связи с высоким уровнем грунтовых вод на территории города необходимо продолжить выполнение комплекса водопонизительных мероприятий, что не только благоприятно скажется на сохранности жилого и общественного фонда города, повысит санитарную надежность территории и, безусловно, существенно снизит финансовые и материальные затраты на строительство заглубленных сетей и сооружений городской канализации.

Описание технологических зон водоотведения,

зон централизованного и нецентрализованного водоотведения

Основными коллекторами первой зоны канализования являются коллекторы №№1, 6,7, 8.

Коллектор № 1 диаметром 200мм длиной 900м проходит по ул. Высоцкого от ул. Некрасова до ул. Машиностроителей, по ул. Машиностроителей от ул. Высоцкого до ул. Пирогова с присоединением к коллектору № 6. К коллектору № 1 присоединяются коллекторы №№2,3 и напорные трубопроводы от насосной станции № 4 четвертого бассейна канализования.

Коллектор № 6 проходит по ул. Пирогова от ул. Гайдара до ул. Машиностроителей с присоединением к насосной станции № 1. Общая длина коллектора 980 м, в том числе от ул. Гайдара до ул. Мичурина диаметр коллектора 200 мм длиной 400 м, от ул. Мичурина до насосной станции № 1 диаметр коллектора 300 мм длиной 580 м. К коллектору № 6 присоединяются коллекторы №№1,4,5,7,11, сети от прилегающих кварталов и напорные трубопроводы от КНС № 3 третьего бассейна канализования.

Коллектор № 7 проходит по ул. Кольцовской от ул. Спортивной до ул.Пирогова с присоединением к коллектору № 6. Общая длина коллектора 580 м, в том числе диаметром 200 мм длина 350 м, диаметром 300 мм длина 230 м. К коллектору № 7 присоединяются коллекторы № 8 и № 9. Коллектор № 8 проходит по ул. Спортивной от ул. Урожайной до коллектора № 7. Диаметр коллектора 300 мм, протяженность коллектора 325 м. К коллектору предусмотрено подсоединение напорных трубопроводов от насосной станции № 2 второго бассейна канализования.

Основными коллекторами второй зоны канализования являются коллекторы №№ 13,18,19,26 и 33. Коллектор № 13 проходит по ул. Кольцовской от ул.Урожайной до ул.Дачной с просоединению к коллектору № 19. К коллектору № 13 присоединяются коллекторы № 14 и № 15 и уличные сети прилегающих жилых кварталов. Длина коллектора 1165 м, диаметр 200 мм. Коллектор № 18 диаметром 200мм и длиной 1165 м проходит по ул.Некрасова от ул.Урожайной до ул.Дачной с присоединением к коллектору № 19. К коллектору предусмотрено подсоединение коллекторов № 17 и № 26. Коллектор № 19 проходит по ул.Степной и ул.Дачной от ул. Северной до насосной станции КНС № 2. В коллектор поступают сточные воды от коллекторов №№ 13, 18,20,21,22,23,24,25 и 33, т.е. он является сборным коллектором второго бассейна канализования. Общая длина коллектора 1050м, в том числе Д200мм - 870м, Д 300 мм — 80м. Коллектор № 26 Д200мм длиной 1230 м проходит по ул.Степной от ул.Макаренко до ул.Северной и по ул.Северной от ул.Степной до ул.Некрасова с присоединением к коллектору № 18. В коллектор поступают сточные воды от коллекторов №№ 27,28,29,30,31,32 и 33. Коллектор № 33 Д200 мм длиной 400 м проходит по ул. им. Лелюшенко от ул.Котлярова до ул.Степной с присоединением к коллектору № 19.

Основными коллекторами третьей зоны канализования являются коллекторы № 34 и № 39. Коллектор № 34 Д200 мм длиной 480 м проходит по ул. 8 Марта от от ул.Котлярова до ул Степной и далее по ул. Степной до насосной станции № 3.

Прием сточных вод осуществляется от микрорайона Тимирязево-2 (между ул. Северной и ул. Макаренко, ул. Степной и ул. Котлярова). К коллектору № 34 предусмотрено подключение коллектора № 39. Коллектор № 39 Д200 мм длиной 1000 м предусмотрен по ул. Киевской от ул. Новицкого до ул. Степной, по ул. Степной от ул. Киевской до ул.8 Марта с присоединением к коллектору № 34. Коллектор принимает сточные воды от прилегающей жилой застройки и от коллектора № 40.

Коллектора № 41,42 и 43 принимают сточные воды от жилой застройки между улицами Киевской и Аксайской и между улицами Некрасова и Степной. Коллектор № 41 Д200 мм длиной 645 м предусмотрен по ул. Киевской от ул. Новицкого до ул. Новгородской, по ул. Новгородской от ул. Киевской до ул. Аксайской с подключением к насосной станции № 4. Коллектор принимает сточные воды от прилегающих к нему жилых кварталов и от коллекторов № 42 и № 43, а так же от канализационных сетей, проложенных по прилегающим улицам и проездам. Коллектор № 42 Д200 мм длиной 725 м предусмотрен по ул Степной от ул. Киевской до ул. Аксайской с присоединением к коллектору № 41. Коллектор № 43 Д200 мм длиной 550 м предусмотрек по ул. Некрасова от ул. Киевской до ул. Аксайской, по ул. Аксайской от ул. Некрасова до ул. Новгородской с присоединением к коллектору № 41.

Канализационные насосные станции.

Для приема и подачи сточных вод в существующий коллектор городской канализации настоящей схемой предусмотрено устройство четырех районных канализационных насосных станций. Насосные станции № 2, 3 и 4 перекачивают сточные воды в самотечные коллекторы первого бассейна канализования, а насосная станция № 1 перекачивает весь объем сточных вод от всех четырех бассейнов канализования в самотечный коллектор канализации военного городка 6500 МО РФ Д800мм, проходящий по ул. Гагарина в районе пересечения с магистральными газопроводами Ростов-Ставрополь.

Канализационная насосная станция № 1 предусматривается на свободной от застройки площадке, по размерам достаточной для организации зоны санитарной защиты, в створе улиц Пирогова, Ленина, Машиностроителей. Глубина подводящего коллектора определена 5,5м. Расчетный средний расход сточных вод на расчетный срок 2481мЗ/сутки, 102,5мЗ/час, 28,5л/секун- ду, на первую очередь 571мЗ/сутки, 23,8м3/час, 6,6л/секунду. Максимальный расчетный расход составит на расчетный срок 66,4л/секунду, на первую очередь 15,6л/сек. Предусмотрена установка трех насосов СМ150-125-400/4 (два рабочих, один резервный) и хранение еще одного насоса на складе. Характеристики насосов: производительность 120мЗ/час, напор 55м, мощность двигателя 55квт, 1450об/мин. Напорные линии приняты из труб Д200мм протяженностью 4300м каждая.

Канализационная насосная станция № 2 предусматривается на свободной от застройки площадке, по размерам достаточной для организации зоны санитарной защиты, в створе улиц Дачной и Урожайной. Глубина подводящего коллектора определена 5,5м. Расчетный средний расход сточных вод на расчетный срок 1295мЗ/сутки, 54мЗ/час, 14,99л/секунду. Максимальный расчетный расход составит на расчетный срок 30,0л/секунду. Предусмотрена установка трех насосов СМ150-125-315а/4 (один рабочий, два резервных). Характеристики насосов: производительность 108мЗ/час, напор 31м, мощность двигателя ЗОквт, 1450об/мин. Напорные линии приняты из труб Д 150мм протяженностью 1250м каждая.

Канализационная насосная станция № 3 предусматривается на свободной от застройки площадке, по размерам достаточной для организации зоны санитарной защиты, на улице Степной, между улицами 8 Марта и Урожайной. Глубина подводящего коллектора определена 5,5м. Расчетный средний расход сточных вод на расчетный срок 361м3/сутки, 15мЗ/час, 4,2л/секунду. Максимальный расчетный расход составит на расчетный срок 12,6л/секунду. Предусмотрена установка трех насосов СМ100-65-250а/4 (один рабочий, два резервных). Характеристики насосов: производительность 45мЗ/час, напор 14м, мощность двигателя 5,5квт, 1450об/мин. Напорные линии приняты из труб Д 150мм протяженностью 800м каждая.

Канализационная насосная станция № 4 предусматривается на свободной от застройки площадке, по размерам достаточной для организации зоны санитарной защиты, на улице Аксайской в створе ул.Новгородской. Глубина подводящего коллектора определена 5,5м. Расчетный средний расход сточных вод на расчетный срок 232,5м3/сутки, 9,8мЗ/час, 2,73л/секунду. Максимальный расчетный расход составит на расчетный срок 8,2л/секунду. Предусмотрена установка трех насосов СМ80-50-250а/4 (один рабочий, два резервных). Характеристики насосов: производительность 29,5мЗ/час, напор 13м, мощность двигателя 5,5квт, 1450об/мин. Напорные линии приняты из труб Д 150мм протяженностью 375м каждая.

В связи с отсутствием мест аварийного сброса для отвода сточных вод на период аварии, все насосные станции отнесены к первой категории надежности.

Объекты и канализационные сети,

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования

«Зерноградское городское поселение»:

- сети канализационные протяженностью 6120 м., инвентарный номер 5/97, расположенные по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. Шукшина;

- резервуар накопитель канализации объемом 251 куб. м., инвентарный номер 5/99, расположенный по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. Шукшина, 91д;

- канализационная насосная станция объемом 950 куб.м., инвентарный номер 5/78, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. Шукшина, 91д;

- сети канализационные протяженностью 1876 м., инвентарный номер 24/277, расположенные по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Цветочная;

- сети канализационные протяженностью 309 м., инвентарный номер 2/1213, расположенные по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, начало объекта расположено в 13,47 м на Северо-Восток от Северо-Восточного угла д.№1/41 по ул .им. Кирова, конец объекта  расположен в 6,08 м на Северо-восток от Юго-Западного угла д. № 29 по ул. им. Кирова;

- сети канализационные протяженностью 245 м., инвентарный номер 2/1214, расположенные по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, начало объекта, расположено в 8,20 м на Север от Южного угла д. № 2/15 по ул. Отечественной, конец объекта расположен в 5,20 м на Восток от Западного угла д. № 6; начало объекта расположено в 23,27 м на Запад от Восточного угла д. № 73 по ул. Отечественной, конец объекта расположен в 5,06 м на Запад от Восточного угла д. № 51;

- сети канализационные протяженностью 401 м., инвентарный номер 2/1212, расположенные по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, начало объекта расположено в  24,78 м на Северо - Восток от Северо-Восточного угла д. №1/29 по ул. им. Дзержинского, конец объекта расположен в 25,42 м на Юго-Запад от Юго-Западного угла д. №35 по ул. им. Дзержинского;

- сети канализационные протяженностью 153 м., инвентарный номер 2/1216, расположенные по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, начало объекта расположено в 6,03 м на Запад от Восточного угла д. № 15 по ул. Отечественной, конец объекта расположен в 11,96 м на Запад от Восточного угла д. № 11 по ул. им. Красноармейской;

- сети канализационные протяженностью 137 м., инвентарный номер 2/1215, расположенные по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, начало объекта  расположено в 18,0 м на Северо-Восток от Южного угла д. № 2/27 по ул.им. Крупской, конец объекта расположен в 9,79 м на Восток от Западного угла д. № 12 а;

- сети канализационные протяженностью 302 м., инвентарный номер 2/1217, расположенные по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, начало объекта расположено в 12,61 м на Восток от Западного угла д. № 52 по ул. Отечественной, конец объекта расположен в 5,95 м на Северо-Запад от Северного угла д. № 31; начало объекта расположено в 4,81 м от Северо-Восточного угла д. № 38/14 по ул. им. Орджоникидзе, конец объекта расположен в 8,90 м на Северо-Восток от Западного угла д. № 49;

- сети канализационные протяженностью 91 м., инвентарный номер 2/1244, расположенные по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, начало объекта  расположено в 13,34 м на Север от Юго-Восточного угла д. № 9 по пер. Больничному, конец объекта  расположен в 39,54 м на Юг от Северного угла д. № 15;

- сети канализационные протяженностью 80 м., инвентарный номер 2/1243, расположенные по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, начало объекта расположено в 12,30 м на Северо-Запад от Северо-Западного угла д. № 26/2 по ул. Машиностроителей, конец объекта расположен в 5,78 м на Юг от Южного угла д. № 46 по ул. им. Ленина;

- сети канализационные протяженностью 157 м., инвентарный номер 2/1242, расположенные по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, начало объекта  расположено в 8,03 м на Север от Южного угла д. № 13 по пер. Се-лекционному, конец объекта расположен в 22,40 м на Запад от Северного угла д. № 19;

- сети канализационные протяженностью 47 м., инвентарный номер 2/1241, расположенные по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, начало объекта расположено в 0,20 м на Юг от Южного угла №20 по ул. им. Темякова, конец объекта расположен в 10,47м на Северо-Восток от Юго-Западного угла д.  № 1 б по ул. им. Шукшина;

- сети канализационные протяженностью 166 м., инвентарный номер 2/1240, расположенные по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, начало объекта расположено в 3,14 м на Запад от Восточного угла д. № 3 по ул.им. К. Маркса, конец объекта расположен в 23,29 м на Юг от Восточного угла д. № 15; начало объекта расположено в 11,28 м на Север от Южного угла д. № 14 по ул. им. К.Маркса, конец объекта расположен в 20,31 м на Юго-Восток от Западного угла д. № 10/22;

- сети канализационные протяженностью 144 м., инвентарный номер 2/1220, расположенные по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, начало объекта расположено в 11,26 на Северо-Запад от Северо-Западного угла д№1 по ул. Нефтяников, конец объекта расположен в 7,47м на Северо-Запад от Северо-Западного угла д. №17 по ул. Нефтяников;

- сети канализационные протяженностью 100 м., инвентарный номер 2/1219, расположенные по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, начало объекта в 4,50 м на Северо-Восток от Северо-Восточного угла дома № 59а по ул. им. Губаревича, конец объекта  в 7,51 м. на Северо-Восток от Северно-Восточного угла дома №67 по. ул. им. Губаревича;

- сети канализационные протяженностью 94 м., инвентарный номер 2/1245, расположенные по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, начало объекта расположено в 7,23м на Северо-Запад от Северо-Западного угла д№36 по ул. им. К.Маркса, конец объекта расположен в 12,52 м  на Юго-Восток от Юго-Восточного угла д. № 49/42 по ул. Специалистов.

Раздел 2

Балансы сточных вод в системе водоотведения

показания по Филиалу «Зерноградский» ГУП РО «УРСВ» за 2019 год.

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение |
| 1 | Фактически получено сточных вод на ОСК | тыс.м3 | 226,166 | 235,764 | 168,530 | 176,544 | 803,004 |
| 2 | Приток неучтенных сточных вод | тыс.м3 | 74,012 | 66,977 | 33,110 | 22,497 | 196,595 |
| 3 | Сброшено сточных вод, всего | тыс.м3 | 148,155 | 168,788 | 135,420 | 154,047 | 606,409 |
| 4 | Реализация сточных вод, всего | тыс.м3 | 148,155 | 168,788 | 135,420 | 154,047 | 606,409 |
| 5 | ОСК | тыс.м3 | 148,155 | 168,788 | 135,420 | 154,047 | 606,409 |
| 6 | Реализация ОСК (водоотведение) | тыс.м3 | 143,164 | 151,701 | 129,744 | 149,121 | 573,730 |
| 7 | 1 группа | тыс.м3 | 90,028 | 104,367 | 93,387 | 101,641 | 389,423 |
| 8 | 2 группа | тыс.м3 | 30,836 | 41,012 | 27,045 | 38,543 | 138,436 |
| 9 | 3 группа | тыс.м3 | 22,300 | 6,322 | 9,312 | 8,937 | 46,871 |
| 10 | Реализация ОСК (очистка сточных вод) | тыс.м3 | 4,991 | 17,087 | 5,676 | 4,927 | 32,680 |
| 11 | 1 группа | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 2 группа | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 3 группа | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| х. Каменный всего: |
| 1 | 1 группа | тыс.м3 | 0,006198 | 0,019674 | 0,013351 | 0,022 | 0,061 |
| 3 | 2 группа | тыс.м3 | 0,001350 | 0,000900 | 0,001200 | 0,001 | 0,005 |
| 3 | 3 группа | тыс.м3 | 0,000620 | 0,001220 | 0,001400 | 0,001 | 0004 |

показания по Филиалу «Зерноградский» ГУП РО «УРСВ» за 2020 год.

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 1 квартал | 2 квартал | I полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение |
| 1 | Фактически получено сточных вод на ОСК | тыс.м3 | 198,145 | 164,884 | 363,029 |
| 2 | Приток неучтенных сточных вод | тыс.м3 | 52,560 | 23,326 | 75,886 |
| 3 | Сброшено сточных вод, всего | тыс.м3 | 145,585 | 141,558 | 287,143 |
| 4 | Реализация сточных вод, всего | тыс.м3 | 145,585 | 141,558 | 287,143 |
| 6 | Реализация ОСК (водоотведение) | тыс.м3 | 138,382 | 135,395 | 273,777 |
| 7 | 1 группа | тыс.м3 | 96,528 | 102,997 | 199,525 |
| 8 | 2 группа | тыс.м3 | 33,669 | 26,598 | 60,267 |
| 9 | 3 группа | тыс.м3 | 8,185 | 5,800 | 13,985 |
| 10 | Реализация ОСК (очистка сточных вод) | тыс.м3 | 7,203 | 6,163 | 13,366 |
| 11 | 1 группа | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 2 группа | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 3 группа | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| х. Каменный всего: |
| 1 | 1 группа | тыс.м3 | 0,023961 | 0,024062 | 0,048 |
| 2 | 2 группа | тыс.м3 | 0,001400 | 0,000700 | 0,002 |
| 3 | 3 группа | тыс.м3 | 0,000750 | 0,000965 | 0,002 |

Ниже приводится таблица расходов стоков на расчетный срок при 100%-ом охвате централизованной канализацией существующей и проектируемой застройки г.Зерноград и п.Дубки.

Расчетные стоки на 2031 г.

| № п.п. | Наименование | Един. изм. | Кол-во | Максимальная норма водоотведения в л/сут. К =1,1 | Максимальный суточный расход стоков в м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | т. чел. | 21,32 | 300 | 7036 |
| 5. | Промышленность и иные объекты | м³/сут. | 10% |  | 704 |
| 7. | Водоотведение иных объектов | м³/сут. | 10% |  | 704 |
| 8. | Неучтенные расходы | м³/сут. | 10% от всех расходов |  | 844 |
|  | Итого | м³/сут. |  |  | 9288 |

Общий объем канализационных стоков отводимых по централизованной системе водоотведения к 2031 году составит 9288 куб. м в сутки.

Раздел 3.

Прогноз объема сточных вод

Зерноградское городское поселение Зерноградского района Ростовской области

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С момента опубликования постановления 31.12.2019* | 2020 год | 2021 год | 2031 год |
| 1 | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс.куб.м | 795,53 | 795,53 | 795,53 | 940,50 |
| 2 | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс.куб.м | 795,53 | 795,53 | 795,53 | 940,50 |
|  | - объем сточных вод, прошедших очистку | тыс.куб.м | 795,53 | 795,53 | 795,53 | 940,50 |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С момента опубликования постановления по 31.12.2019 | 2020 год | 2021 год | 2031 год |
| 1. Показатели очистки сточных вод |
| 1.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - |
| 1.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | - | - | - | - |
| 2. Показатели эффективности использования ресурсов |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт ч/куб.м | 0,2027 | 0,2027 | 0,2027 | 0,1950 |

Раздел 4.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

(техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Приоритетными направлениями в части развития системы водоотведения Зерноградского городского поселения должны стать:

- разработка проектно-сметной документации на строительство локальных канализационных очистных сооружений;

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих канализационных очистных сооружений;

- разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных сетей;

- замена ветхих сетей водоотведения;

- реконструкция существующих канализационных очистных сооружений;

- строительство локальных канализационных очистных сооружений;

- строительство канализационных коллекторов.

В настоящее время централизованная система канализации в муниципальном образовании представлена существующим коллектором, проложенным в центральных частях города Зерноград. Существующие канализационные сети несовременны и изношены. Поэтому для дальнейшей эффективной эксплуатации необходима поэтапная реконструкция существующих канализационных сетей, физический износ которых превышает нормативный, с применением полиэтиленовых труб (ПНД).

По обобщенным расчетам потребуется заменить порядка 12,0 км канализационных сетей, с соблюдением необходимых уклонов и расчетных диаметров.

Предполагается строительство новой системы централизованного водоотведения в г.Зерноград и п.Дубки с использованием существующей сети. Канализационные стоки планируется отводить на канализационные очистные сооружения, которые расположены в 3 км на запад от западной границы города Зерноград, проектная производительность которых составляет 3,2 тыс. м3/сутки.

Система канализации проектируется полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовые и поверхностные стоки отводятся по отдельным независимым системам к собственным очистным сооружениям. На КОС стоки подвергаются очистке, после чего по водосбросному коллектору сбрасываются в балку Малый Хомутец.

Для обеспечения централизованной системой водоотведения существующей застройки планировочного образования «Новый поселок» в южной части города Зерноград предлагается выполнить строительство около 12,0 км канализационных сетей расчетного диаметра по улицам: Садовая, Пушкина, Горького, Шевченко, Осипенко, Победы, Долбина, Маяковского, Белинского, Комсомольская, Циолковского, Ватутина, Зерновая, Островского, Лермонтова, Гоголя, Толстого, Буденного, Полевая.

Для обеспечения централизованной системой водоотведения проектируемой застройки планировочного образования «Новый поселок-2» в южной части города Зерноград предлагается выполнить строительство около 10,82 км канализационных сетей расчетного диаметра.

Для обеспечения централизованной системой водоотведения существующей застройки планировочных образований: «Геолого-разведывательный», «Юго-Западный» и «Южный» в юго-западной части города Зерноград предлагается выполнить строительство около 9,9 км канализационных сетей расчетного диаметра по улицам: Строителей, Российская, 50-летия Победы, Вишневая, им.Самохвалова, Юбилейная, Виноградная, Гагарина, пер.Абрикосовый, пер.Малиновый.

Для обеспечения централизованной системой водоотведения существующей застройки планировочного образования «Старый поселок» в западной части города Зерноград предлагается выполнить строительство около 4,7 км канализационных сетей расчетного диаметра по улицам: Лесная, Железнодорожная, им.Крупской, им.Свердлова, им.Кирова, Первомайская, им.Губаревича, им.Лубяного, им.К.Маркса.

Для обеспечения централизованной системой водоотведения существующей застройки планировочного образования «Северный-1» в северной части города Зерноград предлагается выполнить строительство около 1,86 км канализационных сетей расчетного диаметра по улицам: Кленовая, им.Лубяного, им.Вавилова, пер.Каштановый.

Для обеспечения централизованной системой водоотведения существующей застройки планировочного образования «Северный-2» в северной части города Зерноград предлагается выполнить строительство около 1,2 км канализационных сетей расчетного диаметра по улицам: им.Клименко, Весенняя.

Для обеспечения централизованной системой водоотведения существующей застройки п.Дубки предлагается выполнить строительство около 2,4 км канализационных сетей расчетного диаметра по улицам: Зерноградская, им.Косарева, Вознова. Сброс стоков предусмотреть в городской коллектор г.Зерноград.

Для обеспечения централизованной системой водоотведения проектируемой застройки планировочного образования «Северный-3» в северной части города Зерноград предлагается выполнить строительство около 5,63 км канализационных сетей расчетного диаметра.

Для обеспечения централизованной системой водоотведения существующей застройки планировочного образования «Тимерязево-1» в северо-восточной части города Зерноград предлагается выполнить строительство около 5,08 км канализационных сетей расчетного диаметра по улицам: им.Мичурина, им.Докучаева, им.Пархоменко, им.Лазо, им.Гайдара, Степная, пер.Кольцовский, им.Лелюшенко.

Для обеспечения централизованной системой водоотведения существующей и проектируемой застройки планировочного образования «Тимерязево-2» в северо-восточной части города Зерноград предлагается выполнить строительство около 5,3 км канализационных сетей расчетного диаметра по улицам: Вологодская, им.Назарова.

Для обеспечения централизованной системой водоотведения существующей застройки планировочного образования «Старая Тимирязевка» в северо-восточной части города Зерноград предлагается выполнить строительство около 9,94 км канализационных сетей расчетного диаметра по улицам: им.Мичурина, им.Докучаева, им.Пархоменко, им.Лазо, им.Гайдара, Степная, Некрасова, Чапаева, им.Седова, им.Хмельницкого, пер.Кольцовский, Урожайная, Спортивная, Молодежная, Манычская, им.Щорса, им.Вити Новицкого.

Для обеспечения централизованной системой водоотведения существующей застройки планировочного образования «Северо-Восточный» в северо-восточной части города Зерноград предлагается выполнить строительство около 11,56 км канализационных сетей расчетного диаметра по улицам: им.Мичурина, им.Докучаева, им.Пархоменко, им.Лазо, им.Гайдара, Степная, Некрасова, Чапаева, им.Седова, им.Хмельницкого, пер.Кольцовский, Урожайная,Спортивная, Молодежная, Манычская, им.Щорса, им.Вити Новицкого, им.Пирогова, Солнечная, им.Высоцкого, Аксайская, им.Есенина, Киевская, Машиностроителей.

Для обеспечения централизованной системой водоотведения существующей застройки планировочного образования «Восточный» в восточной части города Зерноград предлагается выполнить строительство около 2,26 км канализационных сетей расчетного диаметра по улицам: Березоая, им.Нестерова, пер.Учебный, пер.Московский, пер.Центральный.

Также необходимо выполнить строительство магистрального коллектора по ул.им.Клименко, протяженностью 4,0 км, в северной части города, с подключение его к существующему коллектору в районе западной окраины города.

В соответствии с принятыми нормами водопотребления определяется количество отводимых хозяйственно-бытовых сточных вод.

В случае экономического обоснования предлагается строительство локальных канализационных очистных сооружения с площадками для временного хранения образуемого осадка в процессе очистки канализационных стоков в западной части х.Ракитный для обеспечения населения централизованной канализационной системой. Сброс очищенных вод предусмотреть в р.Кагальник.

В случае экономического обоснования для п.Шоссейный предлагается строительство локальных канализационных очистных сооружения с площадками для временного хранения образуемого осадка в процессе очистки канализационных стоков в северо-западной части поселка для обеспечения населения централизованной канализационной системой. Сброс очищенных вод предусмотреть в балку Хомутец.

В случае экономического обоснования для х.Каменный предлагается строительство локальных канализационных очистных сооружения с площадками для временного хранения образуемого осадка в процессе очистки канализационных стоков в северной части хутора для обеспечения населения централизованной канализационной системой. Сброс очищенных вод предусмотреть в р.Мечетка.

В случае экономического обоснования для п.Кленовый предлагается строительство локальных канализационных очистных сооружения с площадками для временного хранения образуемого осадка в процессе очистки канализационных стоков в южной части поселка для обеспечения населения централизованной канализационной системой. Сброс очищенных вод предусмотреть в канал.

В случае экономического обоснования для п.Комсомольский предлагается строительство локальных канализационных очистных сооружения с площадками для временного хранения образуемого осадка в процессе очистки канализационных стоков в восточной части поселка для обеспечения населения централизованной канализационной системой. Сброс очищенных вод предусмотреть в близлежащий водоем.

В случае экономического обоснования для п.Зерновой предлагается строительство локальных канализационных очистных сооружения с площадками для временного хранения образуемого осадка в процессе очистки канализационных стоков в юго-западной части поселка для обеспечения населения централизованной канализационной системой. Сброс очищенных вод предусмотреть в балку Старый Хомутец.

В случае экономического обоснования для п. Экспериментальный предлагается строительство локальных канализационных очистных сооружения с площадками для временного хранения образуемого осадка в процессе очистки канализационных стоков в юго-западной части поселка для обеспечения населения централизованной канализационной системой. Сброс очищенных вод предусмотреть в р.Хомутец.

В случае экономического обоснования для п.Прудовой предлагается строительство локальных канализационных очистных сооружения с площадками для временного хранения образуемого осадка в процессе очистки канализационных стоков в западной части поселка для обеспечения населения централизованной канализационной системой. Сброс очищенных вод предусмотреть в р.Мечетка.

В случае невыполнения вышеуказанных мероприятий необходимо предусмотреть устройство водонепроницаемых выгребов у жителей поселения, с исключением возможности дренирования сточных вод в почву, с дальнейшим вывозом канализационных стоков ассенизационными машинами на КОС г. Зерноград.

Количество отводимых хозяйственно-бытовых сточных вод с территорий населенных пунктов Большеталовского сельского поселения таких как: х.Ракитный, п.Шоссейный, х.Каменный, п.Кленовый, п.Комсомольский, п.Зерновой, п.Экспериментальный, п.Прудовой определяется аналогично вышеуказанным расчетам. Ниже приводится таблица расходов стоков на расчетный срок при 100%-ом охвате централизованной канализацией существующей и проектируемой застройки.

Расчетные стоки до 2031 г.

| № | Наименование | Максимальный суточный расход стоков в м³/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | х.Ракитный | 91 |
| 2 | п.Шоссейный | 130 |
| 3 | х.Каменный | 119 |
| 4 | п.Кленовый | 206 |
| 5 | п.Комсомольский | 230 |
| 6 | п.Зерновой | 177 |
| 7 | п.Экспериментальный | 340 |
| 8 | п.Прудовой | 112 |
| 9 | Итого: | 1199 |

Общий объем канализационных стоков х.Ракитный, п.Шоссейный, х.Каменный, п.Кленовый, п.Комсомольский, п.Зерновой, п.Экспериментальный, п.Прудовой вывозимых на канализационные очистные сооружения г.Зерноград ассенизационными машинами к 2031 году составит 1199 м3 в сутки.

Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%.

При выборе места для площадки очистных сооружений необходимо учитывать следующие требования:

- площадка должна быть расположена ниже поселка и с подветренной стороны господствующих ветров теплого периода года по отношению к жилой зоне;

- поступление сточных вод на сооружения следует обеспечить по возможности самотеком;

- территория площадки не должна быть подвержена затоплению и береговому размыву под воздействием поверхностных вод.

Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения в сельском хозяйстве.

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

- высокая степень очистки сточных вод - 98%;

- безопасность для окружающей среды;

- отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

- компактность;

- возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

- срок службы 50 лет и больше.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

В хозяйственно-бытовую канализацию, помимо стоков от жилой застройки частично будут сбрасываться и производственные. Все загрязненные промышленные стоки предусматривается предварительно обрабатывать на автономных очистных сооружениях, предусматривающих нефтеуловители, пескоуловители или жироуловители, выбор которых зависит от вида производства.

Организация совместной биологической очистки бытовых и промышленных стоков является наиболее прогрессивным способом обезвреживания сточных вод, целесообразным с технической, экономической и санитарной точек зрения.

Очищенные воды в весенне-летний период предлагается использовать на полив зеленых насаждений как существующих, так планируемых к посадке в расчетный срок.

Основные решения по обеспечению всех объектов поселения системой централизованного водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных сточных вод.

В настоящее время в г. Зернограде в соответствии с Генеральным планом города ведется интенсивное строительство малоэтажных (1-2 этажа) индивидуальных жилых домов в поселках Тимирязеве, Тимирязево-2 и Северо- Восточного поселка. Поселки обеспечены централизованным водоснабжением и газоснабжением. Практически все построенные и строящиеся дома оборудованы газовыми водонагревателями и ваннами. Канализование домов осуществляется в выгребные ямы.

Для обеспечения надежности снабжения жителей поселков Тимирязеве и Тимирязево-2 водой питьевого качества и удовлетворения нужд пожаротушения в настоящее время Закончено строительство водопровода от насосной станции №4 до пос.Тимирязево-2 в качестве второй нитки питающего водовода для создания кольцевой разводящей сети водопровода вышеуказанного района города. Население района обеспечено водой питьевого качества в достаточном количестве с достаточным напором.

Для обеспечения населения Восточного планировочного района г.Зернограда услугами по отведению сточных вод в централизованную систему канализации города, возможности строительства и ввода в эксплуатацию отсутствующих в настоящее время объектов инфраструктуры (детских садов, школы, магазинов, предприятий бытового обслуживания, спортивного комплекса) в рамках предпроектной подготовки разработана Схема канализации Восточного планировочного района г. Зернограда Зерноградского района Ростовской области. Общее количество благополучателей свыше 7000 человек.

Схемой предусмотрено устройство хозяйственно-фекальной канализации, охватывающей всю территорию Восточного планировочного района г. Зернограда, и способной отвести принятые от населения и объектов инфраструктуры сточные воды в существующую сеть централизованной системы канализации города.

Основными критериями для принятия к дальнейшей разработки варианта канализационной сети стали:

- наличие только 4-х свободных от застройки площадок, достаточных для размещения насосных канализационных станций с возможностью организации нормативных зон санитарной защиты.

- высокий уровень грунтовых вод.

- достаточно стесненные условия для строительства сетей канализации глубокого (более 5,5 метров) заложения.

Схема водоотведения Восточного планировочного района г Зернограда разработана на основании:

- данных о численности населения Восточного планировочного района на 2020 год.

- топографической основы М1:5000.

- нормы водоотведения 230 литров на одного жителя в сутки.

Вся территория Восточного планировочного района разбита на кварталы, по которым определены численность населения кварталов и средние расходы сточных вод.

Общие средние расходы бытовых и близких к ним по составу сточных вод на расчетный срок составили:

- суточный расход сточных вод - 2461мЗ/сут.

- часовой расход сточных вод - 102,5мЗ/час.

- секундный расход сточных вод - 28,5л/сек.

Учитывая сложный плоский рельеф, на территории Восточного планировочного района организованы 4 бассейна канализования с насосными станциями.

Сточные воды от первого бассейна канализования по самотечным коллекторам и сетям поступают в приемный резервуар насосной станции №1, откуда по напорным трубопроводам перекачивают ся в существующий коллектор канализации Д800мм военного городка 6500 МО РФ, проходящий по ул. Гагарина. В коллекторы первого бассейна канализования поступают стоки от насосных станций №2, №3 и №4 второго, третьего и четвертого бассейнов канализования.

Канализационная насосная станция №2 по системе самотечных коллекторов и сетей канализации принимает сточные вод от потребителей второго бассейна канализования. По напорным трубопроводам стоки перекачиваются в самотечный коллектор № 8 первого бассейна канализования.

Канализационная насосная станция №3 по системе самотечных коллекторов и сетей канализации принимает сточные вод от потребителей третьего бассейна канализования. По напорным трубопроводам стоки перекачиваются в самотечный коллектор №6 первого бассейна канализования.

Канализационная насосная станция №4 по системе самотечных коллекторов и сетей канализации принимает сточные вод от потребителей четвертого бассейна канализования. По напорным трубопроводам стоки перекачиваются в самотечный коллектор №1 первого бассейна канализования.

Мероприятиями по инженерной подготовке территории Зерноградского городского поселения за счет областного и городского бюджета станут:

- Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей дождевой канализации в г.Зерноград и п.Дубки (первая очередь);

- Создание системы отвода поверхностного стока для территорий существующей и проектируемой застройки в г.Зерноград и п.Дубки (расчётный срок);

- Строительство очистных сооружений (ОС) дождевой канализации западнее западной окраины г.Зерноград, в районе действующих канализационных очистных сооружений. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в балку Малый Хомутец (расчётный срок);

- Строительство очистных сооружений (ОС) дождевой канализации южнее северо-западной окраины г.Зерноград. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в балку Старый Хомутец (расчётный срок);

- Строительство очистных сооружений (ОС) дождевой канализации севернее северной окраины г.Зерноград. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть на поля фильтрации (расчётный срок);

- Строительство очистных сооружений (ОС) дождевой канализации севернее северо-восточной окраины г.Зерноград. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в близлежащую балку (расчётный срок);

- Строительство отстойника с целью предварительной механической очистки дождевых вод в районе западной окраины х.Ракитный. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в р.Кагальник (расчётный срок);

- Строительство отстойника с целью предварительной механической очистки дождевых вод в районе северо-западной окраины п.Шоссейный. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в балку Хомутец (расчётный срок);

- Строительство отстойника с целью предварительной механической очистки дождевых вод в районе северной окраины х.Каменный. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в р.Мечетка (расчётный срок);

- Строительство отстойника с целью предварительной механической очистки дождевых вод в районе южной окраины п.Кленовый. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в канал (расчётный срок);

- Строительство отстойника с целью предварительной механической очистки дождевых вод в районе восточной окраины п.Комсомольский. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в близлежащий водоем (расчётный срок);

- Строительство отстойника с целью предварительной механической очистки дождевых вод в районе юго-западной окраины п.Зерновой. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в балку Старый Хомутец (расчётный срок);

- Строительство отстойника с целью предварительной механической очистки дождевых вод в районе юго-западной окраины п.Экспериментальный. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в р.Хомутец (расчётный срок);

- Строительство отстойника с целью предварительной механической очистки дождевых вод в районе западной окраины п.Прудовой. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в р.Мечетка (расчётный срок).

Раздел 5.

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов

централизованной системы водоотведения

Инженерная подготовка территорий является одной из важнейших градостроительных задач. Представляет собой комплекс мероприятий по изменению и улучшению природных условий и исключению воздействия физико-геологических процессов. Мероприятия по инженерной подготовке весьма различны, что связано с большим многообразием природных условий и физико-геологических процессов и их комбинаций. Инженерная подготовка позволяет сделать максимально пригодными и эффективными для промышленного и гражданского строительства, защитить от неблагоприятных физико-геологических процессов – карстовых явлений, повышения уровня грунтовых вод, просадочных свойств грунта и т.п.

Первоочередной задачей инженерной подготовки является организация стока поверхностных вод и вертикальная планировка территории, предотвращение заболачивания территорий и образования на них пыли и грязи. Кроме придания проектируемым поверхностям требуемых уклонов и сооружения водоотводящих устройств необходимо предусматривать защиту почвенных слоев от размыва поверхностными водами, а также от выветривания грунтов, что достигается путем озеленения или устройства покрытий.

#### Дождевая канализация.

На сегодняшний день в Зерноградском городском поселении объекты ливневой канализации имеются только в центральной части города Зерноград по улицам: им.Шукшина, Березовая, им.Колодина, им.Гагарина, Зеленая, пер.Селекционный.

В проекте генерального плана Зерноградского городского поселения даны предложения по организации системы дождевой канализации, с учетом существующей сети, посредством которой отводятся поверхностные стоки с поверхности улиц и общественных объектов застройки.

Предложения по системе дождевой канализации в данном проекте определяют основные направления стока и ориентировочное местоположение очистных сооружений и являются основополагающим концептуальным документом, нуждающемся в последующей проработке. В ближайшем будущем администрации Зерноградского ГП рекомендуется заказать специальный проект ливневой канализации, в котором уточнялись бы вопросы территориального размещения очистных сооружений, необходимая степень очистки перед выпуском, а также возможность использования очищенного стока для технического водоснабжения и полива территории.

Проектом генерального плана предлагается на расчетный срок строительство дождевой канализации в г.Зерноград и п.Дубки. В остальных населенных пунктах поселения таких как: х. Ракитный, п.Шоссейный, х.Каменный, п.Кленовый, п.Комсомольский, п.Зерновой, п.Экспериментальный, п.Прудовой предлагается устройство отстойников, с целью предварительной механической очистки дождевых вод, после чего стоки необходимо отводить в близлежащие водоемы и балки.

Селитебную территорию г.Зерноград и п.Дубки существующим рельефом необходимо разделить на пять бассейнов канализования поверхностных стоков. Каждый бассейн обслуживается главным и сетью второстепенных коллекторов, каналов и лотков. Деление территории на бассейны канализования предусмотрено для возможности решения проблемы отведения и очистки поверхностного стока в любой последовательности и для уменьшения размера лотков и дождевых коллекторов.

Проектом генерального плана предусмотрено строительство четырех сооружений дождевой канализации (ОСДК):

- Строительство ОСДК западнее западной окраины г.Зерноград, в районе действующих канализационных очистных сооружений;

- Строительство ОСДК севернее северной окраины г.Зерноград;

- Строительство ОСДК севернее северо-восточной окраины г.Зерноград;

- Строительство ОСДК южнее северо-западной окраины г.Зерноград.

Дождевой сток от дождей малой и средней интенсивности, а также наиболее грязная часть дождевого стока от больших дождей будет поступать на ОСДК. После очистки на локальных очистных сооружениях сточные воды будут отводиться в балки, на поля фильтрации.

В пониженных местах рельефа г.Зерноград, в районе пересечения ул.Мира и ул.Березовая, необходимо предусмотреть устройство канализационной насосной станции дождевой канализации для перекачки стоков, направляемых на очистку на очистные сооружения.

Для сбора и отведения поверхностных стоков на территории существующей застройки предусматривается смешанная система водоотвода, при которой по улицам в центральной части хутора устраивается закрытая водосточная сеть, а на остальной территории – открытая (лотки, кюветы, канавы).

Сеть открытого типа может располагаться в газонах вдоль проезжих частей улиц (в местах пересечения улиц с лотками устраиваются водопропускные бетонные трубы диаметром не менее 0,5 м или мостики). Лотки открытого типа могут одновременно служить как для отвода поверхностной воды, так и для осушения верхних слоёв грунта и выполняются с одеждой дна и откосов на песчано-гравийной подготовке или с фильтрующими прослойками из геотекстилей. Укреплённые одеждами откосы снабжают дренажными отверстиями для приёма подземных вод.

Наименьший продольный уклон равен 3‰ для обеспечения незаиливающей скорости течения жидкости.

Примером открытого (простейшего) бетонного лотка дождевой канализации является следующий рисунок.

Рис.

Лоток дождевой канализации.

Для полива зеленых насаждений, возможно, использовать очищенные дождевые воды из специальных накопительных резервуаров, для этого необходимо рассмотреть возможность строительства накопительных резервуаров в районах планируемого размещения очистных сооружений дождевой канализации (ОСДК).

На территории производственных и автотранспортных предприятий предусматривается очистка загрязненных нефтепродуктами поверхностных вод, после этого воды могут сбрасываться в общую систему дождевой канализации и поступают на очистные сооружения.

Для очистки дождевых сточных вод гаражей, автостоянок, автозаправочных станций рационально применить система очистки. Установка обеспечивает очистку сточных вод, загрязненных частицами глины, песка и нефтепродуктами, до показателей, соответствующих нормативным требованиям к ПДК загрязнений в воде водоемов, что позволяет сбрасывать очищенные сточные воды непосредственно в водоем рыбохозяйственного назначения.

Основные элементы системы очистки сточных вод:

- распределительный колодец;

- пескоотделитель;

- масло-бензоотделитель;

- сорбционный фильтр;

- колодец для отбора проб.

Распределительный колодец обеспечивает подачу расчетного значения расхода сточной воды на очистные сооружения. При таком разделении потока на очистные сооружения направляется концентрированная часть дождевых сточных вод, а излишняя, условно чистая часть стока поступает на обводную линию. Использование распределительного колодца сокращает стоимость оборудования для очистки стоков по сравнению с традиционно используемыми системами очистки.

В пескоотделителе из сточных вод выделяются твердые частицы. Принцип действия пескоотделителя основан на гравитации, когда выделяемые из сточных вод взвешенные вещества оседают на дно отделителя.

Масло-бензоотделители в составе очистных сооружений, поверхностного стока применяются на автостоянках, бензоколонках, автомойках, ремонтных мастерских, складских территориях и т.д. В масло-бензоотделителе из сточных вод выделяются свободные и частично механически эмульгированные нефтепродукты. В масло-бензоотделителе установлены специальные модули. Благодаря своей конструкции модули способствуют укрупнению частиц масла и ускоряют их всплытие. Масло образует единый слой на поверхности воды в емкости.

Сорбционный фильтр представляет собой емкость из стеклопластика с засыпкой из гидрофобного сорбента и природного камня шунгита. Сорбент представляет собой композитный материал на основе природных алюмосиликатов. В нижней части ёмкости засыпан шунгит, который в большей степени предназначен для удаления из воды взвешенных веществ. В верхней части емкости находится слой гидрофобного сорбента, который эффективно убирает из сточной воды нефтепродукты. После сорбционного блока степень очистки составляет по взвешенным веществам – до 3 мг/л, по нефтепродуктам – до 0,05 мг/л, что соответствует нормативам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Колодец для отбора проб. Перед сбросом очищенной воды в поверхностные воды устанавливается колодец для отбора проб, оснащенный дисковым затвором и предназначенный для отбора проб очищенного стока.

Благодаря применению новых высокоэффективных технологий очистки возможна разработка замкнутых систем водного хозяйства, позволяющих многократно использовать очищенную воду в технологическом цикле.

Основными достоинствами предлагаемого технического оборудования являются:

- высокая степень очистки стока при относительно небольших габаритных размерах сооружений;

- простота в обслуживании, высокая эксплуатационная надежность;

- стабильная работа при колебаниях расходных характеристик поступающих сточных вод.

На расчетный срок предлагается рассмотреть возможность повторного использования очищенного поверхностного стока для полива зеленых насаждений приусадебных участков. Степень очистки поверхностных стоков должна соответствовать действующим нормативам.

Перечень веществ, запрещенных к сбросу в городскую канализацию

- Вещества и материалы, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках: окалина; известь; песок; гипс; металлическая стружка; грунт; строительные отходы и мусор; твердые бытовые отходы; производственные отходы, осадки и шламы от локальных (местных) очистных сооружений, всплывающие вещества; нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут.

- Окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей нормативные показатели общих свойств сточных вод более чем в 100 раз.

- Биологически жесткие поверхностно-активные воды вещества (далее – ПАВ).

- Залповый сброс в городскую канализацию сточных вод, характеризующихся превышением более чем в 100 раз ДК по любому виду загрязнений и высокой агрессивностью (2>рН>12).

- Вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод; биологически трудно окисляемые органические вещества и смеси.

- Вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях следующие газы: сероводород, сероуглерод, окись углерода, циановодород, пары летучих ароматических углеводородов, окись этилена, метан.

- Ниже перечисленные вещества: азиды, ацетилен, бензин, бензолы, гептан, дизельное топливо, дихлорметан, дихлорэтан, диэтиловый эфир, керосин, ксилолы, масло гидрированное, масло для гидропроводов,  масло трансформаторное, спирт метиловый, спирт этиловый, толуол, цианиды, четыреххлористый  углерод, этилен, этилендихлорид, этиловый эфир.

- Сточные воды с зафиксированной категорией токсичности «гипертоксичная».

- Сточные воды, содержащие особо опасные вещества, в том числе  опасные бактериальные  вещества, вирулентные и патогенные микроорганизмы, возбудители инфекционных заболеваний.

- Радионуклиды, сброс, удаление  и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод» и действующими нормами радиационной безопасности.

Загрязняющие вещества, для которых одновременно выполняются следующие условия:

- ПДС в водный объект не установлен;

- отсутствуют нормативы ПДК в воде водных объектов;

- отсутствуют теоретически возможные концентрации, не оказывающие отрицательного влияния на технологический режим работы сооружений биологической очистки.

Перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ

в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации

| № п.п. | Наименование загрязняющего вещества | Норматив допустимой концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6,5-8,5 |
| 2 | Взвешенные вещества | 100,0 |
| 3 | БПКпол | 150,0 |
| 4 | Сухой остаток | 1800,0 |
| 5 | Хлориды | 170,0 |
| 6 | Сульфаты | 700,0 |
| 7 | Азот аммонийный | 10,0 |
| 8 | Нитриты | 0,3 |
| 9 | Нитраты | 40,0 |
| 10 | Фосфаты по фосфору | 1,1 |
| 11 | Железо общее | 0,6 |
| 12 | Сульфиды | 0,5 |
| 13 | СПАВа | 0,15 |
| 14 | Нефтепродукты | 0,5 |

Раздел 6.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Реконструкция канализационных сетей протяженностью 12 км в существующей застройке г.Зерноград

Реконструкция канализационных очистных сооружений в г.Зерноград

Реконструкция КНС по ул.им.Шукшина,д.91 в г.Зерноград

Строительство канализационного коллектора по территории существующей застройки планировочного образования «Новый поселок» в южной части города Зерноград общей протяженностью 12,0 км по улицам: Садовая, Пушкина, Горького, Шевченко, Осипенко, Победы, Долбина, Маяковского, Белинского, Комсомольская, Циолковского, Ватутина, Зерновая, Островского, Лермонтова, Гоголя, Толстого, Буденного, Полевая

Строительство канализационного коллектора по территории проектируемой застройки планировочного образования «Новый поселок-2» в южной части города Зерноград общей протяженностью 10,82 км

Строительство канализационного коллектора по территории существующей застройки планировочных образований: «Геолого-разведывательный», «Юго-Западный» и «Южный» в юго-западной части города Зерноград общей протяженностью 9,9 км по улицам: Строителей, Российская, 50-летия Победы, Вишневая, им.Самохвалова, Юбилейная, Виноградная, Гагарина, пер.Абрикосовый, пер.Малиновый

Строительство канализационного коллектора по территории существующей застройки планировочного образования «Старый поселок» западной части города Зерноград общей протяженностью 4,7 км по улицам: Лесная, Железнодорожная, им.Крупской, им.Свердлова, им.Кирова, Первомайская, им.Губаревича, им.Лубяного, им.К.Маркса

Строительство канализационного коллектора по территории существующей застройки планировочного образования «Северный-1» в северной части города Зерноград общей протяженностью 1,86 км по улицам: Кленовая, им.Лубяного, им.Вавилова, пер.Каштановый

Строительство канализационного коллектора по территории существующей застройки планировочного образования «Северный-2» в северной части города Зерноград общей протяженностью 1,2 км по улицам: им.Клименко, Весенняя

Строительство канализационного коллектора по территории существующей застройки п.Дубки общей протяженностью 2,4 км по улицам: Зерноградская, им.Косарева, Вознова

Строительство канализационного коллектора по территории проектируемой застройки планировочного образования «Северный-3» в северной части города Зерноград общей протяженностью 5,63 км

Строительство канализационного коллектора по территории существующей застройки планировочного образования «Тимирязево-1» в северо-восточной части города Зерноград общей протяженностью 5,08 км по улицам: им.Мичурина, им.Докучаева, им.Пархоменко, им.Лазо, им.Гайдара, Степная, пер.Кольцовский, им.Лелюшенко

Строительство канализационного коллектора по территории существующей застройки планировочного образования «Тимирязево-2» в северо-восточной части города Зерноград общей протяженностью 5,3 км по улицам: Вологодская, им.Назарова

Строительство канализационного коллектора по территории существующей застройки планировочного образования «Старая Тимирязевка» в северо-восточной части города Зерноград общей протяженностью 9,94 км по улицам: им.Мичурина, им.Докучаева, им.Пархоменко, им.Лазо, им.Гайдара, Степная, Некрасова, Чапаева, им.Седова, им.Хмельницкого, пер.Кольцовский, Урожайная, Спортивная, Молодежная, Манычская, им.Щорса, им.Вити Новицкого

Строительство канализационного коллектора по территории существующей застройки планировочного образования «Восточный» в восточной части города Зерноград общей протяженностью 2,26 км по улицам: Березовая, им.Нестерова, пер.Учебный, пер.Московский, пер.Центральный

Строительство магистрального канализационного коллектора по ул.им.Клименко протяженностью 4,0 км, в северной части города

Подключение жилых домов к централизованной системе водоотведения в г.Зерноград

Доведение уровня нормативно очищенных сточных вод до 100% от общего объема канализационных стоков населенных пунктов Зерноградского городского поселения

Корректировка проектируемой схемы расположения сетей и сооружений канализации специализированной организацией

Оценка объемов капитальных вложений из внебюджетных источников

| Наименование поселения, | Описание задач | Срок выполнения | Объем вложений тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ростовская область, Зерноградское городское поселение | Реконструкция канализационных сетей с целью увеличения объемов услуг по водоотведению, снижения расхода электрической энергии, потребляемой в процессе транспортировки стоков, увеличение надежности и бесперебойности работы системы водоотведения | 2021 2029 | 9300 | Увеличение объемов услуг по водоотведению, снижение расхода электрической энергии, потребляемой в процессе транспортировки стоков, увеличение надежности и бесперебойности работы системы водоотведения |
| Ростовская область, Зерноградское городское поселение | Реконструкция канализационных станций и ОСК с целью снижения расхода электрической энергии, увеличения надежности работы системы | 2021 2028 | 8300 | Снижение расхода электрической энергии; Увеличение надежности и бесперебойности работы системы очистки стоков |

| № | Наименование мероприятия | Технические характеристики до реализации мероприятия | Технические характеристики после реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2024 | 2028 | 2031 |
| 1 | Реконструкция канализационных сетей г. Зерноград | высокий уровень потребления электроэнергии, низкая надежность водоотведения | снижение затрат электроэнергии, улучшение надежности водоотведения |
| 2 | Реконструкция канализационных станций и ОСК | высокий уровень потребления электроэнергии, низкая надежность работы ОСК | снижение затрат электроэнергии, улучшение надежности работы ОСК |

Раздел 7.

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

| 1 | Доля проб сбрасываемых сточных вод, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных в соответствии с программой производственного контроля качества сточных вод | Не более | % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | Не более | % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема сточных вод, | Не более | кВт. час/ м3 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | Не более |  | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  |  | Не более |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|  |  | Не более |  | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 4 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | Не более | кВт. час/ м3 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|  |  |  |  | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |

Раздел 8.

Перечень выявленных бесхозяйных объектов

централизованной системы водоотведения

|  | Наименование объекта имущества и его адрес | Износ | диаметр поперечного сечения | Состояние: готово к эксплуатации или не готово к эксплуатации, оценка и описание риска выхода из строя при эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Ед. изм. |  |
| 1 | Канализационные сети. г. Зерноград, пер. Карьерный, 1б | 80 | 80 | мм | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 2 | Канализационные сети. г. Зерноград, ул. Чкалова, 10 | 82 | 20 | мм | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 3 | Канализационные сети. г. Зерноград, ул. Шукшина, 3а | 83 | 80 | мм | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 4 | Канализационные сети. г. Зерноград, ул. Шукшина, 5 | 45 | 20 | мм | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 5 | Канализационные сети. г. Зерноград, ул. Матросова, 16б | 87 | 100 | мм | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 6 | Канализационные сети. г. Зерноград, ул. Специалистов, 59б | 76 | 100 | мм | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 7 | Канализационные сети. г. Зерноград, ул. Возного | 68 | 200 | мм | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 8 | Канализационные сети. г. Зерноград, ул. Косарева | 82 | 200 | мм | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |