СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 2011г.

Приложение

к постановлению

Администрации  Зерноградского

городского поселения

от 16.11.2011 № 1034

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Город Зерноград расположен в Ростовской области, является административным центром Зерноградского муниципального района. Численность населения города по данным на 1 января 2010 года составляет 26 450 чел., население Зерноградского района (включая г.Зерноград) - 59 957 человек. Расстояние до областного центра (Ростова-на-Дону) - 61 км по прямой траектории, 77 км по автомагистрали Ростов - Ставрополь.

Климат умеренно-континентальный, зима мягкая, лето продолжительное, жаркое с преобладанием солнечной погоды. Преобладающее направление ветра в январе месяце восточное при средней скорости 7 м/с и западное в июле месяце при средней скорости ветра 3,6 м/с.

На территории Зерноградского городского поселения расположены 10 котельных. Котельные отдельно стоящие, расположенные по следующим адресам:

- Котельная № 1, г. Зерноград, ул. Чкалова 17Д

- Котельная № 2, г. Зерноград, ул. Краснопольского 4Д

- Котельная № 3, г. Зерноград, ул. Специалистов 57, корп. 2

- Котельная № 4, г. Зерноград, ул. Ленина 42

- Котельная № 5, г. Зерноград, ул. Социалистическая 33Д

- Котельная № 6, г. Зерноград, ул. Мира 2

- Котельная № 7, г. Зерноград, ул. Новая 3А

- Котельная № 8, г. Зерноград, ул. Белинского 3Д

- Котельная № 9, г. Зерноград, пер. Больничный 31Д

- Котельная № 23, п. Комсомольский, ул. Тургенева 4Д

Единой теплоснабжающей организацией на территории Зерноградского городского поселения является Открытое акционерное общество «Зерноградские тепловые сети», которое обеспечивает бесперебойную работу котельных и тепловых сетей.

Котельные вырабатывают и транспортируют тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения объекты социально-бытовой сферы, образования, культуры, здравоохранения, промышленности, а также жилой фонд города.

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуска тепла – вторая.

Основное топливо – природный  газ, резервное топливо не предусмотрено. Используемый природный газ теплотворной способностью – 7960 кал/нм3. Котельные работают по температурному графику 95-70 оС с коррекцией по температуре наружного воздуха. Температура теплоносителя в летний период 65-50 оС.

Продолжительность отопительного периода составляет 171 сутки. Температура самой холодной пятидневки составляет минус 22 оС.

Тепловые сети проложены в двухтрубном исполнении, подземной и надземной прокладки. Тип тепловой изоляции – пенополиуретановая изоляция в полиэтиленовой оболочке (ППУ в ПЭТ оболочке).

Протяженность водяной тепловой сети в однотрубном исчислении составляет – 37 790 п. м, из которых:

– подземная прокладка –37 628 п. м.

Теплоизоляция – минвата, ППУ.

Данные об основном оборудовании, его производительности, присоединенной тепловой нагрузке котельных и протяженности тепловых сетей приведены в таблице:

| № | Наименование и адрес котельной | Тип котлов | Кол-во | Производи-тельность, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная № 1 | КСВ-1,86Г НР-18 | 6 1 | 1,60 0,20 | 9,80 |
| 2. | Котельная № 2 | КСВа-2,5Гс КВ-Г-2,5 НР-18 | 1 2 1 | 2,15 2,15 0,40 | 6,85 |
| 3. | Котельная № 3 | Ростов-2Г НР-18 НР-18 | 2 3 1 | 0,80 0,70 0,50 | 4,20 |
| 4. | Котельная № 4 | PROTERM-500 | 3 | 0,43 | 1,29 |
| 5. | Котельная № 5 | RIELLO- RTQ1500 RIELLO- 3600BTS | 3 1 | 1,55 0,18 | 4,83 |
| 6. | Котельная № 6 | НР-18 | 4 | 0,50 | 2,00 |
| 7. | Котельная № 7 | Братск-1Г НР-18 | 3 3 | 0,86 0,50 | 4,08 |
| 8. | Котельная № 8 | Хопер-100А | 2 | 0,086 | 0,172 |
| 9. | Котельная № 9 | ДКВР-4/13 | 3 | 3,50 | 10,50 |
| 10. | Котельная № 23 | НР-18 | 2 | 0,50 | 1,00 |

На котельных установлено оборудование химводоподготовки (Na-катионитовые фильтры, установки дозирования комплексоната, бак запаса химочищенной воды).

Данные об износе зданий и основного оборудования котельных приведены в таблице:

| № | Наименование котельной | Износ здания, % | Износ оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная № 1 | 100 | 89 |
| 2. | Котельная № 2 | 98 | 54 |
| 3. | Котельная № 3 | 98 | 92 |
| 4. | Котельная № 4 |  |  |
| 5. | Котельная № 5 | 76 | 28 |
| 6. | Котельная № 6 | 64 | 55 |
| 7. | Котельная № 7 | 88 | 91 |
| 8. | Котельная № 8 | 89 | 54 |
| 9. | Котельная № 9 | 100 | 62 |
| 10. | Котельная № 23 | 67 | 97 |

Котельные № 1, 2, 3, 5, 6,7, 9, 23 работают с постоянно обслуживающим персоналом, для которого в здании предусмотрены бытовые помещения. Котельные № 4, 8 работают в автоматическом режиме без обслуживающего персонала.

Данные о присоединенной тепловой нагрузке и протяженности тепловых сетей по каждой котельной  приведены в таблице:

| № | Наименование и адрес котельной | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Протяженность тепловых сетей, тр. м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная № 1 | 6,100 | 6 300 |
| 2. | Котельная № 2 | 4,608 | 3 008 |
| 3. | Котельная № 3 | 2,161 | 1 184 |
| 4. | Котельная № 4 | 0,434 | 90 |
| 5. | Котельная № 5 | 3,515 | 2 756 |
| 6. | Котельная № 6 | 0,923 | 538 |
| 7. | Котельная № 7 | 3,571 | 1 941 |
| 8. | Котельная № 8 | 0,140 | 125 |
| 9. | Котельная № 9 | 1,877 | 2 156 |
| 10. | Котельная № 23 | 0,270 | 716 |

Приказом Минэнерго России от 07.07.2010 г. № 316 утвержден норматив удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию на 2011 год – 170.6 кг у. т./ Гкал.

Расчет норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных  выполнен в соответствии с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических  станций и котельных, разделы I и V (утверждена приказом Минэнерго России  № 323. от 30.12.2008 г.

Приказом Минэнерго России от 04.07.2010 г. № 257 утверждены нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии:

– потери тепловой энергии – 6408 Гкал

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на выполнен в соответствии с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго России  № 325 от 30.12.2008 г. и «Методикой определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения», утвержденной приказом № 225 от 01.10.2001 г. Госстроя России.